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第1章 [bookmark: _Toc9937]招标公告
项目编号：	ZBGL2026070347
1.招标条件
[bookmark: _Hlk146035533]中国重汽集团济宁商用车公司总装试制线及车架铆接线冷暖空调项目（设备采购）以公开招标的方式组织招标。本项目招标人是中国重汽集团济宁商用车有限公司，建设资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围
2.1 [bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc285809451][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc179632530][bookmark: _Toc152042290]项目名称：济宁商用车公司总装试制线及车架铆接线冷暖空调项目（设备采购）
2.2 项目地点及项目概况：
项目情况：新增1台高效集成冷站、1台组合式空调机组、10吊式高大空间专用射流机组、空调控制系统等，包含但不限于设备的自控系统的深化设计、供货、运输、指定地点交货、调试、验收、培训及售后服务以及1年免费维保等内容。
建设地点：济宁市高新区诗仙路369号。
建 设 方：中国重汽集团济宁商用车有限公司。
2.3 资金来源：企业自筹，已落实；
2.4 工期要求：详见招标文件；
2.5 招标范围：
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	采购数量
	安装位置
	备注

	1
	高效集成冷站
	1、制冷量≈1100kW，主机段L*W*H=8000*3000*2400，冷却塔段L*W*H=7180*3000*2850，整机长度8000mm（冷却塔段上，主机段下），整机运行重量23吨。
2、整机：输入总功率236kW，一级能效，380V/3N/50Hz，最大电流565A；
3、主机：螺杆满液式冷水机组，环保制冷剂，压缩机数量2，最大运行电流440A，主机功率182KW；
4、冷冻水系统：蒸发器形式，满液式；冷冻水流量193m3/h，接口规格DN200，冷冻水泵功率30KW；冷冻水泵扬程32.5m，机外扬程25m，膨胀罐容量200L；
5、冷却水系统:冷却水流量241m3/h,冷却泵功率22kW,冷却塔补水管径DN32,冷却塔排水管径DN50；冷却塔溢水管径DN80，冷却塔电机数量4台，冷却塔电机功率3.5kW，冷却塔总功率14kW；
6、整机自带综合水处理器、补水装置、控制柜、配电柜。
	台
	1
	室外
	采用一级能效电机

	2
	组合式空调机组
	1、送风机段：风量80000m³/h，机外余压900Pa，电机功率55kW，电压380V，变频
2、表冷、加热段：冷源:7/12°C冷水，制冷量470kW
热源:60/50°C热水，制热量350kW
（新风比10%，进出水口各2个，水阻<50kPa，下进上出。接厂区冷热水管网，两管制表冷加热器在制作时考虑30%的安全余量）
3、过滤段：初效过滤（过滤级别G4）袋式过滤器
4、新、回风段：端部新风(过渡季节全新风)
5、空调机组应满足《组合式空调机组》(GB/T4294-2008)的有关要求。配置空调机组电控柜,及凤机变频器。设备现场安装时,设备底部额外另做200mmn高槽钢底座。
	台
	1
	车架车间内
	采用一级能效电机

	3
	吊式高大空间专用射流机组
	1、 尺寸L*W*H：4500*1080*770mm，运行重量350kg；
2、 循环风量8400m³/h，供冷量84kW，供热量86kW，射程≥20m，4个射流口，风机侧置双侧回风；
3、 供冷室内干湿球温度30/24℃，冷冻水供回水温度7/12℃，水阻力30kPa，接口管径DN40；
4、 供热室内干球温度18℃，热水供回水温度60/50℃；
5、 机组自带G3板式过滤器、控制箱
	台
	10
	总装车间内
	采用一级能效电机

	4
	自控系统
	详见招标文件技术要求及设备控制原理图
	项
	1
	
	


本次投标项目投标报价包括：全部（全新）产品价、安装辅件辅材价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。
推荐品牌如下（投标人在保证工期的前提下可选择其他同档次品牌报名投标）：
冷水机组：国际知名品牌（如约克、特灵、开利、麦克维尔等）或国内一线品牌（如格力、美的、海尔、海信等）
冷却塔：国内一线品牌（如湖南元亨、LAXUN广州览讯、江西方舟、Brapu盐城巴普、上海万享、上海良机等）；
水泵：杭州南方泵业、上海凯泉、上海连成、上海东方；
组合式空调机组：国际品牌(如约克、特灵、开利、麦克维尔等)或国内一线品牌（如天加、苏净、盾安、申菱等）。
3．投标人资格要求
3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于250万人民币；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；公司有与其开展工作相适应的固定工作场所和设施设备，具有必要的技术支撑条件，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；营业执照经营范围包涵盖本次招标相关服务内容。
3.2 [bookmark: _Hlk137561088]业绩要求：近三年（2023年1月1日至今，以合同签订时间为准）承揽过至少3项类似项目，报名时需提供合同原件的扫描件。（投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故）
3.3 财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2023、2024、2025年），要求包含近一个月银行企业信用报告。
3.4 信誉要求：公司信誉良好，无与项目有关的行政处罚及失信记录等信息，在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。
3.5 对代理商和联合体投标的要求：本项目不接受联合体投标；接受代理商投标，
3.6 没有被我公司列入黑名单。
3.7 供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
3.8 法律法规对合格投标人的其他要求、规定。
4．报名及招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2026年8月4日至2026年8月10日每日9:00-17:00（北京时间，下同），将以下资料盖章的扫描件发送至邮箱chenhe@sinotruk.com，并电话联系工作人员查收（联系人：陈鹤；联系方式：15269740161）。
（1） 营业执照；
（2） 资格证书，以及投标人拟派项目负责人在报名单位的近6个月社保缴纳证明。
（3） 符合业绩要求的类似业绩的合同原件扫描件，要求至少提供3份（同时填写附件2）；
（4） 近三年财务状况报告（同时填写附件3，数据必须与报告一致）；
（5） 近一个月银行企业信用报告；
（6） 信用中国和裁判文书网站的报名公司的信息截图；
（7） 公司简单介绍（包括但不限于公司规模和实力、办公地点、企业荣誉及认证等，尽量简洁），填写公司专业人员情况统计表（若有，请填写附件4）；
（8） 唯一的法人授权委托书（附件5），被授权人在报名单位近6个月社保缴纳证明；
（9） 联系人、联系方式、电子邮箱。
（10） 生产厂家正式授权书（授权书内容需满足招标公告3.5要求）。
（11） 投保保证金银行汇款截图。
以上报名资料均要加盖公章。
注意：
1. 请将以上文件原件按照上述序号顺序扫描汇总形成1个PDF格式文件，发送至上述指定邮箱，并设置邮件名称为“公司名称+项目名称”，若上述资料不全或扫描件不清晰无法辨认的则会影响报名成功。
2. 本项目实行资格预审，报名成功不代表资格审查通过、入围投标名单，发放招标文件前，招标人进行资格审核验证，对报名单位从公司规模实力、业绩、财务状况等多个方面按所提供的报名材料进行考察，根据审查考察结果以合格制或有限数量制确定投标入围名单。开标时，对投标人资格进行再次核验（资格后审）。
3. 报名请按照附件6《非生产供应商注册操作手册》完成平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login），注册时，业务主管部门选择“技术改造部”，从非生产招标板块进入，类别选择“直管单位非生产招标-工艺设备--工艺设备”（详细操作步骤详见附件6）。请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。数据依据为报名单位提供的近三年财务审计报告数据，各报名单位务必确保数据真实及填写格式准确，如有不实之处一经核实将取消报名资格，e采通注册时未填报财务数据的，将无法提交应标资料并无法参加投标，已注册的投标人请登录重汽e采通平台自行检查更新近三年的经营概况，财务信息更新到近三年，且不许有空余，若因此造成应标不成功，后果由投标人自行承担。（更新路径：重汽e采通-供应商中心-供应商变更-供应商财务数据变更管理-右上角：发起变更）
已注册的不要重复注册，未曾注册过的提示组织代码重复的请直接电话联系解决。注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标（注册通过需要多天时间，请意向投标方提前完成注册，避免耽误应标时间），审核通过后请电话告知招标方联系人。
4.收到工作人员回复邮件（含招标文件）视为报名成功通知，请收到回复邮件后再于E采通系统上进行应标，两个步骤完成后视为应标成功（严格按照时间节点执行，请投标方合理安排时间，提前完成相关工作）。
4.2招标文件获取：报名审核通过后联系工作人员获取。
4.3招标文件工本费：无。
4.4投标保证金金额、形式和递交：详见第二章 投标人须知。
4.5中标服务费：无。
5．投标文件的递交
[bookmark: _GoBack]5.1 投标文件递交的截止时间：2026年8月17日上午9点00分（同开标时间，详见招标文件）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6．招标公告发布媒介
本公告在中国重型汽车集团有限公司网站上发布。
[bookmark: _Toc234382576]7．联系方式
招 标 人：中国重汽集团济宁商用车有限公司
地    址：济宁市高新区诗仙路369号
商务联系人：陈鹤 ；李帅威
联系方式：15269740161；17860605079
电子邮件：chenhe@sinotruk.com
技术联系人：吴娱磊
联系方式：15587395225
电子邮件：wuyulei@sinotruk.com

注：本项目严格遵守公平公正公开的招标原则，严禁串标等恶意行为，招标过程中若发现应标投标IP地址相同、投标文件内容一致等情况，将严肃处理，包括但不限于扣除投标保证金、永久拉黑相关供应商等处罚，并追究相应法律责任。



附件2
	近三年符合报名资格要求的业绩列表

	序号
	项目/合同
名称
	项目地点
	项目简介
（项目范围、投资规模等）
	合同额
	是否已通过验收

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	






附件3
请按以下表格内容如实填写，提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章（包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注）。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。要求汇总表与财务报告（表）数据必须一致。

	投标单位资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（**.**%）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金（万元）
（流动资产-流动负债）
	
	
	

	发展能力状况
（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	








附件4

	公司专业人员情况统计表

	序号
	姓名
	毕业院校
	专业
	职称
	从业时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







附件5
法人授权委托书
致:                    
本授权书宣告，我单位              （以下简称“投标人”）授权   （姓名）为本单位的合法代理人，授权其在                     项目的投标活动中，以本单位的名义，并代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改文件和处理一切与本项目有关的事务，包括合同签订。代理人在本招标及合同签订活动中的一切行为，均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。
代理人无权转换委托权。特此委托。  
	（法定代表人及委托代理人身份证正、反面复印件）







代理人姓名：           性别：           
年龄：                 职务：                  

	投标人（盖章）：                     

	法定代表人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件6
生产供应商注册操作手册
：SRM非生产供应商注册操作手册
浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》
[image: ]
一、首次注册
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: ]
（非生产-直管-直管）
注：
1、 基本信息的填写应填必填，尽可能完整；“采购形式编号”、“投标项目名称”见上文公告。
2、 配套能力：管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标”，供应商类别据实填写，代理商需要上传文件。
3、 联系人：据实填写，需上传授权书。
4、 证件信息：营业执照：据实填写，注意有效期开始和结束时间，需上传附件。生产许可如上（制造商必填）。
5、 资质信息选填。
6、 经营概况：据实填写，能提供，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况。
7、 信息化系统选填。
8、 银行账户：据实填写，开户许可证扫描文件需提交。
9、 材料有问题会驳回，在审批信息中查看原因；提交完成后，多登录系统查看流程，即使修改，确保顺利注册。
2、 维护近三年财务指标
1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

[image: ]


SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，会收到成功的短信，用户名不要用手机号登录）
初始密码：自己设置的密码
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人。

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，可能导致直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后都不可编辑
[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情，并进行中标回执（开标会议结束后流程大约需要一周左右）
[image: descript]
[image: descript]
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