涂装车间安全隐患整改招标需求公告
一、招标项目：涂装车间安全隐患整改招标
二、招标项目内容
1、本次整改内容包括风道隐患处整改、增加可燃气体报警器、洗眼器整改、增加升降平台两侧小门、整改底架喷漆室小车电源信号线滑轨。
2、风道隐患整改共3处（voc两处、rco一处），整改位置采用50*50mm方管型钢加固焊接。
3、中涂机器人喷漆室的输调漆间增加一套可燃气体报警器（含探头和控制箱显），报警器探头必须防爆，有防爆标志(ExdIICT6Gb）、防爆合格证和出厂合格证明，安装符合该产品的国家、行业相关行业标准和技术规范；探头和控制箱之间的管路必须防爆，控制箱显示器可以准确显示报警器探头测量数据。报警器探头应灵敏可靠，检测到泄露时能够及时发出报警信号，安装完成后需要验证报警器探头的可靠性
4、两个洗眼器按要求安装在指定位置，符合安全规定，布置新的排水管路，管路采用不低于DN25的镀锌管。
5、42个升降平台需要安装防护小门，每个升降平台的两侧需要安装4小门，共168个，小门采用DN25钢管焊接制成，单个小门高度1.1m，宽度70cm，中间两根横梁，通过合页和插销与两侧护栏连接紧固，小门底部增加踢脚板，整体做防腐喷漆，颜色与整体护栏一致。
6、底架喷漆室小车电源信号线滑轨变形，更换同型号的滑轨，保证滑轮可以在滑轨槽内顺畅滑动不卡涉，拆卸的滑轨由施工单位自行处理。
7、质保期不少于12个月。
三、获取招标文件时间
截止到2026年9月21日9:30，招标文件领取方式见底部附件。
四、开标时间、地点
开标时间9月21日上午9:30，地点：SRM平台线上开标
五、资质要求	
1.属于独立法人。
2.提供近半年完税证明。
3.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。
六、招标人：中通客车股份有限公司
七、招标地址：聊城市经济技术开发区黄河路261号
八、联系人及联系方式：周凯   15806974358   
9、 请投标方在2026年9月21日（周三）上午9点30分前在公司SRM系统上完成报价；
10、 请投标方在2026年9月20日（周二）下午17点前在公司SRM系统上完成报名
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涂装车间安全隐患整改招标询价函

1、 资质要求：

1.属于独立法人。

2.提供近半年内的完税证明。

3.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

4.施工人员需要具有有效期内的相关特种作业证和施工期间不低于50万/人的人身意外险或工伤保险。

5.被告知施工日期后，所有施工人员需要在施工日期前一天来公司进行安全培训。

2、 技术要求： 

1、 本次整改内容包括风道隐患处整改、增加可燃气体报警器、洗眼器整改、增加升降平台两侧小门、整改底架喷漆室小车电源信号线滑轨。

2、 风道隐患整改共3处（voc两处、rco一处），整改位置采用50*50mm方管型钢加固焊接。

3、 中涂机器人喷漆室的输调漆间增加一套可燃气体报警器（含探头和控制箱显），报警器探头必须防爆，有防爆标志(ExdIICT6Gb）、防爆合格证和出厂合格证明，安装符合该产品的国家、行业相关行业标准和技术规范；探头和控制箱之间的管路必须防爆，控制箱显示器可以准确显示报警器探头测量数据。报警器探头应灵敏可靠，检测到泄露时能够及时发出报警信号，安装完成后需要验证报警器探头的可靠性

4、 两个洗眼器按要求安装在指定位置，符合安全规定，布置新的排水管路，管路采用不低于DN25的镀锌管。

5、 42个升降平台需要安装防护小门，每个升降平台的两侧需要安装4小门，共168个，小门采用DN25钢管焊接制成，单个小门高度1.1m，宽度70cm，中间两根横梁，通过合页和插销与两侧护栏连接紧固，小门底部增加踢脚板，整体做防腐喷漆，颜色与整体护栏一致。

6、 底架喷漆室小车电源信号线滑轨变形，更换同型号的滑轨，保证滑轮可以在滑轨槽内顺畅滑动不卡涉，拆卸的滑轨由施工单位自行处理。

7、 质保期不少于12个月。

三、报价要求:

1、付款方式：

整改完成，验收合格，增值税专用发票挂账后次月付全款，接收银行承兑。

2、联系人：

招标要求：     周凯     0635-8322162

商务条件：     张兴宇    0635-8326256

3、投标时间：

（1）、请投标方在2026年10月21日（周三）上午9点前在公司SRM系统上完成报价；

（2）、请投标方在2026年10月20日（周二）下午17点前在公司SRM系统上完成报名和投标保证金900元缴纳；保证金缴纳账户：中国工商银行聊城振兴路支行1611002309022106210，未中标单位投标保证金于中标通知发出后退回，中标单位投标保证金于项目完成后退回。

（3）、在规定时间内我公司未收到报价和投标保证金视为自动放弃；

4、报价：包含材料、配件、人工费、税费等全部费用（打包价）

		序号

		项目名称

		数量

		单位

		不含税价格（元）

		税额（元）

		含税价格（元）

		备注



		1

		风道隐患整改

		3

		处

		

		

		

		



		2

		可燃气体报警器

		1

		套

		

		

		

		



		3

		洗眼器整改

		1

		项

		

		

		

		



		4

		升降平台小门整改

		1

		项

		

		

		

		



		5

		滑轨整改

		1

		项

		

		

		

		



		

		合计

		

		

		

		





四、报价须知：

1、请根据招标要求填写报价，开标后在满足要求的前提下以最低价确定中标单位。

2、投标单位必须加盖公司公章，未盖公章的报价为无效报价（发扫描件或照片）。

3、以下内容必须填写齐全。

1 项目周期：       天；              报价单位（章）：                           

2 开具       %增值税专用发票；       联 系 人：                                

3 质保期    年。                      联系电话：                                  

电子邮箱：                             日期：                                     
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