中国重汽集团科技大厦照明升级改造项目

招  标  文  件

采购形式编号：ZBGL2026030101

招标人：中国重汽集团济南动力有限公司

二〇二六年三月

第一章  投标须知

一、项目名称：中国重汽集团科技大厦照明升级改造项目

二、项目概况与招标范围

1.工程名称：中国重汽集团科技大厦照明升级改造项目

2.工程地点：中国重汽集团科技中心园区

3.工程概况：科技大厦地下车库所有灯具更换为智能感应灯具，感应到人或车后自动开启，无人后自动关闭;科技大厦及营销楼所有公共照明及办公照明灯具更换为智能感应灯具，感应到有人自动开启，无人时自动关闭;空调面板更换为智能温控器面板；所有灯具及空调面板改造后可实现定时开启、关闭及后台控制功能。

具体内容及要求详见招标文件、技术方案。

- 工期要求：4月30日前完成。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

三、招标形式

招标形式：公开招标。报名（供方资质审核）、发标、应标、评标、审批等环节均在重汽e采通中进行。中国重汽e采通网址：(https://ecaitong.sinotruk.com:8012)。

应标报名时请在重汽e采通-供应商中心-供应商财务数据变更-更新近三年的财务数据，以便应标审核。

本项目采购形式编号：ZBGL2026030101

四、议程安排

1.公告时间：2026年3月14日

2.应标（报名）截止时间：2026年3月18日17时（e采通）

3.现场勘察时间：2026年3月18日9时

4．投标保证金收取截止时间：2026年3月23日9时30分

5.e采通投标截止时间：2026年3月23日9时30分（e采通）

6.开标时间：2026年3月23日9时30分（如有变化另行通知）

7.开标地点：e采通线上开标，投标人无需来现场，开标时投标人需登录重汽e采通平台

8.答疑时间：截止至2026年3月23日9时30分

答疑方式：电子邮件答疑

答疑联系人及其联系电话：郭瑞超  13156419234

电子邮箱：guoruichao@sinotruk.com

- 9.报名及商务事宜联系人及其联系电话：郭瑞超13156419234；李帅威17860605079

- 10.本项目工程量较大，为让各投标单位了解施工现场环境，保证报价的公平及准确，需在开标前对现场进行勘察。为方便各单位人员管理，保证正常生产，暂定在开标前四天（详见议程安排）进行现场勘察。勘查联系人及联系电话：郭瑞超13156419234。未对现场进行勘察的单位，不允许参与开标，投标视为无效。

五、报名及招标文件的获取

投标人用于本项目招投标过程中的准确有效的联系电话、电子信箱和联系人不得随意更换。本项目招投标过程中招标文件及相关的澄清、修改、资料、通知等信息均通过此联系方式发送至投标人，逾期不予确认回复的均视为投标人已收到相关信息，若因登记的联系方式有误、通讯障碍、无人应答或未及时查阅等因素给投标人造成的一切损失均由投标人承担。

公开招标的项目，由项目实施单位在中国重汽官网发布招标公告，内容包括：项目名称、项目类别、采购方、采购预算、采购方式、采购内容、供应商资格条件、公告开始时间、公告结束时间、采购文件领取地址、响应文件递交截止时间、响应文件递交地址、联系方式等。

中国重汽官网www.cnhtc.com.cn 、山东阳光采购平台发布。

在e采通应标通过后可查看招标文件。

本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。

六、缴纳投标保证金

1. 投标保证金的形式：电汇或网银(需从投标人基本账户中转出)

2. 投标保证金的金额：人民币 20000 元

3.投标保证金收款账户信息：

开户名：中国重汽集团济南动力有限公司

开户行：中国建设银行济南市天桥区支行

账号：37001616508050150300

4. 汇款备注信息（必须）：投标保证金—科技大厦灯具改造项目—***公司（五个字以内公司简称）

5. 投标保证金收取截至时间：（详见议程安排）。应标审核通过后再缴纳投标保证金。

6.说明：

6.1招标人按照财务制度退款，在确定中标人后，按投标人（除中标人外）所提供的账户信息一个付款周期内退还投标保证金（本金，不计息）。

6.2投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

6.3中标单位保证金在确认中标资格之后，自动转为施工履约保证金。

6.4发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；
    (3)除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
    (4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
    (5)供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
    (6)截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
    (7)自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
    (8)采购文件规定的其他情形；
七、 投标文件的递交

1. e采通电子版投标文件递交的截止时间：见议程安排。

2. 本项目采用线上开标，纸质投标文件需在开标日前，邮寄到指定地址。

邮寄地址：山东省济南市舜华南路688号未来科技大厦

联系人及联系方式：郭瑞超 13156419234

3.逾期递交的或者未在指定地点递交的投标文件，招标人不予受理。

4.电子版标书须在投标截止日期前上传到重汽e采通平台https://ecaitong.sinotruk.com:8012/ ，操作方式详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）V1.0 》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册！

八、投标须知

1.合格投标人：

（1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力。

（2）公司成立叁年及以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；原则上注册资金不少于500万元，投标人注册资金不符条件但却属优秀的，经项目实施单位和业务主管部门负责人会签后，可接受其投标。企业营业执照经营范围满足招标内容。

（3）投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照复印件（加盖公章）。

（4）满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明；

（5）投标人之间必须具有充分的竞争关系；

（6）在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

（7）无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

（8）没有被公司列入黑名单；

（9）供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

（10）投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

（11）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位。

（12）本次招标项目不接受联合体投标。

（13）投标人须提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

（14）投标人须提供企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

（15）投标人须提供年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

（16）投标人须提供企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

（17）投标人有下列情形之一，其投标将被视为投标无效，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

①投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

②投标人在报价有效期内撤回投标；

③在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

④投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑤投标人串通投标；

⑥以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑦中标人不按规定签订合同；

⑧法律、法规规定的其他情况。

⑨不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；

⑩投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。

2.投标文件格式

详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。

3.报价：

- （1）本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用。

（2）报价清单内所有价格货币单位为：元（人民币），投标总报价为含税总价，注明税率，清单价格为不含税价，税率单独计算； 开标一览表及e采通内报价货币单位为万元

项目预算：192万元，含税

（3）付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

项目验收合格，乙方提供当批付款金额一致的增值税专用发票经甲方审核无误后付款至项目总造价的70%，项目竣工验收后送甲方指定的第三方审计公司审计（审计费由乙方支付），按照审定额进行结算，经甲方审核无误后付款至审定额的95%。乙方提供当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票（如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整）。

剩余 5 %作为质保金，质保期满后无质量问题进行支付。

本合同的最终结算金额以工程结算审核报告中的审定额为准。

4.技术规范及服务

（1）投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

（2）投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

（3）商务偏离表仅供填写正偏离，负偏离视为放弃投标。

5.其他

如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均以双方最终签订的合同版本为准。

6.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

九、评标规则

1.投标保证金：见六、缴纳投标保证金条款。

2.开标、评标

（1）开标时间：（详见议程安排）

（2）开标地点：e采通线上开标，投标人无需来现场，开标时投标人需登录重汽e采通平台。

(3)所有项目经资质审查通过后，先进行开唱标工作，并统一报价要求。

本项目采用综合评标法，技术部分在总分值占比40%，商务部分占比60%。

| 评分因素 | 技术部分 | 商务部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 40 | 60 | 100 |

技术标：评标小组组织评/议标，对各家投标单位的技术进行评审并进行技术标评分，具体技术标评分标准见附件14。技术标分数大于等于70分以上推荐进入商务标环节。

商务标：

第一轮：评标小组在其报价的基础上开展谈判，根据谈判结果择优推荐至少 3 家入围的候选中标人；

第二轮：评标小组与第一轮入围的候选中标人开展谈判，；

第三轮：招标方根据前两轮的招标结果，开展第三轮评标，择优推荐中标人（总分=技术标得分+最终商务标得分。）；我方保留多轮议价的权利。

商务标报价得分＝（最低价为基准价/投标报价）×60（百分率、得分值小数点后保留两位， 第三位四舍五入 ）。

中标人确定，根据技术标与商务标综合得分确定中标人：技术标得分占比为40%，商务标占比为60% 。综合得分（综合得分=技术标得分*40%+商务标得分*60%）最高的推荐为中标人。

（4）技术标对合同履约能力、供货周期、售后服务、现场答疑、响应及偏离进行评分。

A.合同履约能力（40分）

依据投标人的运营状况、经营业绩、以往合同履约情况（如有）、采购合同、财务状况、生产能力和服务体系评分，满分20分，每缺少一项扣除2分。

投标方针对本项目的设计方案讲解，智能设备、网络系统部署及设备的稳定性保障承诺，满分20分。

B.供货、完工周期（20分）

视供货、完工周期长短在0-20之间进行赋分，30天以内完成者15-20分，40天至10天以内完成者10-15分，50天至13天完成者0-10分。

C.售后服务（10分）

针对投标方的运营状况、经营范围、投标方近三年来同类产品销售业绩（具体案例以提供合同复印件为准）、在集团内服务质量情况进行考核。

D.现场答疑（20分）

投标人代表对灯具改造项目方案、质量、安全、进度进行讲解，以及就该项目亮点回答、年节约电费测算、投资回报周期及评标专家现场提问，打分0-20分。

E.响应及偏离(10分）

由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标单位的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分10分，较大偏离每一项扣2分，一般偏离每一项扣1分，最低0分。

（5）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见评标规则。

- 注意：商务标每一轮填报澄清报价均有时间限制，投标人应关注e采通本轮报价截止时间，到点后未能提交的按无效处理。每一轮澄清函中，应分别写明报价的含税总价、不含税总价（单位，元）、税率、项目工期、质保期等内容。

- （6）评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标工作小组负责，采用技术+商务综合评分最高者确认一家为中标人，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评定，并根据报价情况同时结合项目需求，依据本招标书列示的相关报价规则，按需确定中标候选人及中标项目，对未中标人不做任何解释。

十、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定一家中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人在e采通发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内与相关单位签订合同（一般为接到《中标通知书》后10个工作日内，具体以招标人要求为准），如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金元（由投标保证金转为履约保证金，具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

十一、废标及终止招标

1.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

（2）因重大变故，施工任务取消的。

（3）招标人认为其他应终止招标的情形。

（4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（5）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

（6）投标人报价均超过采购预算的。

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

2.解释权：本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件组成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件技术部分和投标文件商务部分共三部分构成，每部分分别单独胶装成册、单独包封。禁止将不同类的投标文件编写进同一标书，违反上述要求投标的按无效投标处理。具体内容如下：

1.第一部分：资格证明文件（正本1份）：

1）营业执照副本复印件；

2）投标函（附件1）；

3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；

4）近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续；对于境外投标人，若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表（加盖公章版），且未显示异常；

5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

7）企业最近半年完税证明、企业信用证明材料（中国人民银行出具的征信报告）；

8)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

9）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

10)保密承诺函（附件3）；

11)企业近三年同类项目业绩证明；

12)投标保证金缴纳凭证。

2.第二部分：技术标书：

1）详细改造技术方案，及年节约电费测算、投资回报周期；

2）近三年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

3）供货期及保证措施；

4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

5）产品品牌、交货进度及计划；

6)投标产品技术支持材料；

7)质量承诺函（附件6）；

8）投标人需提交的其它资料。

3.第三部分：商务标书：

1）开标一览表（附件7）；

2）投标报价明细表（附件8）附件7、8、9、10需要一起单独封装1份；

3）商务条款偏离表（附件9）付款方式不可以偏离；

4）服务承诺函(附件10)需写明质保期外服务费用情况；

5）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

三、投标内容填写说明

1.开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

2.所有投标文件要求字迹清晰，加盖公章页公章为彩色；不满足上述要求对评标专家造成评标干扰的按无效投标处理。

四、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称：

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于202X年X月X日上午X时之前不准启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 投标文件格式要求

附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方_        某项目招标公告   ，    某投标公司名称   ， 法人代表人为      法人名字，正式授权   被授权人名字     提交资质证明文件   份。电子版投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：__   _____职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就    （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

（附法人身份证明复印件） （附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 保密承诺函

项目名称：

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4 技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件6 质量承诺函

项目名称:

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：  科技大厦照明升级改造项目

| 科技大厦照明升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （元） | 不含税价 | 税率 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、附件789单独封装一份，否则不予唱标。

3、需写明含税价、不含税价格、税率，总价按照预计数量计算。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8 投标报价明细表（写清各项备件价格）

项目名称：  科技大厦照明升级改造项目

| 改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材料 单价 | 施工单价 （含安装调试辅材等） | 单价合计 （未税） | 总价合计 （未税） | 备注 |
| 1 | 办公区域 | 无线智慧物联-空调控制面板 | 空调控制面板 | 1428（其中备件20 个） | 套 |  |  |  |  | - 无线mesh组网 2、远程控制 3、恒温控制 4、与感知网络联动 5、支持全自动、半自动、手动 |
| 2 |  | 无线智慧物联-平板灯600*600 | 36W | 2207 （其中备件100 个） | 个 |  |  |  |  | - 无线分组 2.自由组网 3.分时分区控制 4.场景模式控制 5.本地控制 6.远程控制 7.支持开关联动,空调联动,新风联动、插座联动、窗帘联动等 8.雷达微波感应传感器接入 9.电源：PWM调光电源 10.材质：铝+PC 11.色温：6500K 12.功率：36W 13.光效：≥160lm/w 14.尺寸：600*600 15.颜色：白色 - 增加备件 套 |
| 3 |  | 无线智慧物联-平板灯300*600 | 24W | 202（其中备件100 个） | 个 |  |  |  |  | 1.无线分组 2.自由组网 3.分时分区控制 4.场景模式控制 5.本地控制 6.远程控制 7.支持开关联动,空调联动,新风联动、插座联动、窗帘联动等 8.雷达微波感应传感器接入 9.电源：PWM调光电源 10.材质：铝+PC 11.色温：6500K 12.功率：24W 13.光效：≥160lm/w 14.尺寸：600*600 15.颜色：白色 |
| 4 |  | 无线智慧物联-平板灯1200*300 | 36W | 824（其中备件50 个） | 个 |  |  |  |  | 1.无线分组 2.自由组网 3.分时分区控制 4.场景模式控制 5.本地控制 6.远程控制 7.支持开关联动,空调联动,新风联动、插座联动、窗帘联动等 8.雷达微波感应传感器接入 9.电源：PWM调光电源 10.材质：铝+PC 11.色温：6500K 12.功率：36W 13.光效：≥160lm/w 14.尺寸：600*600 15.颜色：白色 |
| 5 |  | 无线智慧物联-场景面板6键 | 手动控制面板 | 420（其中备件20 个） | 个 |  |  |  |  | 1、无线mesh组网 2、按键可定义场景 3、6键按键 4、AC 220V 零火取电 |
| 6 |  | 8寸控制屏 | 单层总控 | 41 | 个 |  |  |  |  | 1、86盒安装/8.0寸屏/无线mesh通信/自定义UI 2、支持不少于30个键的自定义设置 3、按照现场需求可以灵活调整每个按键的功能 4、支持OTA升级，远程设置功能 5、作为单节点轮询时间不大于1S 6、作为单节点支持多跳，多信道，组网规模不小于60000 |
| 7 |  | 智能网关2 |  | 46 | 套 |  |  |  |  | 输入：100-240VAC 50/60Hz 接口：网线/WI-FI/4G 根据现场环境可选 安装方式：壁挂、平放 功能：节点汇聚无线传感网络数据，下发服务器指令，上传服务器端 含网络部署、超五类网线等全部费用。 |
| 8 | 公共区域 | 物联网支架灯 | T8 | 2325（其中备件100 个） | 个 |  |  |  |  | 含不锈钢吊链、灯具改造辅料及人工等全部费用 |
| 9 |  | 物联网支架灯 | T8 | 127（其中备件100 个） | 个 |  |  |  |  | 不含吊链、灯具改造辅料费用 |
| 10 |  | 物联网筒灯 | 6W | 1050（其中备件100 个） | 个 |  |  |  |  | 4寸 |
| 11 |  | 物联网筒灯 | 12W | 2449（其中备件100 个） | 个 |  |  |  |  | 6寸 |
| 12 |  | 照度传感器 |  | 380 | 个 |  |  |  |  | 自然光符合照明条件时灯具不开 |
| 13 |  | 智能网关1 |  | 40 | 套 |  |  |  |  | 智慧照明接入，包括地下室，每层一个 |
| 14 |  | 物联网吸顶灯 | 18W | 280（其中备件20 个） | 个 |  |  |  |  | 步梯间吸顶灯18W，6500K，320mm白色雷达带光感（不含应急电源） |
| 15 |  | 总控电脑调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |  | 甲供材乙方负责调试（位置待定） |
| 16 |  | 网络服务器 交换机 | 服务器 （含软件） | 1 | 项 |  |  |  |  | 含网络调试、软件、硬件、辅材等全费用，本项目软件、平台等无任何后期费用。 |
| 17 | 不含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 税率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、需写明含税价、不含税价格、税率。

- 我公司采用的品牌是：            .（推荐品牌：佛山照明、三雄极光、欧普、雷士、TCL、飞利浦等）。

- 旧灯拆除清运，旧灯价值在报价中折算（在总报价中折算）。

- 以上清单数量为预估，结算金额以最终审定额为准。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件10 服务承诺函

项目名称：

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件11投标文件封面及封口格式

封面格式：

投标文件 （1正本/ 副本） 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

### 附件12 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批（具体注册流程详见登录页-供应商用户手册）

### 附件13 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：详见注册成功后短信

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

### 附件14 技术标评分标准

技术标评审表（100分）

| 评价类型 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 100分 | 1 | 合同履约能力 | 40 | 依据投标人的运营状况、经营业绩、以往合同履约情况（如有）、采购合同、财务状况、生产能力和服务体系评分，满分20分，每缺少一项扣除2分。 加分项： 1、投标方针对本项目的设计方案讲解，智能设备、网络系统部署及设备的稳定性保障承诺，满分20分。 |
|  | 2 | 供货周期 | 20 | 视供货、完工周期长短在0-20之间进行赋分，30天以内完成者15-20分，40天至10天以内完成者10-15分，50天至13天完成者0-10分。 |
|  | 3 | 售后服务 | 10 | 针对投标方的运营状况、经营范围、投标方近三年来同类产品销售业绩（具体案例以提供合同复印件为准）、在集团内服务质量情况进行考核。 |
|  | 4 | 现场答疑 | 20 | 投标人代表对本项目质量、安全及进度进行讲解，以及就该项目亮点回答评标专家现场提问，打分0-20分。 |
|  | 5 | 响应及偏离 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标单位的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分10分，较大偏离每一项扣2分，一般偏离每一项扣1分，最低0分。 |

第三章  施工内容及技术要求

- 一、改造方案及技术要求

1.1改造方案

1.1.1科技大厦地下车库改造方案：更换智能物联网灯具，增加智慧平台，将车库照明分为两部分，车位照明和车道照明。

车位照明：旧灯更换为物联网感应灯管，感应到人、车入库时灯具全亮状态，人、车驶离后5s（可调整）保持灭灯状态。

车道照明：旧灯更换为物联网感应灯管，车行驶在车道上，保持车头前部2-8支灯管亮灯（灯管数量可选择），车道没有行驶车辆时，灯管低亮或者熄灭。车库出入口处无车时灯管保持低亮度状态。

车库照明灯具现全部安装在顶部受各种管道遮挡影响照度，本次改造需要采用吊链卡扣将灯具移至管道下方无遮挡处重新定位安装。

1.1.2科技大厦及营销中心办公区域照明改造方案：更换智能物联网灯具，增加智慧平台，将照明分为两部分，公共照明和办公照明。

公共照明：走廊、卫生间、电梯厅、消防通道的旧灯更换为物联网感应灯具，根据不同的使用情况，设计不同的照明场景（感应模式、常开模式、午休模式、夜间模式、手动模式等）人来灯亮，人走灯灭，夜间每层设置3-5盏灯始终保持10%亮度，人来灯全亮（半亮）人走保持10%亮度。

办公照明：旧灯更换为物联网感应灯具，支持照度检测随着室内照度调节照明亮度，根据不同的使用情况，设计不同的照明场景（感应模式、常开模式、午休模式、夜间模式、手动模式等）。

智慧照明智能控制系统可实现以下功能：

| 序号 | 功能模块 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可视化大屏 | 提供网关监测、灯具监测、能耗监测、策略展示、告警提醒、人车流量监测等数据可视化模块，提供地下停车场灯具布点图，并实时展示灯具状态； |
| 2 | 区域管理 | 支持对停车场进行分区管理，支持上传区域平面图并对灯具位置进行标注 |
| 3 | 网关管理 | 支持对智能网关进行信息查询及远程控制 |
| 4 | 告警记录 | 支持查看灯具异常告警信息 |
| 5 | 个人中心 | 支持新增二级子账号，并对不同子账号分配不同功能权限和数据权限；支持查看及编辑用户个人信息 |

1.1.3空调系统改造方案：旧空调面板更换为智能温控器面板，替换原空调控制面板；设备自带温湿度传感器,实现后台远程控制各区域空调系统的开启与关闭及温度调节。

1、空调控制现状

整栋大厦现有空调系统末端风机盘管控制为传统空调温控面板控制，由现场人员自行调节，缺乏智能化与场景化操作选项，难以满足用户多样化需求。同时，传统面板缺乏实时能耗显示与智能节能建议功能，无法有效引导用户形成绿色使用习惯，与低碳趋势脱节。

2、空调节能智能化升级服务技术要求

核心服务内容为智能空调控制服务升级、安装调试及联动调试等，同时提供空调面板与照明系统的联动控制服务，具体要求如下：远程控制功能：可远程控制空调末端风机盘管的全部工作状态，包括开机、调温、调节运行模式、关机等，实现无人值守状态下的精准管控；通信功能：确保通信稳定、高效，可实现多区域集中管控；环境温度采集功能：内置环境温度传感器，实时采集当前环境工作温度，为温度调节提供精准数据支撑；智能调节功能：通过平台指令，实现群控关机、统一调温、联动控温等功能，提升空调系统运行效率，最大化节约能耗。

联动需求：需确保所提供的智能空调面板与升级后的智能照明系统完全兼容，可通过平台实现两者协同管控。

改造后实现所有场景照明人来灯亮、人在灯亮，人走灯关的全自动运行模式；空调可实现后台控制和定时开启、关闭，实时查看区域环境温度；根据实际使用要求更改控制逻辑。

每层布置一个总控屏，本地控制本层区域内所有智能设备

1.1.4推荐灯具品牌：佛山照明、三雄极光、欧普、雷士、TCL、飞利浦等。

1.1.5供货周期满足招标方要求。

1.2 技术要求

1.2.1网络要求

组网方式：采用私有无线Mesh网状网络，支持自组网、自愈合，网络稳定性≥99.95%。
通信距离：可视距离≥100m，支持多跳接力扩展覆盖范围。
双向通信：支持控制指令下发和数据上行，单灯日能耗采集到达率≥99%。
调光方式：支持PWM调光协议，0~100%无极柔性调光。
频闪控制：深度防频闪，频闪百分比＜0.5%，符合GB/T 31831-2025要求。
免配置交付：公共区域照明支持现场0配置交付，通电即配网；

所有涉及控制设备类不允许连接外部互联网，可通过公司内部网络实现数据交互。

本项目软件、平台等无任何后期费用。

1.2.2 地下车库物联网灯管

| 类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电气参数 | 输入电压：AC 180V-265V；额定功率：10W；调光范围：0~100%无极柔性调光；光效：≥160lm/W；显色指数：≥80；功率因数≥0.95；色温：6000-6500K；调光协议：PWM；电源：高品质调光驱动，通过智慧化控制实现驱动和灯珠处于常温工作。 |
| 灯体材质 | 玻璃或其他，要求安全可靠不漏电，散热好，透光好，阻燃，长时间使用不发黄发脆。 |
| 产品尺寸 | T8型，长度1200mm，适配原有灯架。 |
| 使用寿命 | 整体寿命≥10年（智慧化控制实现驱动和灯珠处于常温工作，寿命比普通LED高3倍）；不发黄、不发脆；5年光衰不高于5%。 |
| 无线组网与容量 | 无线网络频段：私有2.4GHz协议；组网方式：无线Mesh网络，支持65335个节点；控制协议：私有物联网控制协议；通信距离：可视距离≥100m，支持多跳接力通信；灯与灯距离无限制；网络特点：去中心化，不因一盏灯故障而导致网络中断，具有自组织、自适应、自感知、自学习、自管理、自愈合特点。 |
| AI感知功能 | 传感器类型：雷达微波感应，感知距离和灵敏度可调；无感节能：每盏灯都能感知到人/车，提前点亮前方30-50米（距离可设置）范围的灯，人/车离开后灯自动休眠，随着人/车移动实现灯随人动效果。 |
| 吊链施工 | 采用吊链卡扣将灯具移至管道下方无遮挡处重新定位安装。 |

1.2.3 物联网筒灯（4寸、6寸公共区域使用）

| 类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电气参数 | 输入电压：AC 180V-265V；额定功率：6W/12W；调光范围：0~100%无极柔性调光；光效：≥160lm/W；显色指数：≥80；色温：4000-6500K；调光协议：PWM。 |
| 产品尺寸 | 6寸筒灯，开孔尺寸：155-160mm，面径尺寸：180mm。 4寸筒灯，开孔尺寸：120mm，面径尺寸：144mm。 |
| 使用寿命 | 整体寿命≥10年（智慧化控制实现驱动和灯珠处于常温工作，寿命比普通LED高3倍）；5年光衰不高于5%。 |
| 无线组网与容量 | 无线网络频段：私有2.4GHz协议；组网方式：无线Mesh网络，支持65335个节点；控制协议：私有物联网控制协议；通信距离：可视距离≥100m，支持多跳接力通信；灯与灯距离无限制；网络特点：去中心化，不因一盏灯故障而导致网络中断，具有自组织、自适应、自感知、自学习、自管理、自愈合特点。 |
| AI感知功能 | FOLLOW ME、AI自学习、按需配置、云端管理四合一；手机、电脑控制，时间、灵敏度等参数可配置；无感节能：每盏灯都能感知到人，提前点亮前方区域的灯，人离开后灯自动休眠，随着人移动实现灯随人动效果。 |
| 节能效果 | 高光效基础上通过智慧控制技术，公共区域节能率≥60%，相对常亮灯具，节能率70%以上。 |
| 功能配置 | 免配置交付：现场0配置交付，通电即配网，和普通LED安装方式一样；支持现场遥控器/手机APP微调亮灯模式，满足不同用户需求，效果所见即所得；可实现分时控制、远程控制、能耗统计与分析、人员分布数据采集、项目管理、多用户管理、图形化管理等功能。 |

1.2.4公共区域专用智慧网关

本网关为公共区域专用，负责公共区域所有照明设备、感知设备的数据交互、控制指令下发及联动管控，不参与办公区域任何设备管控；支持自由组网配置、分组管控设置，所有数据同步至项目综合控制平台，实现与办公区域设备的统一管控、数据互通，确保公共区域智能化系统独立、稳定运行。所有网络必须安全稳定可靠确保服务器的指令发送到每盏灯。

| 类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电特性参数 | 输入电压：AC 220V；频率：50/60Hz；功率因素：≥0.5；额定功率：0.7W。 |
| 功能参数 | 无线MESH（私有2.4GHz协议）；接入节点数量：≥1000盏灯；无线频段：2.4GHz；通信可视距离：≥100m；内置AI神经网络算法； |
| 物理参数 | 主体材质：V0级阻燃材质；防护等级：IP65（适合多种安装环境）。 |
| 环境参数 | 工作环境：-40℃——+50℃；储藏环境：-25℃——+65℃。 |
| 安装方式 | 平躺或垂直安装；安装于公共区域专用强/弱电间，与办公区域设备物理隔离。 |
| 设计寿命 | >10年。 |
| 核心功能 | 数据交互能力：可下发控制命令（组网配置、分组设置、亮度调节、开关控制等）至公共区域所有终端照明设备、感知设备；上行采集照明设备、感知设备的能耗、运行状态、环境数据，数据上传延迟≤3s，同步至综合控制平台；设备管理能力：单网关管理节点数量≥1000个，可覆盖全公共区域照明、感知设备，支持节点扩展、自由组网配置、任意分组设置，满足公共区域后续设备新增及分区管理需求；控制策略：支持分时、分区、场景化、分组控制策略下发，可按公共区域的楼层、区域、时段设定开关灯、亮度调节规则，从技术层面杜绝"长明灯"问题；支持光感联动策略配置，联动感知设备实现亮度自动调节,实现公共区域照明的智能化联动调控，减少人工干预；独立性：仅管控公共区域设备，与办公区域网关完全隔离，不共享任何控制逻辑及数据，确保公共区域系统稳定性；同时支持通过综合控制平台接收统一管控指令，实现两大区域协同管理；稳定性：工业级设计，高可靠，支持7×24小时不间断运行，节点数据获取成功率100%，年故障率≤0.05%。 |
| 安装与供电 | 输入电压：AC 220V/DC 9-12V，两种供电方式可选；安装方式：吸顶安装或壁挂安装，外观简洁，适配公共区域装修风格；防护等级：IP54，地下车库专用款防护等级≥IP65（适应潮湿环境）。 |

1.2.5办公区域智慧化改造技术参数要求

改造范围开放式办公区、独立办公室、大小型会议室等办公区域，实施照明系统智能化改造、空调面板智能化改造，配置办公区域专用AIoT智慧网关，部署配套感知设备，实现照明、空调的节能管控与智能联动，解决阳光充足情况下自动调节灯光、区域没人灯光自动关闭、下班时间空调自动关闭，空调面板具备温度检测、手动、自动调节功能；所有设备接入项目综合控制平台，与公共区域设备实现统一管控、数据互通，提升办公区域智能化水平与节能效果。

1.2.6物联网平板灯（开放式办公区/会议室专用）

| 类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电气参数 | 输入电压：AC 110V-240V；额定功率：24/36W；调光范围：0~100%无极调光；光效：≥160lm/W；色温：6000K-6500K；电源：PWM调光电源；材质：铝+PC；颜色：白色；尺寸：600×600mm。 |
| 传感器配置 | 每个灯具均含有雷达微波感应传感器接入；具备单灯单控、自定义组网、自动控制、手动控制功能，支持开关联动、空调联动、新风联动、插座联动、窗帘联动等。 |
| 无线组网与分组管控 | 无线网络频段：组网方式：无线Mesh网络，支持65335个节点，支持自由组网；分组管控：支持无线分组、分时分区控制；通信距离：可视距离100-200m，环境距离30-50m。 |
| 核心功能 | 场景模式控制；本地控制；远程控制；支持开关联动、空调联动、新风联动、插座联动、窗帘联动等；雷达微波感应传感器接入。 |

智慧场景面板（替换原开关）

| 类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 安装方式：86盒安装；通信方式：无线mesh通信；按键数量：6个按键的自定义设置。 |
| 功能配置 | 按照现场需求可以灵活调整每个按键的功能；支持OTA升级，远程设置功能。 |
| 网络性能 | 作为单节点轮询时间不大于1S；作为单节点支持多跳，多信道，组网规模不小于60000。 |

1.2.7办公区域专用AIoT智慧网关

本网关为办公区域专用，独立于公共区域网关，负责办公区域所有照明设备、空调温控器、感知设备的数据交互、控制指令下发及联动管控，所有数据同步至项目综合控制平台，实现与公共区域设备的统一管控、数据互通，确保办公区域智能化系统独立、稳定运行。

| 类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 通信接口 | 南向接口：与无线感知节点mesh通信（私有2.4GHz协议，兼容IEEE 802.15.4标准，通信速率250Kbps~2Mbps）；北向接口：与服务器通信（RJ45，以太网协议）。 |
| 设备管理能力 | 管理节点数量≥1000个；支持多协议转换，实现跨网通讯和数据透传；单节点支持OTA升级。 |
| 独立运行能力 | 不依赖于服务器能独立工作；提供双备份容错管理；本地存储365天计划；内置操作系统。 |
| 安装与供电 | 安装方式：平放式/壁挂式，安装于办公区域专用强/弱电间，与公共区域弱电设备物理隔离；输入电压：AC 220V，宽电压适配，适应电网波动。 |

1.2.8 无线智慧物联空调温控器

替换原有传统机械式温控面板，接入办公区域专用智慧网关，实现所有运行数据、控制指令通过专用网关同步至综合控制平台，接受统一管控。

| 类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 供电方式：AC 220V；控制方式：感知网联动+手动控制+远程控制；网络协议：无线2.4GHz，双向mesh网络；部署方式：替换原空调控制面板；设备自带温湿度传感器。 |
| 控制功能 | 远程控制空调开关以及定时开关；可通过内置的温湿度传感器自动进行温度设置、调节风速。 |

1.2.9触控屏

| 类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 每层一个总控，安装方式：86盒安装；屏幕尺寸：8.0寸屏；通信方式：无线mesh通信；用户UI：自定义UI。 |
| 功能配置 | 支持不少于30个键的自定义设置；按照现场需求可以灵活调整每个按键的功能；支持OTA升级，远程设置功能，手动控制本楼层所有智能设备。 |
| 网络性能 | 作为单节点轮询时间不大于1S；作为单节点支持多跳，多信道，组网规模不小于60000。 |

- 二、基本要求

1、投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、投标方所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3、投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5、投标方应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6、投标方应保证所供货物的完整性和成套性，提供货物便携转运箱，能保证货物的正常运行、使用。

7、投标方应对招标方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

- 三、其他要求：

1、本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、转运、存放和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3、投标方应根据招投标货物具体要求，提出对超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

4、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

5、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

- 四、执行标准

1、招标方所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3、采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4、采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5、采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

6、采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

五、安全文明施工要求

- 1.施工不得扰民，不得影响业主正常办公，施工方应提前与业主方沟通材料堆放场所，按照业主方要求的内容进行材料运输及堆放。

- 2.施工现场周围设置封闭式围挡，并做到坚固、稳定、整洁美观，将施工区域和非施工区域封闭隔离，合理设置施工出入口。

- 3.施工人员及车辆应按照业主方指定路线，不得随意进入与施工无关区域。

- 4.破拆作业及垃圾装运作业等易产生扬尘时，应采取洒水、喷雾等抑尘措施。破拆作业会产生噪声，施工方应事先征得业主单位同意，在指定时间段内施工。施工工地内的裸露地面采取定时洒水、覆盖等措施，防止大风起尘。车辆驶出施工工地前将车轮、车身清洗干净，不得带泥上路，工地出口外不得有泥浆、泥土和建筑垃圾。垃圾运输车辆应采取覆盖，放置道路运输时遗洒垃圾。

- 六、其他施工要求

- 1. 施工方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范，并随时接受甲方的检查。

- 2. 施工方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，保证施工质量。

- 3. 业主方提供水源、电源便于施工方接入。

- 4.对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

- a)材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

- b)材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

- c)材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由业主方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

- d)业主方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经业主方确认其性能无差异或更为优越者除外。

- 5.施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过业主同意，要以修改通知单为依据。

- 6.对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，业主方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。

- 7.如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告业主，并按商定的处理方案实施。

- 8.如果施工方不能满足质量要求而被业主责令停工超过三次，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

- 七、工程进度

- 1、施工方必须听候甲方的施工安排。

- 2、甲方将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求。

- 3、由于施工方原因而未能按甲方规定的时间按期交工验收，施工方要承担违约责任和经济处罚。

- 4、施工方要尽可能的做好保障工期的各种预案，对于遇重污染天气，市政府要求的停产停工造成的工期延误情况，由施工方自行承担。

- 5、对于甲方安排的突发性紧急抢修工作，施工方需在接到甲方通知后一小时内到场，全力配合，对于拒不执行的，甲方有权进行处罚或终止合同。

## 八、文明施工

- 1. 施工方应建立文明施工管理制度，保证施工现场井然有序。

- 2. 施工方在施工过程中应负责对现场的一切设施和施工工程的成品、半成品进行保护并承担费用。

- 3、施工方应有统一着装（工作服），费用由施工方负担。

- 2、施工方甲方存在交叉作业的情况下，应保证甲方工作的正常进行。

- 3、施工方的施工设备、工具箱和材料等不允许堆放在通道上。施工方制作的半成品、部件等未安装前应码放整齐。

- 4、施工方应保持本单位施工区域内的清洁卫生，每天下午下班后必须整理、清扫干净施工的设备和场地，废料集中放置，垃圾倒在指定地方。

- 5、凡使用电焊机、切割机、砂轮机等设备作业时，应注意周围环境，避免焊渣、火星乱溅而影响他人作业或损坏设备及地面。

- 6、施工方应安排好其施工人员的食宿，保证施工人员的身体健康，费用施工方自理。

## 九、安全要求

- 1. 施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。

- 2. 施工方要遵守甲方单位内部的各项规章制度，按要求办理各种安全、出入等手续，接收安全监督和考核，手续费用由施工方负担。

- 3、施工单位在施工前必须到甲方有关部门办理接电、动火手续，现场施工人员必须备有接电、动火手续复印件，以备有关部门检查。

- 4、工程开工前, 施工方应为项目人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

- 5、施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

- 6、施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

- 7、施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

- 8、施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

- 9、电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家相关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，决不允许无证人员上岗操作。涉及危险作业（动火、有限空间、临时线、高空作业等）的必须按照甲方相关规定办理审批手续。

- 10、电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

- 11、高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

- 十、环保要求

- 1、现场需作降尘处理，防止扬尘污染环境。

- 2、严禁将污水排放至雨水管道。

- 3、施工过程中产生的固废、危废由施工方按照国家法律法规的相关要求寻找具备资质的第三方规范处置。

- 十一、质保期

本工程质保期三年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算， 施工方在质保期内负责对工程质量进行包修，费用由责任方承担。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到甲方的通知后24小时内到达现场整改，并按要求期限整改。质保期内，因交付质量导致的服务问题，投标人需免费提供整改服务。

- 十二、其它

- 1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

- 2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。