整车仓储部消防水系统改造项目

招

标

文

件

济南卡车股份有限公司

2026年5月

目录

第一章项目介绍	3

第二章技术规范	14

第三章商务规范	25

附件	30

- 第一章项目介绍

一、项目概况

（一）项目名称：整车仓储部消防水系统改造项目

（二）施工范围：中国重汽集团济南卡车股份有限公司党家园区

（三）招标形式：公开招标。

（四）项目预算：人民币39.6万元（含税）

- 各投标厂家根据实际查勘现场核实工作量，按照委托方提供的分解表进行报价，但中标价格需低于预算价格。

二、项目内容及投标人资格要求

（一）项目内容

为保障整车仓储党家厂区消防水系统正常运行，以公开招标形式组织消防改造，在（1、2、C、3、4、7、8）平台和新增新能源电车充电区敷设消防管网，并设置8个室外消防栓，满足区域消防用水需求。

- 1.自试车跑道东北侧消防泵房处取水，新敷设室外消防环形管道（需破路），分别在（1、2、C、3、4、7）平台和新增新能源电车充电区，设置5个室外消防栓，利用消防泵房稳压设备保持管网压力。

- 2.自青年公寓室外消防栓取水，新敷设室外消防管网，在8平台处更换3个室外消防栓，利用生活区1000³高位水池，依靠自然压力保持管网压力，压力不低于0.3MPa，满足8平台消火栓用水需求。

（二）投标单位资格要求

- 1.参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年），具有有效的营业执照及安全生产许可证，且注册资金1000万元及以上；

- 2.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质；

- 4.具备有效的《安全生产许可证》。

- 5.投标人须具有履行合同所必需的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；项目经理：消防工程专业二级及以上注册建造师，持有安全生产考核合格证书（B证）。

- 6.未被中国重型汽车集团有限公司列入《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）。

- 7.投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。

- 8.投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；参与投标时需携带营业执照副本原件以及投标单位授权人身份证原件以供查验。

- 9.具有良好的企业信誉，在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为；近3年无重大工程质量/安全事故记录。

- 10.具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

- 11.投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

- 12.在中国重型汽车集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况；

- 13.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 14.如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与济南卡车制造公司所有消防维保类、消防维修改造项目投标资格；

- 15.本次招标项目不接受联合体投标。

16.投标人之间必须具有充分的竞争关系。

- 17.相关法律法规对合格投标单位的其他要求。

- 18.维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

三、投标人须知

（一）说明及要求

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 本项目招标人为中国重汽集团济南卡车股份有限公司，以下简称“招标人” |
| 2 | 投标文件的式样和签署 | 招标方式为电子化线上及现场投标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司公章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。 投标文件编制目录及逐页编码，扫描为PDF版需加盖公司公章和电子版（开标后发给招标人） |
| 3 | 报价 | 1）投标人应根据技术需求书，在投标文件中提供其满足技术要求的产品的介绍、报价。 2）投标人应根据招标书中的要求，提供细化的开标一览表，具体格式见附件。 |
| 4 | 投标保证金 | 投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，待我公司招标结果审批流程通过后退还投标单位的保证金。 电子回单请注明：安全环保部任思洋——整车仓储部消防水系统改造项目投标保证金 如未注明，保证金将无法退回。 |
| 5 | 投标保证金形式 | - 交付形式：电汇。（投标方需要在开标前，将投标保证金汇入指定账户，并截图发给招标联系人任思洋微信号18816067191，否则视为无效报名） 账号：531900051810601 户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部 联行号：308451028020 发生以下情况时，有权没收保证金： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的； （5）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。 （6）截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。 （7）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由和投标人无正当签订合同的； （8）采购文件规定的其他情形； |
| 6 | 招标书发送方式及投标有效期 | 招标书以电子化方式，发送到中国重汽e采通。 投标人在有效时间内进行应标。在截止时间内应标有效，过期无效。 |
| 7 | 递交投标文件截止时间 | 1.投标人在应标截止时间前完成资质文件、技术标、商务标、三年财务报表的填报，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 2.招标负责人：任思洋19707050796 3.开标方式：线上（现场）开标 （1）应标时间：2026年5月21日9时－-2026年5月30日23时 （2）投标时间：2026年6月1日9时－-2026年6月8日23时 （3）开标时间：2026年6月10日9时（初定） 在技术标和商务标价格再次澄清时间节点控制在20分钟内。 |
| 8 | 招标文件发布 | 公开招标、邀请招标项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日（非依法必招项目，最短不得少于5日），招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前（非依法必招项目，至少3日前），以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 |
| 8 | 如发现下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝 | 1）不满足招标文件对合格投标人的基本资质要求的； 2）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的； 3）投标人在投标文件中提供的工程施工及/或服务关键条款不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的； 4）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的； 5）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 6）投标文件或投标有效期不足的； 7）在投标文件中提供虚假或失实资料的； 8）投标人的投标报价严重高于招标人及其同属二级公司2022年1月1日以来同种工程项目的价格的； 9）未按照招标文件规定的方式领取招标文件并按要求递交投标文件的； 10）评标领导小组认为不能实质上满足招标文件其他要求的。 |
| 10 | 评标小组 | 成立招评标工作小组，所有项目经资质审查通过后，宣布投标人名单，宣布评标纪律，组长：系统按照专业领域，随机抽取，组成三人评标小组。 |
| 11 | 评标标准 | 1.采用技术标入围，商务标最低价中标进行评标。评标委员会将对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审与比较。 2.技术标采用百分制，满分100分原则上技术分在80分以上进入商务标。 3.开标后进行两级评标，入围商务标后，在第一级评标过程中，专家组进行评标，根据谈判结果择优推荐至少 4.家入围的候选中标人。第二级评标小组与第一级入围的候选中标人开展谈判，以合理最低价格中标。 |
| 12 | 废标 | 符合条件或对招标文件做实质响应的供应商不足3家的、出现影响采购公正的违法违规行为的、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的、投标人报价均超过采购预算的、因重大变故、采购任务取消、付款方式偏离招标文件的等 |
| 13 | 合同签订 | 合同有效期为12个月，项目实施单位与中标（成交）人在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，依照《合同管理办法》签订合同。 |

专家评标比价过程及打分综合评分标准

本注：本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，技术入围后，采用合理最低价格确定中标人，未中标单位不做任何解释。

| 整车仓储部消防水系统改造项目评分标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价因素 | 总分 | 评分项目 | 得分 |  | 评审内容与评分标准​ |
| 技术评分 | 60 | 1.企业实力 | 10 |  | a.注册资本与资质(4分）：注册资本满足1000万得1分，每增加500万加0.5分，最多加1分；具备消防专业承包贰级得1分，具备壹级资质加1分。 |
|  |  |  |  |  | b.财务状况(3分）：根据近三年经审计的财务报表（或财务资料），评估其偿债能力、盈利能力、运营能力。财务数据健康、稳健，无重大负债风险，得3分；财务状况良好，得2分；一般，得1分；不佳或未提供，得0分。 |
|  |  |  |  |  | c.企业信誉(3分）：在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国执行信息公开网”查询无失信、严重违法、行政处罚记录，得3分。每有一项非严重不良记录扣1分。 |
|  |  | 2.施工组织设计 | 40 |  | 提供详细的维修方案，项目技术维修方案切实可行，对招标需求的实质理解和解决方案的先进性、可行性（30—40分）。 技术路线落后或存在明显缺陷；方案设计粗糙、有遗漏；技术参数仅勉强达标或部分不达标（0-30分）。 |
|  |  | 3.项目团队配置​ | 8 |  | a.项目经理(6分）：满足资格要求（消防二级建造师、B证）得基础分5分。具备一级注册建造师资格加1分。 近三年有类似消防工程项目经理经验，每有一项合同金额≥30万元的业绩加1分，本项最多加2分。 |
|  |  | 4.同类项目业绩​ | 6 |  | 提供近三年（2023年至今）一份有效的消防施工类合同复印件（含关键信息页）得基础分2分，每增加一份有效类似业绩合同加2分，本项最多加6分。 |
|  |  | 5.安全、文明与环保施工措施​ | 20 |  | a.优秀方案（16-20分）需系统识别本项目（如动火、破路、交叉作业等）及厂区特定风险，并制定具体管控措施；具备针对性的应急预案；承诺所有人员持证上岗、规范配备防护用品，施工机具检验合格；有详尽的现场安全、隔离警示措施。 b.良好方案（11-15分）在以上方面均有涉及但深度一般。一般方案（6-10分）措施零散、缺乏针对性。 c.差（0-5分）则内容缺失或严重不符合要求。 |
|  |  | 6.质量保证承诺 | 8 |  | 质量保证体系完整，措施有力，满足质保期要求，质量控制流程（测试、评审、检查）是否完善（0-8分）。 |
|  |  | 7.投标文件质量与响应程度​ | 8 |  | 投标文件编制、签署盖章齐全、目录清晰、内容完整，商务技术条款响应表中无任何偏离或仅有微小、可接受的偏离，完全响应招标文件所有要求（0-8分） |
| 总分 | 100 | 总分​ | 100 |  |  |
| - 二、商务评分 |  |  |  |  |  |
| 商务 |  |  |  | 1.经初审合格的投标商务文件其投标报价为有效报价。 2.投标报价分解明细价格合理， 3.最终投标报价应合理，评审过程可增加多轮报价。 |  |
| - 备注： 1.原则上技术分在80分以上进入商务标。 2.开标后进行两级评标，入围商务标后，在第一级评标过程中，专家组进行评标，根据谈判结果择优推荐至少 2 家入围的候选中标人。第二级评标小组与第一级入围的候选中标人开展谈判，以合理最低价格中标。 |  |  |  |  |  |

（二）投标资质文件

投标人应按资质文件格式要求组成投标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）。

1.经年检合格的企业法人营业执照副本扫描件。

2.投标函、法定代表人授权书及身份证复印件、投标人基本情况表（附件2）、被授权人身份证复印件（复印件需加盖公章），如现场招标请携带被授权人身份证原件，需现场查验。

3.企业资质等级证书及与项目有关资质证明（如有，请提供）

4.安全资格证（如有，请提供），维修施工人员的相关证明材料及操作证。

5.加盖公章的投标保证金银行回执单

6.提供与本次招标相同类似业绩表（附件3）

（三）投标人须知：

应明确要求投标人提供近三年的财务状况表（附件4）

①经会计师事务所审计且出具无保留意见的最近三年的（2021年后）财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表（2020年后），包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

②企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

③年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- ④企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

以上内容核定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

第二章技术规范

一、基本要求

1.投标方所提供项目标的，必须符合中国最新版的法律法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

2.投标方应对委托方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证委托方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

3.投标方应保证所提供服务或技术的先进性、可靠性、经济性和实用性；

4.本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

5.严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

6.投标方可根据自己的需要，对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

7.投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”，做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（第三部分：附件5）。

二、技术标准：

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《室外消火栓》GB4452-2011

《钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管》CJ/T189-2007

《给水钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管管道工程技术规程》CECS181:2005

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008（三）施工组织：

1.为保证进场材料满足施工要求，所有产品均必须有合格证明，提供材质证明，施工方应填写《进场材料检验表》（业主格式），经业主项目经理部核验认定后方可投入使用。

2.维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种（设备）作业人员证书，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

（三）工程安全

1.本项目将成立安全管理小组。

2.施工方应对施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准和规范，严禁违章操作。开工前，将本单位的安全教育情况（包括方式、主持人/主讲人、参加人员、时间、地点、内容等）书面通报甲方。

3.施工单位在施工前必须与甲方签订《相关方安全管理协议书》，现场施工人员必须备有《相关方安全管理协议书》复印件，以备有关部门检查。

4.施工单位在施工前必须到甲方有关部门办理动火手续，现场施工人员必须备有动火手续复印件，以备有关部门检查。

5.工程开工前，施工方应为建设工程、施工设备和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

6.施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

7.施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

8.施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

9.施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

10.施工队伍中特种作业人员及特种设备作业人员，应持相关部门颁发的合规、有效证件持证上岗。

11.电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

12.高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

13.下班后，安全员必须检查所有设备，切断电源，关闭气阀，消除任何安全隐患。

14.按国家安全生产的有关法规组织生产，安全管理小组将对生产过程进行指导、监督、检查，建立处罚制度。如果施工方在规定的期限内不采取措施消除安全隐患，甲方有权要求施工方停工整改。由施工方承担发生的费用，工期不予顺延。

15.发生重大伤亡或安全事故，施工方应及时处理，并立即按有关规定上报有关部门和业主项目经理，按照政府有关部门要求处理善后工作，由事故责任方承担发生的费用。

16.竣工验收交付甲方之前，施工方对其已完工程负有保护责任。

17.作业前，施工方需了解现场存在的风险，做好应对方案，方可进行施工。

18.施工方操作人员应采取穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴防护镜等辅助安全措施。

（四）按照招标方要求，完成以下工作内容：

1.自党家厂区总装调试区域试车跑道东北侧消防泵房处取水，新敷设室外消防环形管道（需破路），分别在（1、2、C、3、4、7）平台和新增新能源电车充电区，设置5个室外消防栓，利用消防泵房稳压设备保持管网压力。

2.自党家厂区青年公寓室外消防栓取水，新敷设室外消防管网，在8平台处更换3个室外消防栓，利用生活区1000³高位水池，依靠自然压力保持管网压力，压力不低于0.3MPa，满足8平台消火栓用水需求。

工程量如下：

（1）土建工程：650m管沟开挖、回填，绿化移植及恢复，道路破除及恢复；

（2）安装工程：780mDN150钢丝网骨架聚乙烯复合管敷设（含原管道接驳），8套室外埋地消火栓安装（含井盖、阀门、消火栓井）；

（3）验收工作：材料检验、过程隐蔽验收、水压试验、消火栓性能测试。

3.各投标厂家提供报价分解表提供具体的材料费用和人工费用，并注明单价、数量、价格、品牌、型号，如有偏离，核实现场后，如有差异，请进行偏离。

4.主要材料明细，投标方需到现场进行核实，并进行确定，如有偏离，进行技术澄清。

| 序号 | 项目名称 | 做法及要求 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管沟开挖及回填 | 含绿化移植及恢复，含道路破除、垃圾外运、道路恢复，含回填砂等 | 650 | m |
| 2 | 钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 | DN150，埋地敷设，含原管道断开及开口 | 780 | m |
| 3 | 消火栓 | 室外埋地，含井子及阀组等 | 8 | 个 |

- 5.办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底。做好安全防护。施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域与生产区域隔开。

- 6.施工过程中需要对隐蔽部分进行拍照，作为验收依据。

- 7.此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。

（五）技术要求（符合最新规范）

- 1.材料技术参数

- （1）DN150钢丝网骨架聚乙烯复合管：

- 执行标准：《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》（CJ/T189-2020）；

- 公称压力≥1.6MPa，管壁厚度≥12.7mm，钢丝直径≥1.0mm，层间粘结强度≥35N/10mm；

- 性能：20℃静液压强度（1000h）≥16MPa，耐温-20℃~60℃，需提供第三方物理性能检测报告。

- （2）室外埋地消火栓（SS100/65-1.6型）：

- 执行标准：《室外消火栓》（GB4452-2011）；

- 材质：阀体球墨铸铁（QT450-10），密封件三元乙丙橡胶；

- 配套：DN100弹性座封闸阀（1.6MPa）、1200×1200×1500mm砖砌消火栓井（C250承重型球墨铸铁井盖）。

- 2.辅材：

- 沟槽连接件：同管道材质，公称压力≥1.6MPa，食品级橡胶密封胶圈；

- 回填材料：管底级配砂石（5～15mm）、管顶中粗砂，压实度≥95%。

| - 钢丝网骨架聚乙烯复合管（DN150） | - 产品标准 | - 应符合《钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管》CJ/T189-2007 或《多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管》CJ/T537-2019 的要求。 |
| --- | --- | --- |
|  | - 工程标准 | - 设计、施工及验收应符合 《给水钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管管道工程技术规程》CECS181:2005。 |
|  | - 卫生性能 | - 用于输配生活饮用水时，卫生性能必须符合 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219。 |
|  | - 连接方式 | - 必须采用配套的电熔管件进行电熔连接，确保接口可靠。严禁在管材上直接开孔。 |
|  | - 敷设要求 | - 管顶最小覆土：车行道下≥1.0m，绿化带下≥0.7m。与其他管道交叉净距≥0.2m，且不得在热力管道高温区（土壤温度>40℃）敷设。 |
| - 室外埋地消火栓（8套） | - 产品标准 | - 应符合 《室外消火栓》GB4452-2011 的要求。 |
|  | - 规格型号 | - 应采用公称通径为 DN150 的室外地上式消火栓，并有一个DN150或DN100及两个DN65的栓口。 |
|  | - 设置间距与保护半径 | - 间距不应大于120米，保护半径不应超过150米。 |
|  | - 安装位置 | - 距路边不宜小于1.0米，距建筑物外墙不宜小于5.0米。应避免机械撞击，否则需设防撞措施。 |
|  | - 通用规范 | - 须满足 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 及 《消防设施通用规范》GB55036-2022 的强制性规定。 |

- 3.材料与设备技术要求
3.1. 钢丝网骨架聚乙烯复合管

- 管材公称压力不低于设计水压，所有管材、管件必须为同一品牌原装配套产品，由生产厂家专业配套供应。

- 管材内外表面应平整、清洁，无气泡、裂纹、脱皮、凹陷及颜色不均等缺陷。钢丝网格分布均匀，无裸露、锈蚀现象。

- 验收时必须提供针对本工程的管材、管件的型式检验报告、出厂合格证及卫生许可批件（如涉及生活污水）。

- 3.2. 室外埋地消火栓

- 应采用地上式室外消火栓，栓体及内件应采用耐腐蚀材料，启闭灵活。

- 消火栓必须带有自动排放余水装置，防止冻害。

- 消火栓明显部位应设置永久性固定标志，颜色醒目。

- 4.施工工艺要求

- 4.1管沟开挖、回填与恢复

- 开挖前探测：必须使用专业仪器探明地下管线，制定保护方案报批。

- 沟槽要求：确保沟槽宽度满足焊接操作空间，基底平整、夯实。如遇软弱地基，须进行砂石换填处理。

- 回填材料与工艺：管底至管顶以上500mm范围内采用中细砂回填，人工分层（每层≤200mm）洒水夯实。管顶500mm以上按道路或绿化原结构分层机械压实，压实度须满足：车行道下≥95%，绿化带下≥90%。

- 恢复要求：道路恢复须按原结构（垫层、基层、面层）进行，质量不低于原标准，并负责因施工导致的沉降修复（质保2年）。绿化移植与恢复需保证成活率100%，养护期6个月。

- 4.2管道安装与焊接

- 连接控制：电熔连接是核心。施工方必须使用管材厂家配套的专用焊机，操作人员须经厂家培训。每个焊口必须有独立的焊接记录（编号、时间、电压、电流、冷却时间）。

- 压力试验：管网安装完成后必须进行分段和整体水压试验。

- 强度试验：试验压力为工作压力的1.5倍，稳压2小时，无渗漏、无肉眼可见变形。

- 严密性试验：试验压力为工作压力的1.15倍，稳压2小时，压降符合规范要求。

- 4.3消火栓安装

- 定位：严格按照图纸施工，确保间距不大于120米，保护半径覆盖全部新能源车辆停放区。

- 防撞：位于车行道边缘或车辆可能触碰位置的消火栓，必须设置坚固的防撞立柱。

- 压力测试：系统调试时，需随机抽取不少于3个消火栓测试栓口动压，确保最不利点压力≥0.30MPa。

- 4.4验收标准与程序

- 材料进场验收：核对品牌、规格、证书，现场抽样送检（必要时），不合格材料立即退场。

- 隐蔽工程验收：包括沟槽地基、管道安装、回填砂层等，需经监理及甲方现场验收签字后方可覆盖。

- 中间（分段）验收：完成每一段管道的水压试验后，进行验收。

- 竣工验收：

- 前提：完成系统冲洗、试压、调试，现场恢复完毕。

- 文件：承包人提供完整竣工资料，包括竣工图、材料合格证、焊接记录、试验报告、隐蔽工程影像等。

- 5.施工依据

- 见施工图纸，联系招标人获取。

三、施工范围、地点、工期及质保期要求

1.施工地点：中国重汽集团济南卡车制造公司党家厂区宿舍区

2.合同有效期：12个月签订合同后，根据甲方生产安排施工工期30天（含采购期）之内交货至供货地点并完成安装调试，30个日历日之内完成（或协助完成）最终验收（投标文件“供货时间”中，应明确说明各阶段工作最终完成时间）。

3.质保期：投标方所提供承揽服务/技术涉及的全部供货范围内的配件、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自终验收签字生效之日起，不低于12个月（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到业主的通知后2小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。（费用由乙方承担）

第三章商务规范

一、商务组成文件

投标人资格证明文件，证明投标人是合格的和有能力履行合同的文件；证明投标人提供的施工工程及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件；招标文件要求的其它文件；投标人认为其他需要提供的文件。

1.商务文件基本内容

a）开标一览表（格式见附件1）

b）商务条款偏离表及技术需求偏离表：格式见附件6（如投标文件的商务或技术条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明）

c）售后服务及相关承诺类

d）投标人认为需提供的其它文件和证书

e）营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表

2.证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。

3.近三年财务报表或近三年财务资料，加盖公章。包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

投标人参与重汽卡车公司招标项目时根据甲方要求提交资质原件待审。

4.商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明。

5.投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

6.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

二、价格与支付

- 1.报价：报价包含未税价格、税率及含税合计金额及提供具体的报价分解表（后有附表：开标一览表）

- ①本项目无预付款，施工完成后报审计，以审计结果为结算依据。

②水电费（不扣除）

③审计费用（审减额合同价格的5%）、结算差进行扣除。

结算报审时考核条款发生变化的，按最新规定执行。

- 合同款项支付规定

- 1.付款结算方法：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

a）工程竣工验收合格，乙方提供当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票（税率9%，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整），经甲方审核无误后付款至合同价款的70%。竣工后送甲方指定的第三方审计公司审计（审计费由施工方支付），按照审定额进行结算，乙方提供剩余付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票，经甲方审核无误后付款至工程审定额的97%。
b）剩余3%作为质保金，质保期后无质量问题进行支付。

2.合同有效期：12个月

三、转包及分包

1.本项目严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

2.严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

四、现场踏勘

投标方需对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

五、双方责任

1.发包人责任：

（1）发包人负责做好工程项目的技术交底工作；

（2）发包人负责监督承包人施工质量和进度，负责工程签证；

（3）发包人负责现场施工的协调工作。

2.承包人责任：

（1）服从发包人的进度安排和质量监督；严格按照发包人提供的图纸、施工方案以及符合国家施工规范的要求组织施工；配合发包人做好项目验收、工程结算等工作。

（2）承包人所有施工人员和车辆必须执行发包人有关安全、消防、门卫制度等管理规定，并执行双方签订的《相关方安全协议》中约定的内容。承包人承担在施工期间所发生的一切人员人身安全责任。

（3）承包人未按照发包人要求的《工程项目结算审计报审资料编制规范》报审竣工结算资料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人500-3000元；承包人结算资料有重复报审的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000元；承包人报审竣工结算时提供虚假材料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人10000-50000元。

（4）凡项目竣工验收合格后承包人超期未报审竣工结算资料的，每拖期一个月发包人视影响程度处罚承包人1000-5000元。

（5）承包人未及时配合工程审计单位开展工作的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000元。

（6）承包人通过虚增工程量等行为，导致工程结算报审金额偏高，虚高25%以上发生三次以内的，每次考核承包人1000元以上。发生第三次的，与承包人立即解除合同，并列入失信人名单，承包人在三年内不得参与中国重汽集团内各项招标活动。

（7）工程项目结算报审金额100万元以下，综合审减率超出10%的；结算报审金额100万元以上且1000万元以下，综合审减率超出8%的；结算报审金额1000万元及以上，综合审减率超出5%的工程项目，承包人均按超出部分的2%承担考核费用。

（8）分部及分项清单单项审定金额与报审金额相比，分项审减率30%及以下不予处罚；分项审减率30%以上且50%以下的，承包人按超出30%部分的15%承担考核费用；分项审减率大于等于50%且小于100%的，承包人按超出30%部分的30%承担考核费用，分项审减率等于100%的，承包人按审减金额的50%承担考核费用。

（9）除发包人审计国家监察委员会或委托审计机构要求补充的资料外，承包人初次报审后再次以漏报为由报增的，按报增部分报审金额的10%承担考核费用。

（10）按上述（7）－（9）考核规则，当考核金额合计不超过5000或不超过（审减金额－报审金额*10%）*25%时，承包人按5000与（审减金额－报审金额*10%）*25%中较大值承担考核费用；当考核金额合计大于5000且大于（审减金额－报审金额*10%）*25%时，承包人按实际考核金额承担考核费用。

（11）承包人对所提报工程结算资料（图纸、材料审价单、工程联系单、签证单等）的完整性负责，发包人不接收后补单据、资料，因资料不全造成的损失由承包人承担。

（12）承包人在施工地按照合同全部价款开具符合税法要求的发票；提供发票出现税务问题时，承包人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。

（13）结算报审时考核条款发生变化的，按最新规定执行。

附件

附件1：开标一览表

投标人名称：单位：人民币（元）

|  | 整车仓储部消防水系统改造开标一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 做法及要求 | 工程量 | 单位 | 全费用 单价 | 合价（元，含税，税率9%） | 备注 |
| 一 | 土建工程（含税9%） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管沟开挖及回填 | 含绿化移植及恢复，含道路破除、垃圾外运、道路恢复，含回填砂等 | 650 | m |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程（含税9%） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 | DN150，埋地敷设，含原管道断开及开口 | 780 | m |  |  |  |
| 2 | 消火栓 | 室外埋地，含井子及阀组等 | 8 | 个 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-1：投标函

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

根据贵方为项目招标承揽工程及服务的投标邀请，投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程项目投标明细详见开标一览表。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为自开标日起个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5.我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6.我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7.我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8.我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员反映对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10.在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12.如果我方中标，在与招标人签订合同前，将按招标文件相关要求，提供银行基本账户开户许可证复印件。

13.其他说明：

14.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址传真

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

附件2-2：法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权（单位名称）（代理人姓名）为我的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加（招标单位名称）的（项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：年月日

附被授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件

附件2：

附件2-3：投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1.法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  | 2.注册资本（万元）： |  |  |  |
|  | 3.营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1.名称： |  |  |  |  | 2.等级： |  |  |  |  | 3.证书号： |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 技术人员 |  |  |  | 管理人员 |  | 技术工人 |  | 其他 人员 | 合计 |  | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1.地址： |  |  |  | 2.邮编： |  |  |  |  | 3.传真： |  |  |
| 联系人 | 1.姓名： |  |  |  | 2.职务： |  |  |  |  | 3.联系电话： |  |  |
| 开户银行 （基本户） | 1.名称： |  |  |  |  |  |  | 2.账号： |  |  |  |  |
| 投标人组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件3：相同类似业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件4：近三年的财务状况表

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表

（或近三年的财务资料）

投标人代表（签字）：

日期：

附件5：技术需求偏离表（需点对点应答）

招标项目名称：招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术需求，逐条说明所提供设备和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

附件6：商务条款偏离表

招标项目名称：招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。