

中国重汽集团济南卡车股份有限公司车身二部VOC转轮隐患整改维修项目招标公告
招标形式：公开招标 

 招标编号：
     评标方式：技术标入围，合理最低价格中标
本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，采用综合评标法确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2、项目内容：

卡车公司车身二部涂装一部VOC1#转轮及涂装二部转轮拆除，上部风管及附件拆除，将涂装二部转轮安装至涂装一部，风管恢复并更换已损坏密封条。
3、投标方资格要求及维修要求：

  招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

 3.1资质要求
①公司注册资本不少于300万元（人民币）；公司成立三年以上；

②投标方有VOC设备相关维修、维保、销售、安装工作经历和成功的类似工程案例；

③在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

④公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

⑤投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。
⑥投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

⑦应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务，严禁拍照。

内容如下：详细内容请看招标书

4.1拆除车身二部涂装车间、原涂装二车间转轮上方指定区域顶盖及顶盖上方影响转轮正常吊运取出的风道管路和附属保温层；开口的风管进行安全加固，并用盲板进行封堵，确保风管及附属设备的安全性，拆解下风管按甲方指定地点进行存放。

4.2拆除确认无干涉后，取出涂装车间转轮，数量1台，用吊车将转轮吊运到甲方指定地点存放；取出原涂装二车间转轮，数量1台，用吊车将转轮吊出，放置专用转轮支架，需用车辆转移至涂装车间VOCs设备指定位置，吊运和转移过程中需避免磕碰划伤，避免造成转轮损坏，施工过程中造成转轮损坏，所有损失由施工单位承担；
4.3将取出的原涂装二车间转轮，安装至涂装车间1#转轮位置；
4.4安装要求：安装过程需保证转轮不受外部室体、风道磕碰，避免转轮造成损伤，施工过程中造成转轮损伤或损坏，影响正常使用的，均由施工方负责赔偿损失。
4.5恢复驱动电机、减速机、传动链条、皮带、温控 、转速传感器、限位开关及温控器的功能。
4.6更换密封，含转轮V区密封（需要保证耐高温350℃以上）、转轮圆周密封。
4.7恢复涂装车间风道管路、法兰密封及外层保温，必须保证无漏风、漏气情况；
4.8安装完成后开机试运行，检查各区压差、温度、漏风情况，调整密封与风量平衡，调整转轮限位开关、恢复设备的正常运转，无报警、高温异常等情况。
4.9运行后对VOCs转轮使用效果取样检测，出具转轮裂化分析报告。
4.10安全防护，施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域与生产区域隔开。
4.11施工过程中需要对隐蔽部分进行拍照，作为验收依据。
4.12此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费
5、特别要求

    不接受联合体投标；付款方式和付款比例、合同签定使用电子签约不允许偏离。
6、招标项目报名及文件的获取：

6.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2026年 6月24日上午9:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

1）应标时间：2026年 6月16日15:00时--2026年6月24日9:00时

2）投标时间：2026年6月24日9:00时--2026年7月1日9:00时

3）开标时间：2026年7月2日9:00时(初定）
应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

6.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）
6.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：

动能部高宝庆--转轮隐患整改维修项目项目投标保证金
注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。
7、投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通具体公示明细。

7.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

7.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

7.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

重要说明：授权委托书一定要放到应标中的附件中。
7.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

8、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

招标负责人：高宝庆13505404840微信号：732627433

技术联系人：聂左伟15288876197
投标方如意向参标，先联系招标负责人先进行备案，再联系技术联系人看现场，根据招标书进行具体流程操作。
9、根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。
10、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。
以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。

11、提供厂家授权书，应标需把授权书作为应标依据传到系统上。（附件1）
中国重汽e采通说明 
需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
①下载浏览器：谷歌。

②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标。

投标重要预警告知 
各投标厂家不管是应标、投标阶段，按系统要求把相关资料一定要上传到系统上去，现在E采通后台招标预警系统很灵敏，有以下预警并可能导致废标：

在同一台电脑操作两家（浏览器相同指纹）、同一个IP号进行应、投、开标。

应标、投标时间相差在30分钟之内

标书格式类似、文字相同、报价相同都会发出预警。

用一台电脑做两个标书内容，发给另一个投标厂家，厂家在另一台电脑进行应、投标，能显示出原标书制作人员与投标厂家一致的发出预警。
      4、在资质文件中只提供投标单位的相关资料，授权书，不要提供与重汽相关的的合同（因主合同是相同的模版），报警系统会误识别为文字格式相同，在应标阶段有专门上传业绩合同的地方，如发生以上情况，会联系相关投标人进行澄清说明，疑有串标并扣除投标保证金，产生废标。

附件1                             授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：  

本人  姓名  （身份证件号码：              ）系         相对方单位名称       法定代表人，现委托  姓名  （联系号码：              ）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署  **根据具体合同或项目等情况填写**   合同和处理相关事宜，其一切法律后果均由我方承担。

委托期限：        **根据实际授权期限填写**                     
代理人无转委托权。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名）：

     年   月   日

	联系方式
	
	其他联系方式
	**可填写邮箱等**
	委托代理人签字
	

	（指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处）





