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[bookmark: _Toc47976587][bookmark: _Toc7104]招标公告
[bookmark: _Toc32474][bookmark: _Toc47976588]中国重汽杭发公司智慧消防提升改造项目公告
项目名称及项目编号
项目名称：智慧消防提升改造项目
项目编号：ZBGL2026070423
[bookmark: _Toc47976589]项目概况及招标形式
1. 招标内容：
1、将消防报警主机的火灾自动报警信号（约2100个点位）纳入火灾智能防控联动系统，通过显示屏实现消防火灾报警信号的可视化、智能化管理。
2、在27处重点防火部位（危化品库、食堂后厨、配电平台、试车台架等），通过增加视频网关，将现场的火灾探测器（烟感、温感）与现场视频画面关联，现场发生火灾时，第一时间视频联动。
3、在加油站、涂装车间、燃气增压站、三乙胺发送间等易燃易爆区，对现有摄像头赋予AI算法功能，可识别现场烟雾、火焰，实现现场报警视频联动功能。
4、通过加装消防液位智能监测装置，实现厂区4处（公司消防水池、宿舍高位水箱、110KV消防水池、110KV高位水箱）消防水池液位数据的实时采集和监测，当发生异常情况时，第一时间报警。
5、通过加装末端试水智能监测装置，实现对厂区8处消防管网压力数据的实时采集和监测，根据预先设定的安全阈值，当发生异常情况时，第一时间报警，保障消防水系统的正常运行。
6、在叉车集中充电区、倒班宿舍、办公楼等低压配电安装7套智慧用电监测系统，依托物联网、大数据、AI 算法，24 小时不间断采集线路电气参数，提前预警漏电、线路发热、故障电弧、过载、过压等电气火灾隐患，实现从 “事后救火” 转向 “事前防控”。
7、搭建智慧消防物联网管理平台，具备展值守人员相关信息以及火警、预警、故障趋势图、各类型警情处置情况、数据中心具备统计分析、统计管理等功能理，实时对各建筑物的消控主机报警信息及设备状态进行监测管理，实现视频监控基础功能及火警信息视频监控联动等功能，告警中心具备告警记录、火警记录、预警记录、故障记录、事件记录等功能，并具备与集团公司智慧消防管理平台对接功能。投标方需针对下级智慧消防平台提供详细的数据接口文档，确保上级平台能够对下级平台的数据进行有效管理和及时预警。
8、采购需求详见开标一览表。
1. 招标形式：公开招标
[bookmark: _Toc47976590]投标人资格要求
1. [bookmark: _Toc47976591]投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
2. 	注册资金不少于4000万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
3. 消防设施工程专项承包壹级；
4. 电子与智能化工程专业承包壹级；
5. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好；
6. 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
7. 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
8. 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
9. 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；
10. 	公司经营范围满足招标项目需求；
11. 	投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
12. 	具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；
13. 	投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；
14. 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
15. 	拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
16. 如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与本单位所有消防类项目投标资格；
17. 	投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；
18. 	本次招标项目（不接受）联合体投标； 
19. 	法律、行政法规规定的其他条件。 
[bookmark: _Toc47976592]报名及招标文件的获取
1. 发标时间：2026年7月28日
2. 发标方式：中国重汽官网（通知公告）
3. 为确保该项目顺利展开，要求投标人在报名之前完成现场勘察，并签署《智慧消防提升改造项目现场勘察记录表》。
4. 报名方式：
①系统注册与信息维护
首次注册供应商：需在https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login/重汽e采通网站进行供应商注册，注册审批完成后，收到正式账号密码，使用正式账号密码进行招投标业务。请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。
已注册供应商：请登录系统核对系统中2024-2026年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。
②应标流程
注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告第四部分“投标文件编制”中资质文件要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。
如资质审查未通过，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。
5. 应标截止时间：2026年8月11日17时00分00秒
注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
投标文件的递交
1 ）投标文件递交的截止时间详见招标文件。
2 ）文件逾期未上传，招标人不予受理。
开标时间和地点
2026年8月17日9点30分
线上开标（若有变动另行通知）。
[bookmark: _Toc47976593]招标公告发布媒介
本次招标公告同时在中国重汽官网发布上发布。
[bookmark: _Toc47976594]联系方式
联系人：汪先生
联系电话：15868813004
邮    箱：38529412@qq.com

[bookmark: _Toc47976595][bookmark: _Toc7753]

第一部分  投标人须知
1. [bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：智慧消防提升改造项目
2. 项目编号：ZBGL2026070423
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
4. 项目内容：本项目旨在为中国重汽集团杭州发动机有限公司搭建智慧消防管理平台，夯实公司消防安全管控能力，推动消防管理由传统人工巡查向智能化、信息化管控转型。采购需求详见开标一览表。
5. 招标内容具体要求详见《技术标书》。
6. 报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额。
7. 招标人信息：
[bookmark: _Toc47976598]招标人名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司 
招标人地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号 
联系人：汪先生
联系电话：15868813004
邮    箱：38529412@qq.com
合格的投标人
1. 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
2. 	注册资金不少于4000万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
3. 消防设施工程专项承包壹级；
4. 电子与智能化工程专业承包壹级；
5. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好；
6. 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
7. 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
8. 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
9. 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；
10. 	公司经营范围满足招标项目需求；
11. 	投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
12. 	具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；
13. 	投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；
14. 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
15. 	拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
16. 如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与本单位所有消防类项目投标资格；
17. 	投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；
18. 	本次招标项目（不接受）联合体投标； 
19. 	法律、行政法规规定的其他条件。  
招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1. 发标时间：2026年7月28日
2. 发标方式：中国重汽官网（通知公告）
3. 现场勘查时间：2026年8月7日至9日
4. 答疑时间：2026年8月9日
5. 报名方式：注册重汽e采通账号进行项目报名和应标，注册账号网址为：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login（已注册过重汽e采通账号的，可以通过原注册账号进行登陆应标）
6. 应标截止时间：2026年8月11日17时以前，在重汽e采通网站内，找到本项目进行“应标”操作，规定时间未进行“应标”操作将无法参标。“应标”所上传资料：同第四部分投标文件编制的资质文件所要求的材料。
7. 备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。
投标文件编制
（1） 投标文件的组成
投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 2 个文件。
1.资质文件：
(1)法定代表人身份证明；
(2)法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
(3)营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
(4)投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；
(5)证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
(6)经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
(7)企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
(8)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
(9)企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
(10)信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
(11)投标报名表；
(12)招标文件中要求的其它资格证明文件。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
2.技术标：
(1)技术配置对比表。
(2)投标设备配置明细表；
(3)技术规格偏离表；
(4)技术性能、参数的描述； 
(5)备品备件工具材料明细表； 
3.商务标：
(1)开标一览表
(2)投标函（格式见附件）;
(3)商务条款偏离表；
(4)投标货物分项报价表； 
(5)备配件目录价格及折扣报价表
（2） 投标文件的投递
1. 投标方式：重汽E采通上递交投标文件
2. 投标文件递交截止时间：2026年8月14日17:00
[bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
(1) 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
(2) 投标保证金的金额：人民币 5000 元
投标保证金收款帐户如下：
开户单位：中国重汽集团杭州发动机有限公司
银行账号：1202051439900007785
开户银行：工行半道红支行
开户行行号：102331005147
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
(4)保证金缴纳截止时间：开标前24小时（附在投标文件中一起上传系统）
2. 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
3. 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
4. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。
5. 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。
开评标
（1） [bookmark: _GoBack]开标时间：2026年8月17日9点30分（若有变动另行通知）。
（2） 开标地点：线上
（3） 开标方式：
· 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
（4） 评标
1. 评标方法
· 评标方法（综合评标法）
本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。
评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。
投标人得分＝∑评委评价得分/评委人数＋商务标得分
2.评标流程
· 标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
3.评分标准
	评价因素
	总分
	评分项目
	得分
	评分标准

	技术标
	100
	企业实力项目服务能力
	75
	1、依据企业人员、规模、资质、经营状况、技术力量及设施设备等综合评定(15分)。优:15-10分、良:9-5分、-般:4-0分

	
	
	
	
	2、合作业绩：23年至今单项合同金额在20万元及以上的同类型项目合作的业绩，每提供一份同类型项目业绩合同复印件，得5分，满分10分

	
	
	
	
	3、具有消防设施工程专项承包壹级，得10分

	
	
	
	
	4、具有电子与智能化工程专业承包壹级，得10分

	
	
	
	
	5、创新能力：提供高新技术企业证书或专利证书，得10分

	
	
	
	
	6、投标单位具有智慧消防建设能力，且产品设备相关手续、资料齐全，(所用产品需为国标合格产品，且产品相关手续、资料齐全)。评委分三个档次打分:优:20分，中:19-10分，差:0-9分

	
	
	售后方案
	25
	1、投标人针对本项目提出完善的售后服务解决方案，方案全面、可靠，制度体系完整，安全、质量及应急等保障措施到位，按照服务方案，评委分三个档次打分:优:15分，中:14~7分，差:6~0分

	
	
	
	
	2、技术人员专业问答，最高得 10分。

	商务标
	100
	评标基准价： 
1、评标基准价为所有合理有效的最终投标报价的最低价。
2、有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。
注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。

	综合得分
	综合得分=技术标得分×40%＋商务标得分×60%

	备注
	1、企业实力项目服务能力所要求证书及合同业绩均需提供原件或盖章复印件，否则不作得分依据；
2、经专家组评议后，技术标80分以上的视为符合技术要求，可进入商务报价阶段。
3、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。
4、商务标根据时间安排进行开标，原则上开标后，不少于三次报价。


定标
本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
(2)投标人在报价有效期内撤回投标；
(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人； 
(5)投标人串通投标； 
(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； 
(9)有效投标不足三家； 
(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
(11)投标人报价均超过最高限价的；
(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
(14)法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK25](4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
付款
付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）； 
付款节点：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付。
注：
（1）如投标人不认可、不接受使用半年期商业汇票支付用于费用结算，则须在附件“开标一览表”中注明，招标人将视之为主动弃标。
（2）投标人应对项目内招标的全部内容进行报价，不允许挑项报价、空项报价，否则视为主动弃标。
（3）有商务条款偏离的要在附件中注明。
本次招标最终解释权归中国重汽集团杭州发动机有限公司。
[bookmark: _Toc47976607][bookmark: _Toc1910]

第二部分　技术标书
一、项目名称
中国重汽集团杭州发动机有限公司智慧消防提升改造项目
二、项目概述
 本项目旨在为中国重汽集团杭州发动机有限公司搭建智慧消防管理平台，夯实公司消防安全管控能力，推动消防管理由传统人工巡查向智能化、信息化管控转型。采购需求详见开标一览表。
三、招标范围、主要项目内容及工作要求
本次招标要求单位火灾智能防控联动物联网平台必须具备接入集团公司智慧消防平台功能，确保视频数据信号及消防报警主机数据有效传输至集团公司消防综合监管平台，以实现统一监管督办。
1、将消防报警主机的火灾自动报警信号（约2100个点位）纳入火灾智能防控联动系统，通过显示屏实现消防火灾报警信号的可视化、智能化管理。
2、在27处重点防火部位（危化品库、食堂后厨、配电平台、试车台架等），通过增加视频网关，将现场的火灾探测器（烟感、温感）与现场视频画面关联，现场发生火灾时，第一时间视频联动。
3、在加油站、涂装车间、燃气增压站、三乙胺发送间等易燃易爆区，对现有摄像头赋予AI算法功能，可识别现场烟雾、火焰，实现现场报警视频联动功能。
4、通过加装消防液位智能监测装置，实现厂区4处（公司消防水池、宿舍高位水箱、110KV消防水池、110KV高位水箱）消防水池液位数据的实时采集和监测，当发生异常情况时，第一时间报警。
5、通过加装末端试水智能监测装置，实现对厂区8处消防管网压力数据的实时采集和监测，根据预先设定的安全阈值，当发生异常情况时，第一时间报警，保障消防水系统的正常运行。
6、在叉车集中充电区、倒班宿舍、办公楼等低压配电安装7套智慧用电监测系统，依托物联网、大数据、AI 算法，24 小时不间断采集线路电气参数，提前预警漏电、线路发热、故障电弧、过载、过压等电气火灾隐患，实现从 “事后救火” 转向 “事前防控”。
7、搭建智慧消防物联网管理平台，具备展值守人员相关信息以及火警、预警、故障趋势图、各类型警情处置情况、数据中心具备统计分析、统计管理等功能理，实时对各建筑物的消控主机报警信息及设备状态进行监测管理，实现视频监控基础功能及火警信息视频监控联动等功能，告警中心具备告警记录、火警记录、预警记录、故障记录、事件记录等功能，并具备与集团公司智慧消防管理平台对接功能。投标方需针对下级智慧消防平台提供详细的数据接口文档，确保上级平台能够对下级平台的数据进行有效管理和及时预警。
6、中标方技术要求：
①做好消防相关信息化设备网络规划，严格按照设备网与办公网隔离原则，合理使用杭发公司设备网段地址，出具相关文档，包含但不限于网络拓扑、设备明细及IP地址、NAT转换地址清单；
②相关服务器、交换机、边缘盒子、智慧云盒等设备，出具清单（含位置、IP地址、账号、密码、乙方维保联系方式等）；
③软件应增加消防报警逐级推送功能，与集团消息推送平台、Hiwork集成，实现报警短信、电话和Hiwork推送功能；
以上项目纳入本次项目，作为验收的必要条件。
5、对标平台要求
本次招标要求单位智慧消防物联网平台必须对接接入重汽集团消防物联监管平台，确保视频数据信号、物联网报价设备及消防报警主机数据有效传输至集团公司消防综合监管平台以实现统一监管督办。投标方需针对下级智慧消防平台提供详细的数据接口文档，确保上级平台能够对下级平台的数据进行有效管理和及时预警。
6、投标方根据现场实际勘察出具的详细施工方案并提供书面资料，如接线图、物料清单、易损件明细等。




[bookmark: _Toc20595][bookmark: _Toc47976609]第三部分　合同主要条款
[bookmark: _Toc47976610]一、标的、数量、交货期
[bookmark: _Toc47976611]二、交货地点
[bookmark: _Toc47976612]三、价款及付款方式
[bookmark: _Toc47976613]四、质量要求、保修期及售后服务
[bookmark: _Toc47976614]五、安装、调试及验收要求
六、违约责任
七、争议解决方式




[bookmark: _Toc47976615][bookmark: _Toc5925]第四部分　投标文件附件
[bookmark: _Toc4225][bookmark: _Toc47976616]附件1
投标函
致：中国重汽集团杭州发动机有限公司：
根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日
[bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366869][bookmark: _Toc29366865]
附件2
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日
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附件3
开标一览表
投标单位(章)：                                                     项目名称：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	质保期限
	备注

	1
	智慧消防提升改造项目
	项
	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	不含税金额
	

	税率
	

	价税合计金额
	

	价税合计金额（大写）
	




附件4
项目名称：             (XX项目)
详细报价清单
	序号
	物资/设备/...名称
	规格型号
	品牌
	计量单位
	数量
	报价（元/含税）
	备注说明所用品牌

	1
	用户信息传输装置
	HY-FAM-1000
	大华、华为、海康威视等品牌
	套
	2
	
	

	2
	用传备电电池
	FP1250
	大华、华为、理士等品牌
	套
	2
	
	

	3
	接口卡
	HY-FA0806
	大华、华为、海康威视等品牌
	套
	2
	
	

	4
	物联网信息采集终端
	HY-WSM-1008-E
	大华、华为、海康威视等品牌
	套
	12
	
	

	5
	物联网采集箱备电蓄电池
	FP1225
	大华、华为、理士等品牌
	套
	12
	
	存储数据能够实现导出分析。导出格式直接能够统计。

	6
	液压变送器
	SMP131-TLN
	大华、拓安、安科瑞等品牌
	套
	8
	
	

	7
	液位传感器
	LMP633-NLN
	大华、拓安、安科瑞等品牌
	套
	4
	
	

	8
	温湿度传感器
	TC-TH-I1
	大华、拓安、安科瑞等品牌
	套
	4
	
	

	9
	电脑主机
	M460 Intel
i7-137002.1G /16G/1T 
	联想、戴尔、惠普等品牌
	台
	1
	
	

	10
	工作站
	I7 10700 8G  1T  GTX 1660S  6GB独显
	联想、戴尔、惠普等品牌
	台
	1
	
	

	11
	智能物联综合管理平台（纯软平台
	ICC-B8900-U-PRO
	大华、海康威视、辰安等品牌
	项
	1
	
	

	12
	消防业务系统
	ICC-FireControl-base
	大华、海康威视、辰安等品牌
	项
	1
	
	

	13
	智能视频监控一体机
	HY-FI708-S16
	大华、海康威视等品牌
	台
	1
	
	

	14
	浩睿企业基础_消防实时监测
	ICC-FireControl-monitor
	大华、海康威视、辰安等品牌
	项
	1
	
	

	15
	安消一体化平台(S4H纯硬件服务器)
	HY-P8000S4H-HW-ARM-U64
	大华、海康威视等品牌
	台
	1
	
	

	16
	Lorawan网关（视频网关）
	HY-FI708-S1
	大华、海康威视、移远等品牌
	项
	1
	
	

	17
	消防用户信息传输装置接入授权
	HY-P8000-CON-AUT
	大华、海康威视等品牌
	路
	2
	
	

	18
	通用视频通道授权
	ICC-Common-VD-COCHN
	大华、海康威视等品牌
	路
	200
	
	

	19
	智慧用电设备、模块、互感器
	HY-CMS42GB
	大华、海康威视等品牌
	套
	7
	
	

	20
	电线管、金属软管、接线盒
	/
	国标、联塑、伟星等品牌
	项
	1
	
	

	21
	信号线、光纤、网线
	/
	鲁益、起帆、远东等品牌
	项
	1
	
	

	22
	核心交换机
	RG-NBS3100-24GT4SFP V2 
	锐捷、华为、华三 H3C 等品牌
	台
	1
	
	

	23
	5口Poe交换机
	SG206PC-BH
	腾达、TP-LINK、锐捷等品牌
	台
	8
	
	

	24
	硬盘
	4T
	希捷、西数、东芝等品牌
	块
	2
	
	

	25
	机械租赁费、施工费
	/
	/
	项
	1
	
	



附件5
项目名称：                                

日期：  年   月   日

投标保证金退付表
	投标人单位名称：

	开户银行：

	户名：

	账号：

	联行号：

	纳税人识别号：



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：



附件6
法人授权委托书
致（招标人名称）                            ：
本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：20XX年X月X日至 20XX年X月X日
代理人无转委托权，特此委托。
代理人姓名：性别：年龄：
身份证号码：职务：
投标人名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）
 授权人身份证正反面复印件：


身份证正面复印件



身份证正面复印件






被授权人身份证正反面复印件：


身份证正面复印件
                                         



身份证正面复印件
                                         





附件3                                             
日期： 年  月  日


附件7
偏离表
	序号
	招标文件条款
	投标书条款

	
	
	偏离
	
	偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	


注：即使投标人进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：



附件8
投标报名表
	项目名称
	

	投标单位
（全称）
	

	投标单位
简介
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	报名时间
	年   月   日


注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。
联系人：                 联系电话：                    传真：
投标人名称：             授权代表签字：                日期：


附件9
智慧消防提升改造项目现场勘察记录表
	项目名称
	2026年智慧消防提升改造项目

	项目编号
	ZBGL2026070423

	勘察时间
	年   月   日

	勘察内容
	1、对招标人的企业性质是否清楚？
	是□ 否□

	
	2、对本项目招标范围是否清楚？
	是□ 否□

	
	3、对本项目招标内容及技术要求是否清楚？
	是□ 否□

	
	4、服务内容及工作质量是否能达到招标人的要求？
	是□ 否□

	
	5、其他补充内容




	现场勘察单位名称
	


	现场勘察代表签字
	


	招标单位陪同人员
	



我方于202  年  月	  日完成现场踏勘且了解现场环境和要求，并根据招标人要求制定项目实施方案。
注：此现场踏勘证明文件为响应文件有效组成部分（胶装于响应文件中）。供应商自行打印该踏勘证明，完善信息并盖章。踏勘现场时带到现场由现场负责人签字或盖章，原件胶装于响应文件正本。

附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批


[image: descript]
[image: descript]


注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；
2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 安全消防”，业务主管部门选择“安全环保部”。

附件 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后都不可编辑。
[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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