重水再利用改造招标需求公告
一、招标项目：重水再利用改造
二、招标项目内容
1、本次改造内容包括重水再利用改造、防护栏打磨防腐翻新、房间隔断改造和照明改造。
2、重水再利用内容为铺设涂装重水储存槽到污水站的管道（选用DN50的镀锌钢管，长度约80米），增加两个增压泵（扬程不低于10米，流量不低于6立方/小时和流量不低于25立方/小时），保证供应柱塞泵冷却用水和配药箱用水，管道上设压力传感器，低于设定值，小流量增压泵自动启动，5秒内压力无法达到设定值，启动大流量增压泵，两个增压泵同时启动后5秒无法达到设定值，代表泵入口缺水，所有增压泵停机，柱塞泵停机。管道上设有可以现场显示也可以数据传输的智能水表，传输线路接入总控室控制柜。
3、生化池上方的不锈钢护栏全部打磨除锈后防腐刷漆（总长度约140米），油漆选银白色。
4、需用彩钢板补齐生化池与锅炉房房顶的隔断，通行口处增加门框和门。
5、污水站一层增加6处照明，选用6个不低于40W的LED灯，具备防水防潮，一层原有照明开关移位，做好防水处理。风机房内增加两处照明和一处五孔插座，从变频柜中取电源，电源线满足照明和排风扇要求，可以现场确认。
6、拆卸疏通设备间底部的污水管道，清理风机房顶部的杂物，转运到垃圾场。
7、提供一个液压站的钎焊板式换热器（型号广富德润B3-050B-70D）；提供10个塑料托盘（尺寸130*110*15cm内置8根钢管，承重不低于1吨）和一台高清防水管道内窥镜，不锈钢防水高清镜头（1080P），镜头23mm，镜头可弯曲，线缆20米，配9寸屏。
三、获取招标文件时间
截止到2026年11月20日14:00，招标文件领取方式见底部附件。
四、开标时间、地点
开标时间11月20日下午14:00，地点：SRM平台线上开标
五、资质要求	
1.属于独立法人。
2.提供近半年内的完税证明。
3.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。
4.施工人员需要具有有效期内的相关特种作业证和施工期间不低于50万/人的人身意外险或工伤保险。
六、招标人：中通客车股份有限公司
七、招标地址：聊城市经济技术开发区黄河路261号
八、联系人及联系方式：周凯   15806974358   
9、 请投标方在2026年11月20日（周五）下午14点前在公司SRM系统上完成报价；
10、 请投标方在2026年11月19日（周四）下午17点前在公司SRM系统上完成报名
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重水再利用改造招标询价函

1、 资质要求：

1.属于独立法人。

2.提供近半年内的完税证明。

3.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

4.施工人员需要具有有效期内的相关特种作业证和施工期间不低于50万/人的人身意外险或工伤保险。

5.被告知施工日期后，所有施工人员需要在施工日期前一天来公司进行安全培训。

2、 技术要求： 

1、 本次改造内容包括重水再利用改造、防护栏打磨防腐翻新、房间隔断改造和照明改造。

2、 重水再利用内容为铺设涂装重水储存槽到污水站的管道（选用DN50的镀锌钢管，长度约80米），增加两个增压泵（扬程不低于10米，流量不低于6立方/小时和流量不低于25立方/小时），保证供应柱塞泵冷却用水和配药箱用水，管道上设压力传感器，低于设定值，小流量增压泵自动启动，5秒内压力无法达到设定值，启动大流量增压泵，两个增压泵同时启动后5秒无法达到设定值，代表泵入口缺水，所有增压泵停机，柱塞泵停机。管道上设有可以现场显示也可以数据传输的智能水表，传输线路接入总控室控制柜。

3、 生化池上方的不锈钢护栏全部打磨除锈后防腐刷漆（总长度约140米），油漆选银白色。

4、 需用彩钢板补齐生化池与锅炉房房顶的隔断，通行口处增加门框和门。

5、 污水站一层增加6处照明，选用6个不低于40W的LED灯，具备防水防潮，一层原有照明开关移位，做好防水处理。风机房内增加两处照明和一处五孔插座，从变频柜中取电源，电源线满足照明和排风扇要求，可以现场确认。

6、 拆卸疏通设备间底部的污水管道，清理风机房顶部的杂物，转运到垃圾场。

7、 提供一个液压站的钎焊板式换热器（型号广富德润B3-050B-70D）；提供10个塑料托盘（尺寸130*110*15cm内置8根钢管，承重不低于1吨）和一台高清防水管道内窥镜，不锈钢防水高清镜头（1080P），镜头23mm，镜头可弯曲，线缆20米，配9寸屏。

8、 质保期不少于（12）个月。

三、报价要求:

1、付款方式：

维修完成，验收合格，增值税专用发票挂账后次月付全款，接收银行承兑。

2、联系人：

招标要求：     周凯     0635-8322162

商务条件：     张兴宇    0635-8326256

3、投标时间：

（1）、请投标方在2026年10月20日（周五）下午14点前在公司SRM系统上完成报价；

（2）、请投标方在2026年10月19日（周四）下午17点前在公司SRM系统上完成报名和投标保证金500元缴纳；保证金缴纳账户：中国工商银行聊城振兴路支行1611002309022106210，未中标单位投标保证金于中标通知发出后退回，中标单位投标保证金于项目完成后退回。

（3）、在规定时间内我公司未收到报价和投标保证金视为自动放弃；

4、报价：包含材料、配件、人工费、税费等全部费用（打包价）
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四、报价须知：

1、请根据招标要求填写报价，开标后在满足要求的前提下以最低价确定中标单位。

2、投标单位必须加盖公司公章，未盖公章的报价为无效报价（发扫描件或照片）。

3、以下内容必须填写齐全。

1 项目周期：       天；              报价单位（章）：                           

2 开具       %增值税专用发票；       联 系 人：                                

3 质保期    年。                      联系电话：                                  

电子邮箱：                             日期：                                     
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