喷涂废气排放口新增在线监测设施项目招标文件

项目编号：FSCZB2025120060

招 标 人：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

2025年12月

目     录

招标公告	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 2 -

第二部分　技术标书	- 8 -

第三部分　合同主要条款	- 8 -

第四部分　投标文件附件	- 9 -

招标公告

项目名称及项目编号

项目名称：喷涂废气排放口新增在线监测设施项目

项目编号：FSCZB2025120060

项目概况及招标形式

- 项目概况：

- 重庆汽车公司在喷涂废气排放口现有废气在线监测设施及联网基础之上，建立起符合国家及地方环保规范标准的废气挥发性有机物连续监测系统。即是在喷涂废气排放口现有安装烟气温度、压力、流速、湿度在线实时监测基础之上，新增安装非甲烷总烃及配套氧含量在线实时监测，以满足环保局的监管要求。

- 招标形式：公开招标

投标人资格要求

- 应标报名投标人条件

- 1.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 2.投标方的注册资本不少于300万元人民币（或等值其他货币）。

- 3.近三年（截止到报名时）废气在线监测设施相关项目业绩不少于3个。

- 4.投标人须具备行政主管部门颁发的有效的重庆市污染治理设施运行服务能力相关证书。

- 5.投标人具有良好的商业信誉，未被列入过经营异常名录和未曾列入严重违法失信企业名单，未曾有过行政处罚及环境违法； 如不如实告知, 一经查实一票否决。在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚、失信记录及未被列入过经营异常名录等信息；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 6.近三年内的经营活动中经营业绩良好、无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录，没有违法违纪行为；

- 7.投标方有专业售后服务团队，满足我司售后服务要求；

- 8.投标人没有被列入招标人《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 9.投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- 10.法律法规对合格投标方的其他要求、规定。

- 11.不接受联合体及代理商投标。

项目技术联系人：周英，18523358811，zhouying1@sinotruk.com

报名及招标文件的获取

- 应标报名截止时间：2025年  12 月  28日17点

招标文件获取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中“投标人资格要求-资质文件”中的2.1-2.6准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

注：请务必在应标截止时间前完成注册、E采通系统近三年财务数据信息更新及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。E采通系统近三年财务数据信息更新步骤：重汽e采通-供应商中心-供应商财务数据变更管理-发起变更。

投标文件的递交

- 投标截止时间：2026年 1月  5日 9点

注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

投标文件的组成：项目投标文件为电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章，不盖章无效），由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件“第一部分投标人须知-投标说明-投标文件的组成”。

注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。以中国重汽e采通系统提交的材料为准。

投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

开标时间和地点

- 开标时间：2026年 1 月  5日  9点  （时间暂定，若有变化另行通知）

开标地点：线上

招标公告发布媒介

本次招标公告同时在中国重汽官网等公开媒体上发布。

联系方式

- 技术联系人： 周英，18523358811，刘玄/19942238709

- 商务及招标联系人：李帅威/17860605079

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：喷涂废气排放口新增在线监测设施项目

- 项目编号：FSCZB2025120060

- （3）投标限价：人民币29.5043（含税），超过投标限价无法投标。

- 技术规范及服务

（1）投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；

（2）投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二部分 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

招标文件的领取、答疑、应标报名

- 发标时间：2025年  12 月  23日

- 招标文件领取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

- 提交疑问方式：电话答疑或将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中“投标说明-投标文件的组成-资质文件”的要求准备资料，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名，应标报名成功后，进入“供应商投标”环节。

投标说明

- 投标文件的组成

投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 2 个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法人授权委托书及身份证复印件；

- 营业执照副本复印件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 近三年类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）

- 投标保证金缴纳凭证

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标：

- 投标函；

- 开标一览表、分项报价表；

- 商务条款偏离表；

- 投标文件的投递

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- （1）投标保证金的缴纳形式：从银行基本账户转账

- （2）投标保证金的金额：人民币5000元

保证金收款账号：
单位名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

收款账号：8112501012801267437

开户行名称：中信银行济南舜耕支行

开户行行号：302451037264

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30个工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标地点：线上会议

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（合理最低价中标）

- 评标由依照有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为三人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家小组负责参照评分标准，按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照合理最低价的原则选择中标厂家，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照“投标说明-投标文件的组成-资质文件”中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

定标

- 本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

- 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

- 3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

付款

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 付款节点: 其他付款节点 3:6:1

- 预付款：商务合同签订后，中标人开具合同总金额30%的发票到招标人财务挂账，挂账次月招标人向中标人支付合同总金额30%款项。

- 终验收款：中标人完成按合同约定完成项目实施，次月由招标人组织验收，验收合格后通知中标人开具合同总金额70%的增值税专用发票到招标人财务挂账，挂账后次月招标人向中标人支付合同总金额60%款项。

- 质保金：合同总价款的10%作为本合同约定的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。终验收后一年质保期满，经招标人审核不存在未解决的质量问题后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

- *注：付款方式及付款比例不允许偏离。

技术要求

中国重汽集团有限公司（重汽（重庆）轻型汽车有限公司）

2025年 11月

# 第四部分 技术部分

第一章 项目要求

- 一、项目概况

  - 项目名称：喷涂废气排放口新增在线监测设施项目

1.2建设地点：重庆汽车公司涂装车间附近——VOC平台下方。

1.3工作制度：300工作日/年，两班20小时/工作日

1.4年时基数：设备年时基数6000小时

1.5货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装地点/服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷涂废气排放口新增在线监测设施项目 | 非标 | 套 | 1 | 重庆汽车公司 |

备注：

（1）本表所列采购设备仅为设备及相关配套设施供货明细，应配套供货以及本项目涉及的相关货物（或设备）和服务，请供应商认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在技术文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

（2）供应商所供设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

（3）供应商提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证买方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

（4）供应商应保证所供设备的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新设备.

（5）供应商应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备），货物（或设备）不接受试验品（提供证据）。

（6）本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等，直到交付使用。

1.6本项目包含范围：

| 序号 | 项目 | 数量 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 喷涂废气排放口新增在线监测设施项目 | #### 1套 | #### 包含烟气采样单元、采样复合伴热管线、在线气相色谱分析仪、烟气参数监测子系统（氧含量）、氢气发生器、在线除烃仪、机柜及预处理单元、空压机、标准气体、工控机、监测站房等 | 本项目可依托的利旧设备有：数采仪、烟气参数监测子系统（温度、压力、流速、湿度）、空调 |

交货期：合同签订后90个日历日(包含设计、制造、运输、安装、调试、试运行、培训等，直至交付使用)；本项目安装一套非甲烷总烃在线设备（位于本项目建设的监测站房内）及配套附属设施，并将可依托的利旧设备及附属设施搬迁至新建的监测站房，集合调试为一整套非甲烷总烃在线监测监控系统，安装地点重庆汽车公司。

二、使用环境与能源供给

2.1使用环境

室内环境：温度：0℃～45℃，相对湿度：≤95%（非结露环境）

室外温度：日均最高温度40℃，日均最低温度4℃

年极端最高气温44.5℃，年极端最低气温-13.2℃

年平均气温：17.7℃，年平均相对湿度：79.9%

2.2能源供给

电力：中国制式，三相五线制供电，供电电压380V±10%/220V±10%，供电频率50Hz±0.5Hz。

三、技术要求

3.1系统监测项目

测量对象：工业废气

在线监测数量：1套（1个点位）

测量参数：总烃、甲烷、非甲烷总烃、氧含量，分析仪预留检测苯系物等的功能参数。

测量方法

- 非甲烷总烃：在线气相色谱法 FID

- 烟气采样器：直接抽取式+全热法

3.2 系统组成

固定污染源废气非甲烷总烃在线监测系统包括烟气采样单元、采样复合伴热管线、在线气相色谱分析仪、烟气参数监测子系统（氧含量）、氢气发生器、在线除烃仪、机柜及预处理单元、空压机、标准气体、工控机、监测站房等。

3.3 项目执行标准

本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行：

| HJ1286-2023 | 固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范 |
| --- | --- |
| 渝环规〔2023〕4号 | 重庆市生态环境局关于印发《重庆市污染源自动监控管理办法》的通知 |
| 环办环监〔2017〕61号 | 《关于加快重点行业重点地区重点排污单位自动监控工作的通知》 |
| 环办监测函〔2020〕90号 | 关于印发《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）>的通知》 |
| DB37/2801.5/2017 | 《挥发性有机物排放标准 第五部分：表面涂装行业》 |
| HJ75-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》 |
| HJ76-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》 |
| HJ38-2017 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 |
| HJ1013-2018 | 《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 |
| DB 37/T 3535—2019 | 《固定污染源废气监测点位设置技术规范》 |
| GB/T15157-1996 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 |
| T/CAEPI 11-2017 | 《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》 |
| HJ/T 212 | 《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》 |
| HJ 477 | 《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》 |
| DB37/T | 《固定污染源烟气在线监测系统运行维护技术规范》 |
| HJ 477-2009 | 《污染源在线自动监控（监测）数据采集仪技术要求》 |
| GB15297 | 《大气污染物综合排放标准》 |
| DB 50／577-2015 | 《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准（DB 50／577-2015）》 |
| GB50093 | 《自动化仪表工程施工及验收规范》 |
| HJ/T 47—1999 | 《烟气采样器技术条件》 |
| GB15562.1-1995 | 《环境保护图形标志--排放口（源）》 |
| HJ/T 352-2007 | 《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》 |
| HJ/T 373-2007 | 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 |
| HJ/T 397-2007 | 《固定源废气监测技术规范》 |
| GB 3095 | 《环境空气质量标准》 |
| GB 12519 | 《分析仪器通用技术条件》 |
| GB50017-2003 | 《钢结构设计规范》 |
| GB50007-2011 | 《建筑地基基础设计规范》 |
| JGJ181-2002 | 《建筑钢结构焊接规程》 |
| 02J401 | 《钢梯标准设计图集》 |
| GB/T31255-2014 | 《机械安全工业楼梯工作平台和通道的安全设计规范》 |

3.4 系统设备技术要求

#### 3.4.1 烟气采样器

烟气采样器系统由采样单元、加热单元、过滤单元和反吹单元共同组成，适合在各种高温、高湿、高油气环境中进行烟气采样。

从烟气采样探头、伴热管线、预处理系统全程120℃以上伴热，以保证烟气的温度一直高于烟气中所有有机成分的露点温度，烟气在传输的过程中不会结露，进入分析仪后的气体成分和烟筒里面一致。

加热单元，被测样气在取样过程中样气始终处于高温状态下，使样气中的水汽不在过滤器中发生冷凝，从而改善了过滤器的工作条件。

采样单元，烟气采样器是具有全程标定功能的产品，在采样的时候，样气从采样探头经过伴热管线进入预处理系统，在标定的时候，系统标气从探头经过伴热管线进入预处理系统，在反吹的时候，反吹气体吹扫探头及过滤器，把附着在采样管、探头、过滤器上的粉尘吹回烟道。

样品采集与传输装置预热时间不大于半小时。

反吹控制，烟气采样器设有反吹口，具有反吹功能。反吹采用0.4～0.6MPa洁净无油的压缩空气吹扫附在过滤器外表面的浮尘，将其吹扫回烟道内。

样品采集装置应具备颗粒物过滤功能。其采样设备的前端或后端应具备便于更换或清洗的颗粒物过滤器，过滤器滤料的材质应采用不吸附和不与气态污染物发生反应的材质。

采样泵应具备克服烟道负压的足够抽气能力，并保障采样流量准确可靠、相对稳定。

#### 3.4.2 采样复合伴热管线

采样气体通过伴热管输送到烟气处理单元。烟气在采样管内不会结露，确保采样器与监测系统连续、正确地采集样气。样品传输管线加热、保温、控温一体化设计，全程120℃以上高温伴热，加热均匀，智能控温，保证样气中被监测物质完整无损。

#### 3.4.3 预处理单元

预处理设备及其部件应方便清理和更换，材质应使用不吸附、不与待测气态污染物发生反应的材料。

预处理设备应该能够保证样品气全程高温无冷凝，保证全程以恒定温度传输样品气至分析仪入口。

预处理设备应该设置原路反吹接口以及仪表校准接口。

为防止颗粒物污染分析仪，在气体样品进入分析仪之前可设置精细过滤器。

#### 3.4.4 在线气相色谱仪

检测因子：总烃、甲烷、非甲烷总烃，根据要求后期还能扩容苯系物的因子；

非甲烷总烃的分析，严格遵循《HJ 38固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷的测定 气相色谱法》规定，检测方法FID；

★采用至少两个进口多通膜片阀或者十四通转子阀等相同效果设备部件，保障色谱具备反吹功能，延长色谱柱寿命；

★品牌：华电智控、泽天春来、聚光谱育等同等水平品牌

分析仪能够不间断采样，保证样品实时更新；

分析仪具有对每一种组分进行独立校准的功能；

采用氢火焰离子化检测器的分析仪，须具有实时或周期性的检测当前火焰状态的功能，具有通过自动火焰检测功能检测到火焰熄灭故障状态后，自动点火，恢复仪器正常运行或者启动熄火保护的功能，并提供报警输出功能；

色谱分析软件具备历史谱图查看、异常报警等功能；

应具有色谱图文件自动记录、历史谱图查询、历史数据查询等功能；

控制软件界面友好，操作方便，支持有线传输、无线传输等多种数据接口；

分析仪能够与数采仪直连；

应能够提供 RS232、RJ45、RS485、RS422等多种通讯接口；

★设备应具有中国环境保护产品认证证书、环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告等相关材料，产品类型应为在线气相色谱仪，检测器应为氢火焰离子化检测器（FID），包括废气非甲烷总烃连续监测系统及配套的相关仪器仪表（采样探头等），认证内容必须与提供的产品规格、型号一致。

#### 3.4.5 氧含量检测仪

含氧量测量方法：氧化锆法或电化学法（使用直插式氧化锆法测量，必须确定该监测点在所有状态下可燃性气体排气浓度低于起火、爆炸下限）；

具备校准功能。

#### 3.4.6 氢气发生器

使用电解水的方法制造氢气，氢气纯度为99.999%，工作压力 0-0.6MPa；

系统应该设置氢气安全阀，在接收到分析仪熄火或故障报警时，切断氢气供应。

#### 3.4.7 在线除烃仪（零气发生器）

满足气相色谱对零级空气的质量需求。

#### 3.4.8 工控机及软件

采用Windows操作系统；

详细存储每一组采样分析单元的详细数据，检索方面支持按监测物质、监测时间等多种查询条件自定义查询各类日、月、年报表信息并导出。

#### 3.4.9 机柜

主要材料：选用钢板。

#### 3.4.10 标准气体

标气能够满足项目中各分析仪器的校准校对工作以及技术规范要求，质量满足国家或国际标准要求。配置系统正常运行需要的标气，包含：

甲烷标准气体（高/中/低浓度）：根据量程定制浓度，8L，含钢瓶和减压阀；

所有存储标气的点位均需配套标气防倾倒支架。

#### 3.4.11 监测站房

1）监测站房专室专用，为设计用防雨、防尘、防火、保温等功能。

2）监测站房为钢结构，建设地点：重庆汽车公司涂装车间外VOCs平台下方、紧挨着喷涂废气排放口的地面位置，站房建在标高大于0米处，基础荷载强度大于2000kg/m2；

3）监测站房室内净面积≥14平米，室内净尺寸大于等于3500mm(L)×4000mm(W)，室内房顶最低处高度不低于2800mm；

4）监测站房门可依据现场情况选择开口并安装防盗门（单扇门、向外开、尺寸为2000（H）×900（W）mm），要求密封性良好，并配有锁具；窗户面积为1.5平方米（长1500mm×宽1000mm），窗台距地面高度为0.9米，窗户外部加装防盗网；

5）站房外墙和外顶采用碳钢钢板，钢板厚度为1.5mm，中间保温层厚度75mm，保温层为岩棉，内墙和内顶为1.5mm厚的碳钢涂塑钢板，内置方管龙骨80mm×40mm×1.5mm厚，间距60cm-80cm。

6）站房地面为5层结构，第一层底座框架为12＃槽钢，底座檩条为40mm×60mmx1.5mm的镀锌方钢400mmx700mm田子空，框架整体防腐，第二层为15mm防火地板、第三层为防潮垫、第四层为防静电木地板、第五层为4mm花纹钢板。

7）站房所有板缝全部打结构胶。

8）站房需美观大方，可吊装并且吊装不变形，不漏水。

9）站房内布线采用PVC线槽明布，采样管线必须固定。

10）站房内预留桥架孔（规格长100mm×宽100mm）、排风扇安装孔（规格长200mm×宽200mm）；

11）监测站房配套设备

A.配电

电源配电箱                                 1个

UPS电源8KW，续电4小时                    1套

开关                                       1个

插座                                       5个

B.采暖与排风

排风扇                                     1个

空调（利旧）                               1个

C.照明

LED灯                                      2个

D.报警联锁系统

可燃气体报警器（H2）                       1个

声光报警器                                 1个

#### 3.4.12 视频监控系统

视频监控系统符合重庆市生态环境局办公室关于印发《重庆市固定污染源视频监控建设技术要求》的通知要或在项目验收前日的最新规定或标准设计制作并安装调试视频监控系统，确保视频监控系统合法稳定运行。

视频监控系统配置清单：

| 名称 | 规格型号 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频摄像机 | 不低于200万像素，可360°旋转，光学变倍不小于20倍，夜视距离不低于100米；支持H.265，H.264编码；支持ONVIF协议，GB28181协议； | 2 | 项 |  |
| 视频录像机 | 至少支持8路1080P高清摄像机输入，便于后期扩展；支持H.265，H.264编码；支持ONVIF协议，GB28181协议；最少支持3块硬盘，保证视频录像存储时间不低于1年；支持VGA、HDMI输出接口。存贮时间不少于1年 | 1 | 项 |  |
| 监控硬盘 | 12000G，全新机械硬盘。硬盘质保3年。 | 1 | 套 |  |
| 交换机 | 8口百兆交换机、16口百兆交换机 | 1 | 套 |  |
| 监视器 | 尺寸不低于21寸 | 1 | 套 |  |
| 安装附件 | 机柜、电缆等 | 1 | 套 | 按需 |

#### 3.4.13 温压流检测仪（利旧）

温压流一体机，1套，型号TFP-400，品牌：康测，

设置量程：温度测量范围：0～400℃

压力测量范围：-5～5kPa

流速测量范围：0～40m/s

湿度仪，1套，型号RHD-400，品牌：康测 湿度量程 0-40%v/v

#### 3.4.14 数采仪（利旧）

数采仪，1台，型号K37A，品牌：博控

通讯传输：移动，传输方式：光纤

3.5 其他要求

#### 3.5.1 联网备案

供应商负责现场端和监控平台的数据传输，数据传输需执行《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212），自动监控设施数据采集传输仪需满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477），不得添加其他可能干扰监测数据存储、处理、传输的软件或设备。如国家或重庆出台新的数据传输技术要求，供应商须配合我方按要求及时更新。我方有权选择最经济、适用的第三方单位实施。

自动监控设备完成安装、调试检测并和主管部门联网后，应及时进行备案收录。由供应商组织进行备案文件的编制，将相关材料形成《自动监控设备备案文件》，文件完成后5个工作日内供应商将备案文件（含电子版）报送至辖区环保主管部门备案收录。

供应商免费提供系统备案前所需的设备、试剂、标准物质，应注明制备单位、制备人员、制备日期、物质浓度和有效期限等重要信息。

联网备案需要的比对由供应商负责，供应商负责委托第三方比对机构进行现场比对检测，并出具有效的比对报告。

#### 3.5.2 产品质量及保证

供应商保证所供产品必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准，并提供产品合格证明。

在质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，我方有权向供方提出索赔。

在质量保证期内，货物出现非人为质量问题，供应商应负责维修或更换。

每台仪器须经检验合格后方可出厂，并附有产品合格证书。提供的设备符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求。

安全要求：设备安全防护装置齐全，安全标识规范并汉化，符合有关我方安全生产标准化及有关安全生产规定要求。

#### 3.5.3 软件

1.操作系统为中文正版WINDOWS专业版系统。

2.管理人员可以根据预设的权限在系统内进行各项资料的存取和监控。

3.系统应具有数据实时备份功能，备份的方式应符合实际场地条件等。

4.供方需提供生产过程中突发停电情况下，软硬件系统处理方案。

#### 3.5.4 安全环保要求

（1）设备需满足EHS相关法规，保证操作人员安全。提供详细的安全防护指引，防止人员使用过程受伤害。系统或设备应考虑人身、操作和设备安全，设置必要的警示、防护、控制、显示、故障连锁等有效可靠的机械防护结构和安全控制装置。

（2）电气控制应设有过载保护、短路保护、漏电保护、缺相保护、欠压及失压保护和连锁等保护装置，以确保系统工作安全可靠、稳定。

（3）控制柜必须有良好接地保护，防止触电事故发生。

（4）低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开。

（5）仪器仪表及传感器应符合相应行业的国家标准安全规范和GB50131-2013。

（6）突然停电时设备应进入安全状态，全部关闭，当恢复供电，没有信号输出，设备不能重新启动。

（7）设备的噪音等级应该尽可能的低，设备周围1米噪声不得超过75分贝。

（8）设备应有清晰、醒目、耐用的安全标识。

#### 3.5.5 施工要求

（1）有详细的工程组织计划，如人员配置、工程进度等；涉及危险作业的必须办理相关手续方可开始作业。

（2）工程过程中的文件资料和安装测试资料须真实、准确的填写并保存。

（3）供方负责项目自控系统的安装、调试，需方工程师配合供方。

（4）试运行阶段供方需派专人负责现场故障处理，配合需方做好试运行。

（5）供方施工时须遵守国家标准及行业相关标准，每根线路应标明线号，现场元器件应标明编号，控制柜应可靠接地或接零，确保自控系统的施工质量。施工期间供方人员及设备的安全由供方负责，供方人员必须遵守需方的相关规章制度，文明施工。

3.6 供电方案

站房供电：380V 50Hz、三相五线制（零线和地线不可共用）12KW；

我方提供接电点（涂装车间调漆间附近应急电源配电柜），由供应商自行接电，接电路线走桥架。如断路器不合适，可自备更换。

第二章 技术资料

一、硬件资料

供应商提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备清单和详细指南。供应商提供下列手册和图纸：

--设备硬件手册。

--设备操作手册（含安全操作规程、操作和安全事项的使用说明书）。

--设备维护手册（含润滑图表、含有易损件的检查更换指南、易损件使用时间）。

--材料清册，包括备件、易损件和耗材清单。

--产品合格证。

--开箱记录等随机文件材料。

--用于说明采购件名称、型号、规格、厂家等的采购件明细表。

--设备出厂所必须的性能测试记录报告等。

二、软件资料

供应商应提供足以使我方能够进行检查和修改的所有详图程序和组态文件，这些文件包括电子文件和打印出来的程序，并装订成册。

第三章 包装运输

一、包装

1.1供应商所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

  - 包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

  - 供应商所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

  - 供应商应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

  - 供应商还应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

  - 包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

二、运输

2.1 供应商应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

  - 货物（或设备）运抵我方现场后，供应商应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜。卖方在设备及材料运进工厂时，应确保不损坏车间地表面和厂房内设施，并按买方规定位置存放，堆放整齐。

第四章 安装调试

安装调试与验收期间，若供应商提供设备的技术质量等，与供应商外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，供应商应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为我方提供安装使用现场的指导与协调；

供应商免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询；

设备的运输和到货后卸车、设备的安装调试工作和安装时的起重由卖方负责。

电缆管线敷设以明敷为宜。

未尽事宜以现行相关规范为准。

第五章 验收

终验收时执行的标准：执行国家最新相关标准或行业标准、规范，终验收时的实际数据应满足国家标准、本标书及验收方案中的相关规定；

终验收在安装调试完成后的买方现场进行。

一、终验收规程：

在生产工况满足的情况下，按照《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范》（HJ 1286—2023）要求，开展验收工作，并完成当地生态环境部门联网备案工作。终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

二、设备终验收的一般标准与要求：

2.1 备案验收资料齐全性、完整性和有效性。

2.2 设备应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）。运动的零部件（应动作平稳、没有异常声音，不松动或易于调整；

  - 设备外观应无损伤，设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；

  - 所有的管道和电缆线等，应排列有序（正确、牢固、整齐）无皱褶、收缩和裂缝，电缆线在整个长度范围内，所有的接头应完全正确地连接；

  - 设备应有的标牌、铭牌齐全，且清晰易见；

  - 设备的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；

  - 地线连接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范；

  - 所有的压力容器应具备合格证（如果有压力容器）；

  - 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现，要求竣工验收交付一次合格，返修更换校调不超过  48 小时，特殊情况除外。

三、终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收。

验收合格后双方代表在验收报告上签字生效。

若属于国家相关机关单位强制要求检验校准的设备，以通过相关检查校准，作为项目终验收合格的依据。

第六章 培训

卖方免费负责买方技术人员、操作人员和维修人员的培训。

培训内容：设备的工作原理、结构性能、使用注意事项、操作方法、程序及其它相关内容。

培训教材：设备的相关图纸及技术文件

培训方式：在终验收前，卖方专业技术人员讲课，使买方人员达到具有独立操作及排除故障的能力。

#### 设备出厂前及在买方现场安装调试过程中，对买方人员进行培训，使之熟悉、掌握该设备的结构、性能、操作方法和一般常见故障的分析、判断、排除技能。

第七章 质量保证及售后服务

设备质保期为从最终验收之日起12个月。在此期间由于设备缺陷而引起的故障及机械电气损坏,均应由卖方免费维修和置换。

供应商必须提供全天候7×24小时服务，在确认用户的服务请求后,2h内响应，24小时之内修复解决问题。

质保期内,卖方应提供免费维修服务,并免费提供因设备缺陷所至的维修零配件；质保期过后,卖方应提供终身维修服务,并只收成本费。

附件一：设备清单明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号及功能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品采集传输单元 |  |  |  |  |
| 1.1 | 样品采集传输单元 | 316L 不锈钢 | 1 | 套 | 新建 |
| 2.1 | 伴热管线 | 双管路设计，带保温层与测温电阻，长度不低于50 米/套 | 1 | 套 | 新建 |
| 2 | 辅助单元 |  |  |  |  |
| 2.1 | 反吹系统 | 集线箱 | 1 | 套 | 新建 |
| 2.2 | 辅材 | 满足使用需求 | 1 | 套 | 新建 |
| 2.3 | 空气压缩机 | 压力0.7Mpa、7L/min | 1 | 套 | 新建 |
| 3 | 非甲烷总烃 监测主机单元 |  |  |  |  |
| 3.1 | 废气非甲烷总烃连续监测系统 | 监测非甲烷总烃、甲烷、总烃 量程范围：0-200mg/m3（可调） 分析时间：≤3min 当量程＞100mg/m3时， 示值误差应在标准气体的标称值±5%以内； 当量程≤100mg/m3时， 示值误差应在 F.S.的±2.5%以内。 512Mb 内存，4Gb 硬盘 | 1 | 套 | 新建 |
| 3.2 | 湿检测仪 | 机柜内安装，湿度量程 0-40%，氧 量程 0-25% | 1 | 套 | 新建 |
| 3.2 | 在线氢气发生器 | 电解碱液 0～0.4MPa，0-300mL/mi | 1 | 套 | 新建 |
| 3.3 | 在线除烃仪 | 0～0.4MPa，5000L/min | 1 | 套 | 新建 |
| 3.4 | 预处理单元 | 全程高温伴热 | 1 | 套 | 新建 |
| 3.5 | 油水分离器 | 除水除油 | 1 | 套 | 新建 |
| 3.6 | 采集、传输及处理软件 | 符合HJ1013要求 | 1 | 套 | 新建 |
| 3.7 | 工控机 | 非标定制 | 1 | 套 | 新建 |
| 3.8 | 机柜 | 非标定制 | 1 | 套 | 新建 |
| 4 | 温压流监测单元 |  |  |  |  |
| 4.1 | 温压流一体化监系统 | 温压流一体机 型号TFP-400 温度测量范围：0～400℃ 压力测量范围：-5～5kPa 流速测量范围：0～40m/s 湿度仪，型号RHD-400 量程 0-40%v/v | 1 | 套 | 利旧 |
| 5 | 环保数据采集传输 |  |  |  |  |
| 5.1 | 环保数采仪 |  | 1 | 套 | 利旧 |
| 6 | UPS 供电电源 |  |  |  |  |
| 6.1 | UPS 电源 | 10kVA | 1 | 套 | 新建 |
| 7 | 设备安装及调试 |  |  |  |  |
| 7.1 | 非甲烷总烃 在线监测设备安装 |  | 1 | 套 | 新建 |
| 7.2 | 采样管路安装 | 管路敷设及桥架搭建 | 1 | 套 | 新建 |
| 7.3 | 72/168 调试报告 |  | 1 | 套 | 新建 |
| 7.4 | 环保比对验收 |  | 1 | 套 | 新建 |
| 8 | 载气与标气 |  |  |  |  |
| 8.1 | 高纯氮气 | 40L 含钢瓶，纯度：99.999%；减压阀 1 个。 | 1 | 项 | 新建 |
| 8.2 |  | 8L 含钢瓶，纯度：99.999%；减压阀 1 个 | 1 | 项 | 新建 |
| 8.3 | 标气 | 每套含 8L（甲烷、丙烷）高、中、低浓度标气各一瓶，含钢瓶、含减压阀 1 个，带有效期证书； | 1 | 项 | 新建 |
| 8.4 |  | 每套含 8L O2 高、中、低浓度标气各一瓶，含钢瓶、减压阀 1 个，带有效期证书； | 1 | 项 | 新建 |
| 8.5 | 配套耗材 | 非标 满足要求 |  |  |  |
| 9 | 监测站房 |  |  |  |  |
| 9.1 | 空调 | 冷暖两用空调 | 1 | 套 | 利旧 |
| 9.2 | 排风扇 | 300*300 | 1 | 套 | 新建 |
| 9.3 | 日光灯 |  | 1 | 套 | 新建 |
| 9.4 | 标识标牌 |  | 1 | 套 | 新建 |
| 9.5 | 在线监测站房 | 钢结构 14 平米 | 1 | 套 | 新建 |
| 10 | 视频监控 |  |  |  |  |
| 10.1 | 视频摄像机 | 不低于200万像素，可360°旋转，光学变倍不小于20倍，夜视距离不低于100米；支持H.265，H.264编码；支持ONVIF协议，GB28181协议； | 2 | 项 | 新建 |
| 10.2 | 视频录像机 | 至少支持8路1080P高清摄像机输入，便于后期扩展；支持H.265，H.264编码；支持ONVIF协议，GB28181协议；最少支持3块硬盘，保证视频录像存储时间不低于1年；支持VGA、HDMI输出接口。存贮时间不少于1年 | 1 | 项 | 新建 |
| 10.3 | 监控硬盘 | 12000G，全新机械硬盘。硬盘质保3年。 | 1 | 套 | 新建 |
| 10.4 | 交换机 | 8口百兆交换机、16口百兆交换机 | 1 | 套 | 新建 |
| 10.5 | 监视器 | 尺寸不低于21寸 | 1 | 套 | 新建 |
| 10.6 | 安装附件 | 电缆等，按需 | 1 | 套 | 新建 |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |
| 11.1 | 可燃气体报警器 | 满足使用需求 | 1 | 套 | 新建 |
| 11.2 | 声光报警器 | 满足使用需求 | 1 | 套 | 新建 |
| 11.3 | 其他附属设施 |  | 1 | 套 | 新建 |
| 11.4 | 现在在线监测站房设施设备搬迁和投入使用 |  | 1 | 套 | 新建 |

格式1

项目名称：

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：资质证明文件、商务文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提供的投标总价（不含税）为（注明币种和金额）    ，

即（中文文字描述）                                      。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

5.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

格式2

项目名称：

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

格式3

项目名称：

开标一览表

投标单位(章)：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 总价（未税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 | 1 |  |  | 无 |
| 商务条款是否偏离： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致，并根据明细基价按比例进行调整。

2、本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日

项目名称：

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式7

项目名称：

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附授权人与被授权人有效的身份证正反两面复印件

第五部分　重汽e采通供应商使用说明

### 附件 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见招标文件内容；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 安全消防”，业务主管部门选择“安全环保部”。

### 附件15 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情