VOCs治理设备系统性安全排查项目

招　标　文　件

招   标  人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年1月

招标公告

一、招标条件

VOCs治理设备系统性安全排查项目，以公开招标的方式进行采购。本项目业主为中国重汽集团济南动力有限公司，项目资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

- 1．项目名称：VOCs治理设备系统性安全排查项目

- 2．采购形式编号：ZBGL2026010042；

- 3．项目地点：中国重汽集团各相关单位；

4．项目概况：项目主要针对涂装分厂废气处理设备（VOCs）开展全面的、系统的、深入的预防性维护保养工作，能够发现设备当前运行存在的问题，排除设备运行的安全隐患，提高设备运行稳定性、延长设备使用寿命、提升废气处理效率。

- 5．资金来源：企业自筹，已落实；

三、投标人资格要求

1、参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年），具有有效的营业执照。

2、注册资金1000万元及以上。

3、投标人须具有履行合同所必需的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力。

4、具备废气处理设备生产制造能力6年以上和已有检查或维护业绩合同达5家以上经验的专业厂家；

5、备有专业权威部门发放的环保工程（设备、设计、安装、运维）服务甲级或环保工程专业承包三级以上的资质证书；

6、投标单位应具备并提供近三年类似业绩不少于3份。

7、投标人近三年内无与本项目有关的违法及重大违规情况。

8、未被中国重型汽车集团有限公司列入《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）。

9、投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。

10、投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；参与投标时需携带营业执照副本原件以及投标单位授权人身份证、社保证明原件以供查验。

11、具有良好的企业信誉，投标单位在“国家企业信用信息公示系统”等信息平台中，无与本类项目相关的行政处罚及失信记录等信息；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

12、具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

13、投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

14、在中国重汽集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况；

15、供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

16、如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与中国重汽集团所有消防维保类、消防维修改造项目投标资格；

17、属于中国重汽合同期内的VOCs运维单位不在本次招标范围之内；

18、相关法律法规对合格投标单位的其他要求，对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

四、报名、投标

### 1.报名

### 报名截止时间：2026年1月20日17：00

### 报名方式：

拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名，具体流程如下：
①系统注册与信息维护

首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。

已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2024年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。
②应标流程

注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告第四部分“应标文件编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。

如资质审查未通过，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。

投标人应按资质文件格式要求组成应标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）要求每页都需加盖公章：

（1）企业资质：公司简介；营业执照副本复印件；法人代表授权书原件；投标单位需提供近三年审计报告；法人代表或授权代表有效身份证；（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）；投标单位三年内无违法及重大违规记录证明；投标认为需提供的其他资质证明；保证金缴纳证明；企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

（2）企业简介：PDF版企业简介；

（3）企业业绩：证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；

（4）其他：投标报名表、维保方案等。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内（未提供维保方案不得进入商务标）。

以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其应标文件被拒绝。请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

- 2.投标

- 投标人在重汽e采通网站上应标审批通过后需继续完成供应商投标，供应商需在投标截止时间前上传投标文件（电子版）至e采通网站投标，超过投标截止时间将视为参与失败。

- 投标截止时间：2026年1月26日9:00

五、开标

- 1.开标时间：2026年1月26日9:00时。待定(投标完成后联系商务联系人，发送投标保证金缴纳凭证获取会议链接号)）

- 2.开标地点：线上会议

- 3.商务联系人：卜老师 15542226228 bujianfeng@sinotruk.com

- 技术联系人：卜老师 15542226228 bujianfeng@sinotruk.com

六、评标办法

本项目采用综合评标法，在满足招标人资格和技术要求的前提下。选取商务谈判后议定总价，得分最高者为本项目中标人。

- 1、本次评标e采通上进行报价，评标专家组将与投标人进行多轮商务谈判，每轮谈判价格不得高于上一轮报价。

- 2、招标人不接受任何选择性报价，对投标人的每一种投标方案只允许有一个投标价。所有投标价均以人民币报价。

七、技术要求

技术要求详见“技术文件”

八、投标文件

投标方的投标文件由资格证明文件、商务标书构成。投标人需在投标截止时间前上传完整的投标文件（电子版）至e采通网站投标。

- 资格证明文件包括（以下文件均需加盖公章）：

1、资质文件

（1）公司简介；

（2）营业执照副本复印件；

（3）法人代表授权书原件；

（4）投标单位需提供近三年审计报告；

（5）法人代表或授权代表有效身份证；（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）

（5）投标单位类似项目案例介绍，与本次项目相关或类似的合同扫描件（需与技术标提供的合同扫描件一致）；

（6）投标单位三年内无违法及重大违规记录证明；

（7）投标认为需提供的其他资质证明；

（8）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

（9）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

（10）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

(11)投标保证金缴纳凭证（应标时不做要求，投标时需随资质文件一同上传）。

2、技术标文件

（1）项目维保方案；

（2）相关条款偏离表；

（3）综合说明；

（4）服务承诺；

（5）投标单位认为其他需要提供的材料。

3、商务标文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表；

（4）服务承诺函、质量承诺函；

（5）商务条款偏离表；

（6）其他需要说明的事项。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，扫描后上传e采通系统中。

4、其他

（1）投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；

（2）投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，在“开标一览表”中一并说明；

（3）要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明；

（4）投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字。

九、付款方式

⑴本次招标为公开招标，报价应为：

经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

⑵所有报价货币单位为：万元（人民币），含税，税率6%；

⑶付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

经第三方检测和甲方验收通过后，付至合同总额的90%。付款方式为承兑汇票，施工方开具100%增值税专用发票，10%质保金质保期满后业主无息结清。

（4）项目预算：含税32.785800万元。

注：付款方式和付款比例不允许偏离。

十、投标保证金

- 投标保证金的缴纳形式：电汇或网银。

- 投标保证金缴纳截止时间：2026年1月26日9:00 。（投标保证金缴纳凭证需随资质投标文件一起上传）投标方应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标方自行承担。

投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司

收款账号：37001616508050150300

开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行

开户行行号：105451000362

投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- 投标保证金的退还

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

4.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

（1）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

（2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

（3）若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

（4）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

（5）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

（6）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

（7）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

（8）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；

（9）采购文件规定的其他情形。

十一、中标

- 评标定标后，招标人将以书面通知的形式通知中标单位。

- 中标人收到中标通知后，应在30个工作日内与招标人签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，取消其中标资格。

- 若投标人已成为意向中标人，投标人必须无条件配合招标人完成核价流程的工作。

十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。已签订合同的，招标人有权单方解除合同，瑕疵中标人不得以此为由向招标人主张任何权利和请求。

## 十三、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

十四、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

第二部分 技术要求

- 招标文件技术要求

一、项目内容：

针对济南区域内VOCs 废气治理系统的59套（其中转轮+RTO、活性炭+CO、UV光氧、二级活性炭等）设备进行一次全面的安全性预防检查、检测：

1、针对转轮+RTO，检查、检测可分为停机（62项）和不停机（71项）检查内容共133项；（见附表）

2、针对活性炭+CO，检查、检测内容分停机（35项）和不停机（90项）检查内容共125项；（见附表）

二、检查方法和最终目的及效果:

1、检查、检测方法：

1)、针对58套设备的不同工艺的安全性能，结合附件中各项内容逐一项目进行认真检查、记录并拍照证明外，特别是针对车间进入处理设备的入口浓度进行检测，并对转轮设备当前净化效率的数据检测（注：必须有第三方或具备有第三方效验合格证并能出具具体数据的检测仪FID，出具的真实性报告数据）

2)、检查分停机和非停机时间进行（详见附件）；

2、招标最终的目的和效果;

1）项目检查、检测结束后中标厂家必须根据在每个业主单位现场设备检查、检测结果状况，完成一份成熟的报告。其内容包括：

2)、针对该套设备存在的设备缺陷、安全隐患等问题，出具一份详细的具备图片和数据分析等能够佐证该套设备确定存在安全隐患和问题的报告；

3)、针对该套设备检出的安全隐患和问题，需要出具一个成熟并能实施详细的改造解决方案，特别是解决安全方面的方案；

4)、报告还需要针对该套设备是否可以节能出具具体思路的方案；

5）、针对现有提供合理化管理维护意见。

三、技术要求：

项目主要针对集团内各单位59套废气处理设备（VOCs）开展一次全面的、系统的、深入的预防性安全检查工作，能够发现设备当前运行存在的问题，排除设备运行的安全隐患，提高设备运行稳定性、延长设备使用寿命、提升废气处理效率。

- 1、设备所有机械传动机构进行检查，检查机构当前磨损情况及运行状态，包含电动执行器、电机、风机、轴承箱等部位确认运行温度、振动、噪声等情况，检查皮带磨损情况。

- 2、确认当前设备滤芯、滤棉、滤网等使用情况，对蓄热炉前进风滤网、燃烧进风滤网等进行检查。检查蓄热炉和换热器内部情况，包括炉内保温隔热材质情况，炉膛内部状态等。

- 3、对过滤处理性能分析和过滤箱密封性检查：针对过滤箱进行排查，由于设备长期使用箱体可能存在变形和开焊等问题，需对每一级的箱体框架和密封性进行排查，发现当前设备壳体框架密封存在的问题，包含室体整体的完整性是否存在锈蚀损坏等情况，针对排查出来的问题需提供解决方案。

- 4、RTO、RCO炉体和燃烧系统进行排查，对炉体室体密封、炉膛防爆片、进、出气切换阀、吹扫阀、燃烧器工作情况对点火器和火焰检测等相关电器元件进行检查、燃气控制阀组及管路状态检查、 天然气泄漏情况确认及泄露报警器运行可靠性进行检查。

- 5、对转轮进行全面排查检查工作：对壳室腔体进行排查是否存在漏气、腐蚀、开裂等情况；对转轮驱动电机和链条进行检查，检查链条涨紧度；检查转轮轮芯扇区拼缝密封、室体与轮芯密封是否完好有无开裂、老化、密封不严等异常情况，检查轮芯表面情况确认是否存在破损、堵塞现象，油污、开裂、腐蚀等异常现象；检查转轮轮芯轴及轴承座是否存在磨损等异常现象；对转轮当前运行状态、处理效率进行分析并出具分析报告（必须通过相关专业仪器检测、数据收集分析得出结论），保证准确真实反映出转轮当前处理能力、处理效率等数据；

- 6、对电控系统和设备程序进行检查：对设备各传感器进行排查和确认，对各部位压力传感器、行程开关、光电开关、热电偶等确认当前状态，对固定位置进行确认，避免因长期使用导致位置偏移造成感应失效或行程超差的现象；对系统进行诊断梳理，系统参数配置和各环节参数在整个系统的整体兼容性对程序提出切实可行的改进和优化意见，提高设备整体运行的稳定性。

- 7、包含但不仅限于以上检查内容，该检查项目内容要求对设备整体的机械、电气等机构的安全、高效运行进行确认，出具设备全面性的运行状况报告并提出优化维护改进措施和意见，满足VOCs废气处理使用效果和效率同时提高设备运行安全可靠性；对原有设备在出厂设计中存在的缺陷或不足之处进行排查，提出合理性建议。

- 8、中标厂家在项目实施时人员配置至少为一名电气工程师、一名机械工程师（至少两人多则不限），且维保人员要求在本公司入职至少满5年，保证有能力、有技术能够发现设备当前存在的问题，高效完成维保项目。

- 9、投标方在投标时需上传针对本项目的维护保养内容的维保方案，维保方案的全面性和专业性将作为必要附件之一，如未提供将做无效投标处理。

评分标准

| 序号 | 评价因素 | 总分 | 评分项目 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术标（占比60%） | 100 | 相关资质及施工能力 | 100 | （1）项目技术维护方案切实可行。（切实可行的15-20，待完善的10-15分，描述不清晰的不得分） |
|  |  |  |  |  | （2）能完全满足标书要求，能提供检测合格证明。（完全符合10-20分，比较符合0-10分） |
|  |  |  |  |  | （3）保证维保质量体系完整，措施有力，能有项目控制计划。（0-10分） |
|  |  |  |  |  | （4）专业维保作业团队整体素养，项目经理对整个项目的管控能力（包括材料、工期、现场作业安全等）。（0-10分） |
|  |  |  |  |  | （5）项目人工配备，配备项目经理、相关专业技术负责人、专职安全员、特种作业证、关键岗位证书，特种设备作业证齐全。（0-10分） |
|  |  |  |  |  | （6）投标偏离情况，完全满足标书要求，如有偏离，视情况给予核减。（0-5分） |
|  |  |  |  |  | （7）项目施工期间整处置突发情况的应急能力，安全文明施工保障措施。（0-5分） |
|  |  |  |  |  | （8）同类业绩（0-5分）5份以上同类业绩（5分）3-5份同类业绩（4分）3份以下同类业绩（0-3分） |
|  |  |  |  |  | （9）质保期及其服务承诺、售后技术服务等。（0-5分） |
|  |  |  |  |  | （10）依据技术方案介绍，现场答辩表现。（0-10分） |
|  |  | 经评标专家组确认符合技术要求的进入商务标。 |  |  |  |
| 2 | 商务标（占比40%） | 本次为一家中标单位，商务标专家组与技术入围的有效投标人在其开标报价的基础上开展至少3轮商务谈判，价格分数采用低价优先法进行计算，各投标人的报价金额中，取最低价为评标基准价，其价格为满分。其它投标人的价格分数按照下列公式进行计算（数据四舍五入截止小数点后2位）：报价得分=（评标基准价/投标价）× 100% |  |  |  |

# 第三部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方              招标公告，        投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就         现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 商务要求

开标一览表

投标单位(章)：

项目名称：VOCs治理设备系统性安全排查项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 单价（未税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs治理设备系统性安全排查项目 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合 计： （含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价明细表

活性炭+co系统检查分项明细表

| 序号 | 名称 | 检查内容 | 检查方式 | 单位 | 数量 | 单价（未税） | 合计（未税） | 合计（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制检查项 | 柜体外观 | 有无损坏、锈蚀 | 套 | 44 |  |  |  |
| 2 | 电气控制检查项 | 柜内照明检查 | 照明是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 3 | 电气控制检查项 | 柜内情况检查 | 柜内电气表面有无大量积尘、杂物；柜内线缆、线槽是否整洁 | 套 | 44 |  |  |  |
| 4 | 电气控制检查项 | 柜内接线检查 | 线号是否完整、接线端子有无明显打火、碳化痕迹 | 套 | 44 |  |  |  |
| 5 | 电气控制检查项 | 变频器输入输出检测 | 三相输入输出电流、电压是否平衡 | 套 | 44 |  |  |  |
| 6 | 电气控制检查项 | 接触器动作检查 | 吸合时有无啸叫、噪音 | 套 | 44 |  |  |  |
| 7 | 电气控制检查项 | 检查桥架外观 | 有无破损、变形、积水 或腐蚀 | 套 | 44 |  |  |  |
| 8 | 电气控制检查项 | 检查桥架有无过热 | 通过红外测温仪检查桥架有无过热 | 套 | 44 |  |  |  |
| 9 | 电气控制检查项 | 检查支撑情况 | 有无支撑变形、锈蚀、固定松动 | 套 | 44 |  |  |  |
| 10 | 电气控制检查项 | 控制电路 | 线路无老化、接头无松动、碳化、发热等现象 | 套 | 44 |  |  |  |
| 11 | 电气控制检查项 | 柜体接地 | 接地功能良好 | 套 | 44 |  |  |  |
| 12 | 电气控制检查项 | 电器元件 | 动作、功能正常、无发热 | 套 | 44 |  |  |  |
| 13 | 电气控制检查项 | 控制按钮 | 动作正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 14 | 电气控制检查项 | 盘内环境 | 无可燃、助燃物 | 套 | 44 |  |  |  |
| 15 | 电气控制检查项 | 盘内线路 | 整洁、无脏乱 | 套 | 44 |  |  |  |
| 16 | 电气控制检查项 | 换风及降温设备检查 | 风机/空调运转是否正常、过滤棉有无堵塞破损、了解有无设备过热报警情况 | 套 | 44 |  |  |  |
| 17 | 控制程序检查项 | 设备通讯 | 功能正常、无短讯 | 套 | 44 |  |  |  |
| 18 | 控制程序检查项 | 电器保护 | 功能正常、无损毁、烧断 | 套 | 44 |  |  |  |
| 19 | 控制程序检查项 | 设备保护 | 功能正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 20 | 活性炭吸附箱检查项 | 箱体外观 | 检查有无变形、油漆脱落、锈蚀 | 套 | 44 |  |  |  |
| 21 | 活性炭吸附箱检查项 | 箱体及检修门密封性 | 密封良好、无硬化、断裂 | 套 | 44 |  |  |  |
| 22 | 活性炭吸附箱检查项 | 箱体内部检查 | 是否有积水、内表面有无水痕，积水原因判断（排水口堵塞、前端引入、外壳渗漏、密封老化） | 套 | 44 |  |  |  |
| 23 | 活性炭吸附箱检查项 | 框架 | 壳体及框架是否有腐蚀 | 套 | 44 |  |  |  |
| 24 | 活性炭吸附箱检查项 | A箱上层温度 | 检查测温探头是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 25 | 活性炭吸附箱检查项 | A箱下层温度 | 检查测温探头是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 26 | 活性炭吸附箱检查项 | B箱上层温度 | 检查测温探头是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 27 | 活性炭吸附箱检查项 | B箱下层温度 | 检查测温探头是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 28 | 活性炭吸附箱检查项 | C箱上层温度 | 检查测温探头是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 29 | 活性炭吸附箱检查项 | C箱下层温度 | 检查测温探头是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 30 | 活性炭吸附箱检查项 | D箱上层温度 | 检查测温探头是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 31 | 活性炭吸附箱检查项 | D箱下层温度 | 检查测温探头是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 32 | 活性炭吸附箱检查项 | E箱上层温度 | 检查测温探头是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 33 | 活性炭吸附箱检查项 | E箱下层温度 | 检查测温探头是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 34 | 活性炭吸附箱检查项 | A箱活性炭 | 活性炭筒有无明显堵塞、粉化、变色 | 套 | 44 |  |  |  |
| 35 | 活性炭吸附箱检查项 | B箱活性炭 | 活性炭筒有无明显堵塞、粉化、变色 | 套 | 44 |  |  |  |
| 36 | 活性炭吸附箱检查项 | C箱活性炭 | 活性炭筒有无明显堵塞、粉化、变色 | 套 | 44 |  |  |  |
| 37 | 活性炭吸附箱检查项 | D箱活性炭 | 活性炭筒有无明显堵塞、粉化、变色 | 套 | 44 |  |  |  |
| 38 | 活性炭吸附箱检查项 | E箱活性炭 | 活性炭筒有无明显堵塞、粉化、变色 | 套 | 44 |  |  |  |
| 39 | CO炉检查项 | 外观检查 | 检查有无变形、油漆脱落、锈蚀 | 套 | 44 |  |  |  |
| 40 | CO炉检查项 | 表面温度检测 | 检查并记录表面各处有无超温（不超过环境温度 30℃） | 套 | 44 |  |  |  |
| 41 | CO炉检查项 | 加热温度 | 检查并记录 | 套 | 44 |  |  |  |
| 42 | CO炉检查项 | 催化1温度 | 检查并记录 | 套 | 44 |  |  |  |
| 43 | CO炉检查项 | 催化2温度 | 检查并记录 | 套 | 44 |  |  |  |
| 44 | CO炉检查项 | 催化后温度 | 检查并记录 | 套 | 44 |  |  |  |
| 45 | CO炉检查项 | 燃烧器熄火温度 | 记录设定值（经验值为燃烧室温度+20℃) | 套 | 44 |  |  |  |
| 46 | CO炉检查项 | 燃烧器点火温度 | 记录设定值（经验值为燃烧室温度-50℃) | 套 | 44 |  |  |  |
| 47 | CO炉检查项 | 炉内保温检查 | 检查并记录内保温有无破损脱落 | 套 | 44 |  |  |  |
| 48 | CO炉检查项 | 防爆泄压装置（泄爆片） | 有无破损、有无遮挡覆盖、有无超温 | 套 | 44 |  |  |  |
| 49 | CO炉检查项 | 换热装置 | 有无破损、有无遮挡覆盖 | 套 | 44 |  |  |  |
| 50 | CO炉检查项 | 补冷风阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 51 | CO炉检查项 | 加热管 | 检查有无变形、是否完好 | 套 | 44 |  |  |  |
| 52 | CO炉检查项 | 检修门 | 无泄露、无损坏、无烧痕 | 套 | 44 |  |  |  |
| 53 | 风机检查项 | 吸附风机外观 | 有无明显损坏、锈蚀、软连接破损 | 套 | 44 |  |  |  |
| 54 | 风机检查项 | 吸附风机运转情况 | 有无明显抖动、不规则噪音及啸叫 | 套 | 44 |  |  |  |
| 55 | 风机检查项 | 吸附风机皮带 | 有无明显磨损、断裂、脱落及明显松动 | 套 | 44 |  |  |  |
| 56 | 风机检查项 | 吸附风机润滑油加油 | 有无漏油痕迹、检查油位或了解客户加油记录 | 套 | 44 |  |  |  |
| 57 | 风机检查项 | 吸附电机轴承表面温度 | 轴承温升不得超过周围温度 40℃，表面温度不得高于80℃，轴承部位震动不得大于6.5mm/s | 套 | 44 |  |  |  |
| 58 | 风机检查项 | 吸附电机散热风扇 | 有无明显磨损、断裂、脱落及明显松动 | 套 | 44 |  |  |  |
| 59 | 风机检查项 | 吸附电机保护电流 | 电流保护系数设置与电机额定电流一致 | 套 | 44 |  |  |  |
| 60 | 风机检查项 | 脱附风机外观 | 有无明显损坏、锈蚀、软连接破损 | 套 | 44 |  |  |  |
| 61 | 风机检查项 | 脱附风机运转情况 | 有无明显抖动、不规则噪音及啸叫 | 套 | 44 |  |  |  |
| 62 | 风机检查项 | 脱附风机润滑油加油 | 有无漏油痕迹、检查油位或了解客户加油记录 | 套 | 44 |  |  |  |
| 63 | 风机检查项 | 脱附风机皮带 | 有无明显磨损、断裂、脱落及明显松动 | 套 | 44 |  |  |  |
| 64 | 风机检查项 | 脱附电机轴承表面温度 | 轴承温升不得超过周围温度 40℃，表面温度不得高于80℃，轴承部位震动不得大于6.5mm/s | 套 | 44 |  |  |  |
| 65 | 风机检查项 | 脱附电机散热风扇 | 有无明显磨损、断裂、脱落及明显松动 | 套 | 44 |  |  |  |
| 66 | 风机检查项 | 脱附电机保护电流 | 电流保护系数设置与电机额定电流一致 | 套 | 44 |  |  |  |
| 67 | 风机检查项 | 补冷风机外观 | 有无明显损坏、锈蚀、软连接破损 | 套 | 44 |  |  |  |
| 68 | 风机检查项 | 补冷风机运转情况 | 有无明显抖动、不规则噪音及啸叫 | 套 | 44 |  |  |  |
| 69 | 风机检查项 | 补冷风机润滑油加油 | 有无漏油痕迹、检查油位或了解客户加油记录 | 套 | 44 |  |  |  |
| 70 | 风机检查项 | 补冷风机皮带 | 有无明显磨损、断裂、脱落及明显松动 | 套 | 44 |  |  |  |
| 71 | 风机检查项 | 补冷电机轴承表面温度 | 轴承温升不得超过周围温度 40℃，表面温度不得高于80℃，轴承部位震动不得大于6.5mm/s | 套 | 44 |  |  |  |
| 72 | 风机检查项 | 补冷电机散热风扇 | 有无明显磨损、断裂、脱落及明显松动 | 套 | 44 |  |  |  |
| 73 | 风机检查项 | 补冷电机保护电流 | 电流保护系数设置与电机额定电流一致 | 套 | 44 |  |  |  |
| 74 | 风门和风道及阀组检查项 | 烘房阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 75 | 风门和风道及阀组检查项 | A箱吸附进气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 76 | 风门和风道及阀组检查项 | A箱吸附出气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 77 | 风门和风道及阀组检查项 | B箱吸附进气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 78 | 风门和风道及阀组检查项 | B箱吸附岀气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 79 | 风门和风道及阀组检查项 | C箱吸附进气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 80 | 风门和风道及阀组检查项 | C箱吸附出气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 81 | 风门和风道及阀组检查项 | D箱吸附进气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 82 | 风门和风道及阀组检查项 | D箱吸附出气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 83 | 风门和风道及阀组检查项 | E箱吸附进气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 84 | 风门和风道及阀组检查项 | E箱吸附出气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 85 | 风门和风道及阀组检查项 | A箱脱附进气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 86 | 风门和风道及阀组检查项 | A箱脱附出气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 87 | 风门和风道及阀组检查项 | B箱脱附进气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 88 | 风门和风道及阀组检查项 | B箱脱附岀气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 89 | 风门和风道及阀组检查项 | C箱脱附进气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 90 | 风门和风道及阀组检查项 | C箱脱附出气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 91 | 风门和风道及阀组检查项 | D箱脱附进气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 92 | 风门和风道及阀组检查项 | D箱脱附出气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 93 | 风门和风道及阀组检查项 | E箱脱附进气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 94 | 风门和风道及阀组检查项 | E箱脱附出气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 95 | 风门和风道及阀组检查项 | 脱附进气总阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 96 | 风门和风道及阀组检查项 | 脱附出气总阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 97 | 风门和风道及阀组检查项 | 补冷风阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 98 | 风门和风道及阀组检查项 | 氮气阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 99 | 风门和风道及阀组检查项 | 水喷淋 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 100 | 风门和风道及阀组检查项 | 风管 | 无滴、跑、漏现象 | 套 | 44 |  |  |  |
| 101 | 多级过滤器检查项 | 外观检查和内部消防 | 多级过滤器结构确认和是否有消防装置 | 套 | 44 |  |  |  |
| 102 | 多级过滤器检查项 | 外观检查和内部消防 | 检查有无变形、油漆脱落、锈蚀 | 套 | 44 |  |  |  |
| 103 | 多级过滤器检查项 | 壳体及检修门密封性 | 检查壳体及检修门密封是否完整，有无漏风 | 套 | 44 |  |  |  |
| 104 | 多级过滤器检查项 | 初效过滤装置 | 无杂物、无严重堵塞(压差＜450Pa) | 套 | 44 |  |  |  |
| 105 | 多级过滤器检查项 | 初效过滤装置 | 滤袋有无损坏漏风，外框密封有无漏风 | 套 | 44 |  |  |  |
| 106 | 多级过滤器检查项 | 初效过滤装置 | 过滤器内部是否有积水，积水原因（排水口堵塞、前端引入、外壳渗漏） | 套 | 44 |  |  |  |
| 107 | 多级过滤器检查项 | 中效过滤装置 | 无杂物、无严重堵塞(压差＜450Pa) | 套 | 44 |  |  |  |
| 108 | 多级过滤器检查项 | 中效过滤装置 | 过滤器内部是否有积水，积水原因（排水口堵塞、前端引入、外壳渗漏） | 套 | 44 |  |  |  |
| 109 | 多级过滤器检查项 | 中效过滤装置 | 壳体及框架是否有腐蚀，腐蚀性检测 | 套 | 44 |  |  |  |
| 110 | 多级过滤器检查项 | 中效过滤装置 | 滤袋框架有无明显变形 | 套 | 44 |  |  |  |
| 111 | 多级过滤器检查项 | 高效过滤装置 | 无杂物、无严重堵塞(压差＜450Pa) | 套 | 44 |  |  |  |
| 112 | 多级过滤器检查项 | 高效过滤装置 | 过滤器内部是否有积水，积水原因（排水口堵塞、前端引入、外壳渗漏） | 套 | 44 |  |  |  |
| 113 | 多级过滤器检查项 | 高效过滤装置 | 壳体及框架是否有腐蚀，腐蚀性检测 | 套 | 44 |  |  |  |
| 114 | 多级过滤器检查项 | 高效过滤装置 | 滤袋框架有无明显变形 | 套 | 44 |  |  |  |
| 115 | 多级过滤器检查项 | 活性炭过滤装置 | 无明显堵塞、粉化、变色(压差＜450Pa) | 套 | 44 |  |  |  |
| 116 | 多级过滤器检查项 | 活性炭过滤装置 | 活性炭筒有无明显堵塞、粉化、变色 | 套 | 44 |  |  |  |
| 117 | 安全保护系统检查项 | 氮气 | 储存罐压力正常＞3kpa | 套 | 44 |  |  |  |
| 118 | 安全保护系统检查项 | 制氮机 | 使用是否正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 119 | 安全保护系统检查项 | 消防水 | 压力正常＞2.5kpa、供水正常无间断 | 套 | 44 |  |  |  |
| 120 | 安全保护系统检查项 | 电磁阀 | 动作正常 | 套 | 44 |  |  |  |
| 121 | 安全保护系统检查项 | 管路 | 无滴、跑、漏现象 | 套 | 44 |  |  |  |
| 122 | 安全保护系统检查项 | 阀门 | 无异常关闭 | 套 | 44 |  |  |  |
| 123 | 安全保护系统检查项 | 泄露隐患 | 无滴、跑、漏现象 | 套 | 44 |  |  |  |
| 124 | 活性炭吸附效率和CO的处理效率检测项 | CO入口浓度（PID检测） | 用PID检测仪对CO入口、出口浓度进行前后检测 | 套 | 44 |  |  |  |
| 125 | 活性炭吸附效率和CO的处理效率检测项 | 活性炭入口浓度（PID检测） | 用PID检测仪对活性炭入口、出口浓度进行前后检测 | 套 | 44 |  |  |  |

转轮+rto系统检查分项明细表

| 序号 | 名称 | 检查内容 | 检查方式 | 单位 | 数量 | 单价（未税） | 合计（未税） | 合计（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制检查项 | 柜体外观 | 有无损坏、锈蚀 | 套 | 15 |  |  |  |
| 2 | 电气控制检查项 | 柜内照明检查 | 照明是否正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 3 | 电气控制检查项 | 柜内情况检查 | 柜内电气表面有无大量积尘、杂物；柜内线缆、线槽是否整洁 | 套 | 15 |  |  |  |
| 4 | 电气控制检查项 | 柜内接线检查 | 线号是否完整、接线端子有无明显打火、碳化痕迹 | 套 | 15 |  |  |  |
| 5 | 电气控制检查项 | 变频器输入输出检测 | 三相输入输出电流、电压是否平衡 | 套 | 15 |  |  |  |
| 6 | 电气控制检查项 | 接触器动作检查 | 吸合时有无啸叫、噪音 | 套 | 15 |  |  |  |
| 7 | 电气控制检查项 | 检查桥架外观 | 有无破损、变形、积水 或腐蚀 | 套 | 15 |  |  |  |
| 8 | 电气控制检查项 | 检查桥架有无过热 | 通过红外测温仪检查桥架有无过热 | 套 | 15 |  |  |  |
| 9 | 电气控制检查项 | 检查支撑情况 | 有无支撑变形、锈蚀、固定松动 | 套 | 15 |  |  |  |
| 10 | 电气控制检查项 | 控制电路 | 线路无老化、接头无松动、碳化、发热等现象 | 套 | 15 |  |  |  |
| 11 | 电气控制检查项 | 柜体接地 | 接地功能良好 | 套 | 15 |  |  |  |
| 12 | 电气控制检查项 | 电器元件 | 动作、功能正常、无发热 | 套 | 15 |  |  |  |
| 13 | 电气控制检查项 | 控制按钮 | 动作正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 14 | 电气控制检查项 | 盘内环境 | 无可燃、助燃物 | 套 | 15 |  |  |  |
| 15 | 电气控制检查项 | 盘内线路 | 整洁、无脏乱 | 套 | 15 |  |  |  |
| 16 | 电气控制检查项 | 换风及降温设备检查 | 风机/空调运转是否正常、过滤棉有无堵塞破损、了解有无设备过热报警情况 | 套 | 15 |  |  |  |
| 17 | 控制程序检查项 | 设备通讯 | 功能正常、无短讯 | 套 | 15 |  |  |  |
| 18 | 控制程序检查项 | 电器保护 | 功能正常、无损毁、烧断 | 套 | 15 |  |  |  |
| 19 | 控制程序检查项 | 设备保护 | 功能正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 20 | 转轮吸附检查项 | 壳体外观 | 检查有无变形、油漆脱落、锈蚀 | 套 | 15 |  |  |  |
| 21 | 转轮吸附检查项 | 转轮旋转电机 | 无异响抖动、温度＜80℃ | 套 | 15 |  |  |  |
| 22 | 转轮吸附检查项 | 转轮电机减速机 | 无异响、过热，减速机齿轮箱油液位在中心点 | 套 | 15 |  |  |  |
| 23 | 转轮吸附检查项 | 转轮驱动链条 | 有无松动、错位、不正常抖动 | 套 | 15 |  |  |  |
| 24 | 转轮吸附检查项 | 链条张紧轮及弹簧 | 检查链条张紧度及弹簧 | 套 | 15 |  |  |  |
| 25 | 转轮吸附检查项 | 转轮轴承 | 油脂无杂质、轴承无异响，是否正常注油 | 套 | 15 |  |  |  |
| 26 | 转轮吸附检查项 | 转轮旋转方向 | 确认转向从吸附转入脱附转入冷却 | 套 | 15 |  |  |  |
| 27 | 转轮吸附检查项 | 转轮 | 表面无烧痕、堵塞、损坏等 | 套 | 15 |  |  |  |
| 28 | 转轮吸附检查项 | 转轮圆周密封 | 间隙＜0.5mm | 套 | 15 |  |  |  |
| 29 | 转轮吸附检查项 | 脱附入口温度 | 设定温度参考值：190-220℃ | 套 | 15 |  |  |  |
| 30 | 转轮吸附检查项 | 脱附出口温度 | 设定温度参考值：≥60℃且高于吸附入口温度 40℃ | 套 | 15 |  |  |  |
| 31 | 转轮吸附检查项 | 吸附区压差 | 设定上限参考值：40cm/600Pa，50cm/800Pa，60CM/1000Pa | 套 | 15 |  |  |  |
| 32 | 转轮吸附检查项 | 脱附区压差 | 设定上限参考值： 40cm/500Pa，50cm/700Pa，60CM/900Pa | 套 | 15 |  |  |  |
| 33 | 转轮吸附检查项 | 转轮转速 | 设定值参考值：0-50Hz | 套 | 15 |  |  |  |
| 34 | 转轮吸附检查项 | 脱附换热器外观 检查 | 有无变形、油漆脱落、锈蚀 | 套 | 15 |  |  |  |
| 35 | 转轮吸附检查项 | 换热器表面温度检测 | 检查并记录表面各处有无超温（不超过环境温度 40℃） | 套 | 15 |  |  |  |
| 36 | 转轮吸附检查项 | 吸附入口端面检查 | 表面是否有漆渣、油雾等堵孔情况 | 套 | 15 |  |  |  |
| 37 | 转轮吸附检查项 | 吸附入口端面检查 | 表面是否有裂纹、破损、 过火痕迹 | 套 | 15 |  |  |  |
| 38 | 转轮吸附检查项 | 吸附出口端面检查 | 表面是否有漆渣、油雾等堵孔情况 | 套 | 15 |  |  |  |
| 39 | 转轮吸附检查项 | 吸附出口端面检查 | 表面是否有裂纹、破损、 过火痕迹 | 套 | 15 |  |  |  |
| 40 | 转轮吸附检查项 | 转轮箱体内部检查 | 是否有积水、内表面有无水痕，积水原因判断（排水口堵塞、前端引入、外壳渗漏、密封老化） | 套 | 15 |  |  |  |
| 41 | 转轮吸附检查项 | 转轮箱体内部检查 | 壳体及框架是否有腐蚀 | 套 | 15 |  |  |  |
| 42 | 转轮吸附检查项 | V 区内部检查 | V 区脱附入口内部是否有冷凝物、固体、腐蚀等 | 套 | 15 |  |  |  |
| 43 | 转轮吸附检查项 | V 区内部检查 | V 区脱附出口内部是否有冷凝物、固体、腐蚀等 | 套 | 15 |  |  |  |
| 44 | 转轮吸附检查项 | V 区内部检查 | V 区冷却出口内部是否有冷凝物、固体、腐蚀等 | 套 | 15 |  |  |  |
| 45 | 转轮吸附检查项 | V 区保温检查 | V 区脱附入口内部保温是否有损坏或者脱落 | 套 | 15 |  |  |  |
| 46 | 转轮吸附检查项 | V 区保温检查 | V 区脱附出口内部保温是否有损坏或者脱落 | 套 | 15 |  |  |  |
| 47 | 转轮吸附检查项 | V 区保温检查 | V 区冷却出口内部保温是否有损坏或者脱落 | 套 | 15 |  |  |  |
| 48 | 转轮吸附检查项 | 转轮密封检查 | 转轮外圈及 V 区密封材料有无磨损、有无明显破损和漏风 | 套 | 15 |  |  |  |
| 49 | 转轮吸附检查项 | 转轮检查 | 转轮有无偏移倾斜，转轮端面到箱体外壁的距离 | 套 | 15 |  |  |  |
| 50 | 转轮吸附检查项 | 转轮检查 | 转轮芯轴盖板螺栓是否有脱落或断裂 | 套 | 15 |  |  |  |
| 51 | 转轮吸附检查项 | V 区排水口检查 | 有无堵塞 | 套 | 15 |  |  |  |
| 52 | 转轮吸附检查项 | 维修门 | 密封良好、无硬化、断裂 | 套 | 15 |  |  |  |
| 53 | 转轮吸附检查项 | 视窗 | 无内凹、裂痕、泄露等 | 套 | 15 |  |  |  |
| 54 | 转轮吸附检查项 | 转轮限位开关 | 限位开关距离正常；信号回传正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 55 | 转轮吸附检查项 | 气室 | 气室气密良好、各压差表正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 56 | RTO炉检查项 | 外观检查 | 检查有无变形、油漆脱落、锈蚀 | 套 | 15 |  |  |  |
| 57 | RTO炉检查项 | 表面温度检测 | 检查并记录表面各处有无超温（不超过环境温度 30℃） | 套 | 15 |  |  |  |
| 58 | RTO炉检查项 | 提升/推拉阀检查 | 检查气缸两侧端盖处是否漏气，有无卡滞异响，气缸密封圈是否脱落 | 套 | 15 |  |  |  |
| 59 | RTO炉检查项 | 提升/推拉阀气缸 限位检查 | 阀门开关到位后限位开关指示灯是否显示正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 60 | RTO炉检查项 | 燃烧室温度 | 记录设定值（760- 850℃） | 套 | 15 |  |  |  |
| 61 | RTO炉检查项 | 燃烧器熄火温度 | 记录设定值（经验值为燃烧室温度+20℃) | 套 | 15 |  |  |  |
| 62 | RTO炉检查项 | 燃烧器点火温度 | 记录设定值（经验值为燃烧室温度-50℃) | 套 | 15 |  |  |  |
| 63 | RTO炉检查项 | RTO 炉膛压力 | 记录压力显示值 | 套 | 15 |  |  |  |
| 64 | RTO炉检查项 | RTO 炉膛压力报警设定 | 记录设定值（经验值低压 500Pa，高压 3000Pa,高压停机 4000Pa) | 套 | 15 |  |  |  |
| 65 | RTO炉检查项 | 顶部陶瓷检查 | 检查并记录陶瓷顶部是否有堵塞、开裂、粉化现象 | 套 | 15 |  |  |  |
| 66 | RTO炉检查项 | 炉内保温检查 | 检查并记录内保温有无破损脱落 | 套 | 15 |  |  |  |
| 67 | RTO炉检查项 | 底部陶瓷检查 | 检查并记录陶瓷底部是否有堵塞或异物凝结现象 | 套 | 15 |  |  |  |
| 68 | RTO炉检查项 | 提升/推拉阀内部检查 | 检查阀板连接轴头是否松动、连接轴有无变形，内部有无锈蚀，密封条是否脱落、破损、老化 | 套 | 15 |  |  |  |
| 69 | RTO炉检查项 | 提升/推拉阀漏风检查 | 是否有明显漏风 | 套 | 15 |  |  |  |
| 70 | RTO炉检查项 | 火焰观测孔 | 是否破裂或者模糊不清 | 套 | 15 |  |  |  |
| 71 | RTO炉检查项 | 防爆泄压装置（泄爆片） | 有无破损、有无遮挡覆盖、有无超温 | 套 | 15 |  |  |  |
| 72 | RTO炉检查项 | RTO 炉膛压力 | 记录压力显示值，记录压差变化曲线 | 套 | 15 |  |  |  |
| 73 | RTO炉检查项 | RTO 炉膛压力报警设定 | 记录设定值（经验值低压 500Pa，高压 3000Pa,高压停机 4000Pa) | 套 | 15 |  |  |  |
| 74 | RTO炉检查项 | 检修门 | 无泄露、无损坏、无烧痕 | 套 | 15 |  |  |  |
| 75 | 燃烧系统检查项 | 阀组外观检查 | 比例调节阀阀组是否有锈蚀、动作是否有卡滞等 | 套 | 15 |  |  |  |
| 76 | 燃烧系统检查项 | 燃气减压阀压力 | 减压阀前后压力显示是否正常（减压前 30-50KPa，减压后 10KPa 左右） | 套 | 15 |  |  |  |
| 77 | 燃烧系统检查项 | 助燃风过滤器 | 观察滤棉是否有明显堵塞、破损 | 套 | 15 |  |  |  |
| 78 | 燃烧系统检查项 | 燃气阀组泄露检查 | 检测阀组接口有无泄露 | 套 | 15 |  |  |  |
| 79 | 燃烧系统检查项 | UV 火焰探测器 | 检测玻璃球头有无划痕、积碳、冷凝液等污染 | 套 | 15 |  |  |  |
| 80 | 燃烧系统检查项 | 点火棒检查 | 检测点火棒有无划痕、积碳、冷凝液等污染 | 套 | 15 |  |  |  |
| 81 | 燃烧系统检查项 | 蝶形过滤器检测 | 过滤器有无堵塞、破损 | 套 | 15 |  |  |  |
| 82 | 燃烧系统检查项 | 燃烧器烧嘴检测 | 烧嘴有无积碳、堵塞、变形 | 套 | 15 |  |  |  |
| 83 | 燃烧系统检查项 | 过滤器压差显示报警 | 压差计完好，连接有效，显示范围0~1000Pa | 套 | 15 |  |  |  |
| 84 | 燃烧系统检查项 | 压缩空气压力开关 | 空气开关完好，连接有效，显示范围0~1MPa | 套 | 15 |  |  |  |
| 85 | 燃烧系统检查项 | 过滤器前压力显示控制 | 显示范围0~5000Pa | 套 | 15 |  |  |  |
| 86 | 燃烧系统检查项 | 泄露隐患 | 无泄露、憋压 | 套 | 15 |  |  |  |
| 87 | 燃烧系统检查项 | 瓦斯泄露报警装置 | 探头感应点无杂物、无灰尘 | 套 | 15 |  |  |  |
| 88 | 燃烧系统检查项 | 瓦斯阀组泄露检测 | 泡沫水检测法 | 套 | 15 |  |  |  |
| 89 | 燃烧系统检查项 | 联动装置检测 | 功能正常、联动有效 | 套 | 15 |  |  |  |
| 90 | 风机检查项 | 风机外观 | 有无明显损坏、锈蚀、软连接破损 | 套 | 15 |  |  |  |
| 91 | 风机检查项 | 风机运转情况 | 有无明显抖动、不规则噪音及啸叫 | 套 | 15 |  |  |  |
| 92 | 风机检查项 | 风机电机及连轴机构 | 有无异响抖动、温度（<80℃） | 套 | 15 |  |  |  |
| 93 | 风机检查项 | 风机皮带 | 有无明显磨损、断裂、脱落及明显松动 | 套 | 15 |  |  |  |
| 94 | 风机检查项 | 风机润滑油加油情况 | 有无漏油痕迹、检查油位或了解客户加油记录 | 套 | 15 |  |  |  |
| 95 | 风机检查项 | 电机轴承表面温度 | 轴承温升不得超过周围温度 40℃，表面温度不得高于80℃，轴承部位震动不得大于6.3mm/s | 套 | 15 |  |  |  |
| 96 | 风机检查项 | 电机散热风扇 | 有无明显磨损、断裂、脱落及明显松动 | 套 | 15 |  |  |  |
| 97 | 风机检查项 | 叶轮 | 有无明显磨损、断裂、脱落及明显松动 | 套 | 15 |  |  |  |
| 98 | 风机检查项 | 电机保护电流 | 电流保护系数设置与电机额定电流一致 | 套 | 15 |  |  |  |
| 99 | 风机检查项 | 叶轮 | 无抖动、失衡等现象 | 套 | 15 |  |  |  |
| 100 | 风机检查项 | 联轴器 | 无磨损、异响、发热等 | 套 | 15 |  |  |  |
| 101 | 风机检查项 | 叶轮、蜗壳 | 无污损、脱漆、开焊等现象 | 套 | 15 |  |  |  |
| 102 | 风机检查项 | 连锁报警装置 | 无缺失、连锁安全正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 103 | 风门和风道用阀组检查项 | 高温阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 104 | 风门和风道用阀组检查项 | 调温阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 105 | 风门和风道用阀组检查项 | 新风阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 106 | 风门和风道用阀组检查项 | 排空阀门 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 107 | 风门和风道用阀组检查项 | 总进气阀门 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 108 | 风门和风道用阀组检查项 | 重锤风阀 | 动作正常、碟片正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 109 | 风门和风道用阀组检查项 | 入口风阀 | 动作正常、回传准确、碟片正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 110 | 多级过滤器和内部消防检查项 | 外观检查和内部消防 | 多级过滤器结构和是否有消防装置 | 套 | 15 |  |  |  |
| 111 | 多级过滤器和内部消防检查项 | 外观检查和内部消防 | 检查有无变形、油漆脱落、锈蚀 | 套 | 15 |  |  |  |
| 112 | 多级过滤器和内部消防检查项 | 壳体及检修门密封性 | 检查壳体及检修门密封是否完整，有无漏风 | 套 | 15 |  |  |  |
| 113 | 多级过滤器和内部消防检查项 | G4过滤装置 | 无杂物、无严重堵塞(压差＜450Pa) | 套 | 15 |  |  |  |
| 114 | 多级过滤器和内部消防检查项 | G4过滤装置 | 滤袋有无损坏漏风，外框密封有无漏风 | 套 | 15 |  |  |  |
| 115 | 多级过滤器和内部消防检查项 | G4过滤装置 | 过滤器内部是否有积水，积水原因（排水口堵塞、前端引入、外壳渗漏） | 套 | 15 |  |  |  |
| 116 | 多级过滤器和内部消防检查项 | F7过滤装置 | 无杂物、无严重堵塞(压差＜450Pa) | 套 | 15 |  |  |  |
| 117 | 多级过滤器和内部消防检查项 | F7过滤装置 | 过滤器内部是否有积水，积水原因（排水口堵塞、前端引入、外壳渗漏） | 套 | 15 |  |  |  |
| 118 | 多级过滤器和内部消防检查项 | F7过滤装置 | 壳体及框架是否有腐蚀，腐蚀性检测 | 套 | 15 |  |  |  |
| 119 | 多级过滤器和内部消防检查项 | F7过滤装置 | 滤袋框架有无明显变形 | 套 | 15 |  |  |  |
| 120 | 多级过滤器和内部消防检查项 | F9过滤装置 | 无杂物、无严重堵塞(压差＜450Pa) | 套 | 15 |  |  |  |
| 121 | 多级过滤器和内部消防检查项 | F9过滤装置 | 过滤器内部是否有积水，积水原因（排水口堵塞、前端引入、外壳渗漏） | 套 | 15 |  |  |  |
| 122 | 多级过滤器和内部消防检查项 | F9过滤装置 | 壳体及框架是否有腐蚀，腐蚀性检测 | 套 | 15 |  |  |  |
| 123 | 多级过滤器和内部消防检查项 | F9过滤装置 | 滤袋框架有无明显变形 | 套 | 15 |  |  |  |
| 124 | 多级过滤器和内部消防检查项 | 活性炭过滤装置 | 无明显堵塞、粉化、变色(压差＜450Pa) | 套 | 15 |  |  |  |
| 125 | 多级过滤器和内部消防检查项 | 活性炭过滤装置 | 活性炭筒有无明显堵塞、粉化、变色 | 套 | 15 |  |  |  |
| 126 | 安全保护系统检查项 | 氮气 | 储存罐压力正常＞3kpa | 套 | 15 |  |  |  |
| 127 | 安全保护系统检查项 | 消防水 | 压力正常＞2.5kpa、供水正常无间断 | 套 | 15 |  |  |  |
| 128 | 安全保护系统检查项 | 电磁阀 | 动作正常 | 套 | 15 |  |  |  |
| 129 | 安全保护系统检查项 | 管路 | 无滴、跑、漏现象 | 套 | 15 |  |  |  |
| 130 | 安全保护系统检查项 | 阀门 | 无异常关闭 | 套 | 15 |  |  |  |
| 131 | 安全保护系统检查项 | 泄露隐患 | 无滴、跑、漏现象 | 套 | 15 |  |  |  |
| 132 | 转轮吸附效率和RTO的处理效率检测项 | RTO浓度（PID检测） | 用PID检测仪对RTO入口、出口浓度进行前后检测 | 套 | 15 |  |  |  |
| 133 | 转轮吸附效率和RTO的处理效率检测项 | 转轮入口、出口浓度（PID检测） | 用PID检测仪对转轮入口、出口浓度进行前后检测 | 套 | 15 |  |  |  |

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

#### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

- （非生产-直管-直管）

注：

- “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

- 基本信息的填写尽可能完整，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；

- 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物 / 安全消防”，业务主管部门选择“安全环保部”。

- 维护近三年财务指标

- 1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

- 附件二 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2、应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情