中国重汽集团济南特种车有限公司

空压机设备更新技改项目

招标文件

项目编号：ZBGL2026040223

招 标 人：中国重汽集团济南特种车有限公司

2026年04月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	13

第三部分  合同主要条款	14

第四部分　投标文件附件	15

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：特种车公司空压机设备更新技改项目

- 项目编号：ZBGL2026040223

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：本项目为新增一台10m³/min永磁变频空气压缩机及配套冷干机，增加一套联控系统,该联控系统可以同原有的1号9.85m³/min空压机联控使用。该系统在车间现场有10个压力报警点，当车间使用端压力低时，可以实现声光报警。招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

  - 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

  - 项目预算27万元（含税）。

- 注：投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南特种车有限公司

招标人地址：山东省济南市槐荫区经十西路3100号重汽特种车公司北楼208会议室

商务联系人：李苗

电话：13854132324

邮箱：limiao@sinotruk.com

技术联系人：何文亮    李浩宁

电话：15066696050   19588971023

邮箱：hewl@sinotruk.com

合格的投标人

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（2）拟投标人应具有相关招标项目的实施及服务能力，具有相应的生产及供货、安装能力；产品认证证书，安装资质。

（3）拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；

（4）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；

（5）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

（6）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

（7）拟投标人2023年1月1日至今经第三方审计的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常；

（8）拟投标人2023年1月1日至今供货实例，报名及投标时须提供用户清单、采购合同复印件；

（9）拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

（10）拟投标人最近半年纳税正常；

（11）拟投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常；

（12）拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（14）不允许代理商投标；

（15）本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

(16)投标文件1正2副共计3份并附U盘电子版（详见本招标文件“第二章 投标文件编制”）。

逾期的投标文件招标人不予受理。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年4月20日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2026年4月30日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年4月30日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至技术联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2026年4月30日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件（均需逐页加盖公章）和盖章扫描电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

  - 资质文件

    - 具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件或复印件（加盖公章）；

    - 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明复印件；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；

    - 投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

    - 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

    - 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

    - 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

    - 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

    - 设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源的相关证明材料；

    - 保密承诺函（附件2，需盖章）；

    - 类似业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

    - 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

  - 技术标

    - 技术配置对比表。

    - 投标设备配置明细表，列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求与分项报价表完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；

    - 技术规格偏离表（附件3）；

    - 技术性能、参数的描述；

    - 备品备件工具材料明细表；

    - 类似业绩（签订日期为2020年1月1日至今）；

    - 评分标准或“第二部分 技术要求”要求的其他内容。

  - 商务标

    - 开标一览表（附件4）；

    - 投标函（附件5）；

    - 服务承诺函（附件6）投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

    - 商务条款偏离表（附件7）；

    - 分项报价表（附件8）；

    - 备配件目录价格及折扣报价表；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币50万元（含税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的装订、密封

  - 装订要求

- 投标文件须按招标文件规定的组成顺序装订成册，资格证明文件、技术标文件、商务标文件各自独立成册。每类文件的总册数不得超过两册。所有文件册须分别进行胶装，不得采用活页、散页形式。

  - 纸质文件要求

    - 投标文件正面封皮应标明投标人单位名称、地址，并在单位名称处加盖公章，详见附件10。

    - 资质标书、技术标书、商务标书：均须提供 一式3份，包括正本1份、副本2份，正、副本均须在封面显著位置明确标注“正本”或“副本”字样。保证正本与副本的内容一致。若正本与副本内容不一致，以正本为准。

    - 开标一览表，另外单独提供1份。

  - 电子文件要求

    - U盘存储版：包含资格标文件、技术标文件、商务标文件的加盖公章的完整电子版文件1份。

    - 系统上传版：投标人须将加盖公章的完整电子标书（含资格、技术、商务标书）扫描件上传至“中国重汽e采通”平台。若纸质版与电子版内容不一致，以系统上传的电子版为准。

  - 封装要求

    - U盘须单独密封于一个袋内；

    - 资质、技术与商务投标书应分别单独包封。即：所有资质投标书（正副本）封装为一包，所有技术投标书（正副本）封装为一包，所有商务投标书（正副本）封装为一包，共三个包封；

    - 开标一览表须单独密封于一个袋内。

- 投标文件的投递

  - 投标方式

- 在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节：

- 投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。

- 纸质版投标文件、U盘电子版由投标人在开标日前邮寄到指定地址；或由投标人自行带到开标现场，在开标时当场交予招标负责人。

- 邮寄地址：山东省济南市槐荫区经十西路3100号重汽特种车公司；

- 联系人及联系方式：李苗13854132324

  - 投标文件递交截止时间：2026年5月7日17:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

  - 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

  - 投标保证金的金额：人民币5000元

- 开 户 行：中信银行济南舜耕支行

- 开户名称：中国重汽集团济南特种车有限公司

- 账    号：7372610182600060547

- 纳税人识别号：913701007806234860

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

  - 保证金缴纳截止时间：2026年4月30日17:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

  - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

  - 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

  - 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

  - 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

  - 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：2026年5月8日9:00:00（北京时间）(暂定，以实际通知为准)。

  - 开标地点：山东省济南市槐荫区经十西路3100号重汽特种车公司北楼208会议室

  - 开标方式：线上招标（钉钉视频会议）

- 注：请各投标单位在开标前，先添加商务联系人微信（微信号：13854132324），并发送保证金缴纳凭证。

- 评标

  - 评标方法

- 本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

- 评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

- 投标人得分＝∑评委评价得分/评委人数×30%＋(投标报价最低价/供方投标价）×100×70%

  - 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标公告编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件9）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

- 公开唱标：公示技术标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；采用多轮商务谈判评审，期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

  - 评分标准

评标标准：综合评标，技术部分占比40%，商务部分占比60%。

| 评价类型 | 评审内容 | 内容 | 最高得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 满分100分 | 业绩 | 设备制造商同类型项目业绩 | 6 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正 的评价，按照优、良、一般进行赋分，优 得6分，良得4分，一般得2分(时间以签订日期为准)。投标人在2022年1月1日以来在中国与本标同类规格产品的业绩，以合同复印件加盖公章为准(须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认)。 |
|  | 产品技术 | 设备制造商装备制造能力、生产设备、加工工艺、完善程度 | 6 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。 |
|  |  | 产品方案技术先进、各系统完善、性能可 靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势 | 50 | 以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 ①定制系统方案已到达招标要求，设备主要核心部件，具备自身技术优势，打分0-16分。 ②系统配置齐全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分0-16分。 ③操作灵活方便，系统开放程度高，打分0-10分。 ④综合评价，打分0-8分。 |
|  | 答疑 | 现场答疑 | 8 | 投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-8分。 |
|  | 技术偏离 | 技术偏离 | 12 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标人的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分12分，较大偏离每一项扣4分，一般偏离每一项扣2分，最低0分。 |
|  | 售后服务 | 技术培训方案：对采购方人员的技术培训方案安排科学、合理、可行 | 6 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。 |
|  |  | 投标人在中国 有常驻的专业技术力量的维保机构并具有 实施本项目维保的专业技术人员： | 6 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分， 一般得2分。 |
|  |  | 售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施 | 6 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优 得6分，良得4分，一般得2分。 |
| 商务标 |  | 投标报价 | 100 | 商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分。 |

备注： 1、通过初审者为有效投标。 2、综合评价值相同的，依照业绩、技术、答疑、技术偏离及服务等内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。 3、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。 4、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

定标

本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

  - 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

  - 因重大变故，采购任务取消的；

  - 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期：以最终签署的协议（或合同）约定为准。

- 交货地点：详见技术要求。

- 交货方式：详见技术要求。

- 质保期：以最终签署的协议（或合同）约定为准。

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

- 付款节点：

A.设备全部到货且无质量问题，经现场安装、调试、终验收合格交付使用后，中标人提交金额为合同价款90%的收据并提供合同价款100%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；

B.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待所有合同设备质量保证期届满后支付。

- 付款方式和付款比例不允许偏离

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南特种车有限公司。

第二部分　技术要求

第一章  采购货物概况

第一节  使用环境

一、项目名称： 特种车公司空压机设备更新项目

二、建设地点： 中国重汽集团济南特种车有限公司

三、使用地点：济南特种车公司

四、工作制度：全年工作300天、  1  班制、设备年时基数3000小时

五、使用地点区域自然环境：

1、海拨高度：1000m以下

2、环境温度：室外极端最低温度-19.7℃、极端最高温度42℃，昼夜最大温差25℃；室内温度5～40℃。

3、相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

4、降雨量：日最大降雨量300mm、时最大降雨量100mm。

5、最大风速：33.3m/s。

6、最大积雪厚度：200mm。

7、最大冻土深度：450mm。

8、地震设防裂度：七度。

六、能源环境：

1、电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

2、压缩空气：自备空压机自产压缩空气，0.5～0.8MPa。

3、给水：自备水井，0.2-0.4MPa。

4、工位照度：不低于500Lx。

第二节  采购货物概况

一、设备名称：空气压缩机（详见下表）

二、设备数量： 1套 （详见下表）

三、分投分中：不允许。

采购货物主要构成一览表

- 1、济南特种车公司

| 序号 | 设备名称 | 主要部件名称 | 单位 | 数量 | 供货方式 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频空气压缩机 | 永磁变频空气压缩机 | 1 | 台 | 交钥匙 | 特种车公司空压机站房 |
|  |  | 冷冻式干燥机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 除水过滤器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 除尘过滤器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 除油过滤器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 压力声光报警系统 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 联控装置 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 油水分离器滤芯 | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 线缆及桥架 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 管道及施工 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 检定证书 | 1 | 套 |  |  |

备注：

1.本表所列采购货物仅为货物（或生产线）的主要构成部分，应包含配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括设计、制造、运输、安装、调试和验收直到交付使用以及培训等。

3.以上内容仅对设备的基本功能进行了描述和建议，表中所列内容仅供参考，投标方投标前需对生产现场工艺环境进行充分调研与了解，确保投标方案满足工艺、产品、节拍、功能等要求，投标方对投标方案负责。

四、采购货物特别说明

招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

第二章  技术要求

一、基本要求

1、投标方所供的设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、投标方所供设备涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3、投标方应保证所供设备的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新设备。

4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5、投标方应保证所供设备为中国公布的非淘汰设备，并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型设备。

6、投标方应保证所供设备的完整性和成套性，能保证设备的正常运行、使用。

7、投标方应对招标方采购的设备所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

8、投标方需提供近三年内项目业绩证明。

二、执行标准

1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件以中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当所供设备通过招标方将来组织的最终验收之日开始执行的最新标准。

3、采购设备的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。但当标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

4、投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其他技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

5、投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

6、投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

7、如果有采用国际标准的货物，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

8、涉及的主要标准：

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《钢制压力容器》 | GB 150-98 |
| 2 | 《管壳式换热器》 | GB 151-1999 |
| 3 | 《容积式压缩机验收试验》 | GB/T3835-1998 |
| 4 | 《容积式压缩机噪声声功率级的测定-工程法》 | GB/T4980-1985 |
| 5 | 《运输包装收发货标志》 | GB/T6388-1996 |
| 6 | 《容积式压缩机噪声声功率级的测定-简易法》 | GB/T7022-1986 |
| 7 | 《容积式压缩机机械振动测量与评价》 | GB/T 7777-2003 |
| 8 | 《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》 | GB10892-2005 |
| 9 | 《一般用压缩空气质量等级》 | GB/T13277-1991 |
| 10 | 《机电产品包装通用技术条件》 | GB/T13384-1992 |
| 11 | 《容积式压缩机流量测量方法》 | GB/T15487-1995 |
| 12 | 《容积式空气压缩机 安全要求》 | JB 8524-1997 |
| 13 | 《一般用喷油螺杆式空气压缩机》 | JB/T6430-2002 |
| 14 | 《容积式压缩机用灰铸铁技术条件》 | JB/T6431-92 |
| 15 | 《容积式空气压缩机 安全要求》 | JB/T 8524-1997 |
| 16 | 《容积式压缩机用球墨铸铁技术条件》 | JB/T9104-1999 |

- 技术规范和技术要求

- 3.1项目工艺要求

本项目为新增一台10m3/min永磁变频螺杆式空气压缩机及配套冷干机，增加一套联控系统,该联控系统可以同原有的1号9.85m³/min空压机联控使用。该系统在车间现场有10个压力报警点，当车间使用端压力低时，可以实现声光报警。

1.排气量：根据实际需求设定，误差需≤±5%（在额定工况下，即进气温度20℃、进气压力101.3kPa、相对湿度65%）。

2.排气压力：额定压力偏差≤±0.02MPa，且需具备压力调节功能，调节范围满足用户实际使用场景（如0.6-1.2MPa）。

3.电源适配：适配380V/3P/50Hz工业电源，电压波动允许范围为±10%，频率波动允许范围为±5%。

4.环境适应：可在环境温度-5℃-45℃、相对湿度≤95%（无凝露）、海拔≤1000m的条件下稳定运行；海拔超过1000m时，需根据海拔高度对排气量进行修正，修正系数符合行业标准。

5.采用高效永磁同步电机，防护等级不低于IP54，绝缘等级为F级，确保防尘、防潮及耐高温性能。

6.电机能效等级满足 GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中 1 级能效（IE4 级） 要求，卖方须提供国家认可的能效标识、CMA/CNAS 认证检测报告及节能产品认证证书作为证明文件，保证资料真实有效。

7.不配备高精度编码器。

8.螺杆主机采用双螺杆结构，转子材质为高强度合金钢材，经精密磨削加工，转子间隙≤0.05mm，确保低泄漏、高效率。

9.主机设计寿命不低于80000小时，首次大修周期不低于20000小时，且需提供主机质保承诺（不低于3年或40000小时）。

10.具备防过载保护功能，当排气温度超过110℃或排气压力超过额定值10%时，自动停机并报警。

11.变频控制系统采用矢量控制型变频器，具备过流、过压、欠压、过热、过载等多重保护功能，适应电网波动能力强。

12.支持两台空压机联动控制（需兼容Modbus-RTU或Profinet等工业通信协议），可实现负载均衡、自动启停，降低整体能耗。

13.配备彩色触摸屏，实时显示排气压力、排气温度、电机转速、运行时间等关键参数，支持故障代码查询及历史数据记录（存储时间≥1年）。

14.性能与能耗要求

14.1压力稳定性：当负载在30%-100%范围内波动时，排气压力波动幅度≤±0.03MPa，避免压力骤升骤降影响用气设备。

14.2启动性能：采用变频软启动，启动电流≤额定电流的1.5倍，避免对电网造成冲击；停机时具备泄压功能，防止主机反转。

15.安全与防护要求

15.1机械防护：设备外露旋转部件（如风扇、皮带轮）需配备防护网罩，防护网罩孔隙尺寸≤12mm，符合GB/T 13277.1-2008《压缩空气 第1部分：污染物净化等级》安全要求。

15.2电气安全：设备外壳接地电阻≤4Ω，电气系统绝缘电阻≥1MΩ（500V DC），符合GB 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》。

15.3报警功能：当出现排气高温（≥115℃）、油位过低、滤芯堵塞（压差≥0.1MPa）、电机过载等故障时，设备需立即停机并发出声光报警。

16.其他要求

16.1噪音：设备运行时（距离机身1m处，高度1.5m），噪音值≤80dB(A)，符合GB/T 2888-2021《风机和罗茨鼓风机 噪声测量方法》。

16.2维护便利性：油滤、空滤、油分芯等易损件需设计为快拆结构，更换时间≤30分钟；设备底部需预留排污口，便于定期排放冷凝水。

- 3.2空压机设备要求

排气量：≥10m3/min，

电机功率：75KW

排气压力：0.7-0.85MPa

冷却方式：风冷

传动方式：直联

噪声值：≤75±3dB(A)

冷却后出口压缩空气温度：环境温度+15℃

- 3.3冷干机设备要求

处理量：25m³/min

工作压力：0.6-1.0 MPa

压力露点：2-10℃

整机功率：5-7KW

电源/频率：380/50

冷干机需配套25m³/min，三级精密过滤器，除水过滤器、除尘过滤器、除油过滤器。

- 3.4压力声光报警系统

压力声光报警10个点位，主管路（1个压力报警点）具备超压、低压显示及报警功能，主机显示实际压力和设定压力，并具有警报消除装置。此位置声光报警器具备4G信号功能，可实现手机端传输。其他点位（9个压力报警点）可实现声光报警功能。

3.5布置布局

（1）单台空压机设备占地面积≤1700mm×1300mm。

（2）配备压力表、流量计、安全阀（一用一备），并提供相关第三方检定证书。（检定机构具有CNAS认证资质）。

3.6设备配置要求

空压机：选用Atlas·Copco、英格索兰、寿力等国际一流品牌。（能与现有寿力空压机联控）

PLC：采用知名品牌（如西门子、汇川等）

电气元器件： 西门子、ABB、施耐德。

电机：采用知名品牌，选用一级能效。

所有关重零部件：采用一线品牌。轴承采用SKF(进口)或同等品牌。

电缆：优先选用江苏上上、中航宝胜（扬州厂）、无锡江南、中天科技海缆、汉河（青岛汉缆）。

电机功率≥7.5kW,必须选用一级能效，电机功率＜7.5kW，优先选用一级能效；其中能源供应设备及年运行时间≥2000h工艺设备电机必须选用一级能效。

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频空气压缩机 | 功率：75KW 排气量：≥10m³/min | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 25m³/min 满足两台联控使用 | 1 | 台 |  |
| 3 | 除水过滤器 | 25m³/min 满足两台联控使用 | 1 | 台 |  |
| 4 | 除尘过滤器 | 25m³/min 满足两台联控使用 | 1 | 台 |  |
| 5 | 除油过滤器 | 25m³/min 满足两台联控使用 | 1 | 台 |  |
| 6 | 压力声光报警系统 | / | 1 | 套 | 10个压力报警点 |
| 7 | 联控装置 | / | 1 | 套 |  |
| 8 | 油水分离器滤芯 | 100m³ | 2 | 个 |  |
| 9 | 电缆桥架 | / | 1 | 套 |  |
| 10 | 电缆 | 3*50mm²+2*35mm² 85米 3*6mm²+2*4mm² 20米 | 1 | 套 |  |
| 11 | 空开 | / | 1 | 套 |  |
| 12 | 无缝管 | / | 1 | 套 |  |

- 3.6程序图纸要求

3.6.1供方必须提供所有设备程序的源代码，包括但不限于PLC程序、HMI程序、视觉程序、伺服等。

3.6.2供方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。

3.6.3 HMI界面等需要密码保护的程序，供方必须提供所有级别的用户名、密码。

3.6.4供方需在设备入场前提供设备程序源码，HMI界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。

3.6.5供方需在终验收前提供最新的设备程序源码、三维模型、机械图纸和电气图纸，图纸要求为可编辑原格式（EPLAN、CAD格式等）及PDF版本，且与实际一致。

3.7接口协议要求

3.7.1供方免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET等常见接口，以及设备特有的专用接口，支持马头DeMeter、阿特拉斯Toolsnet软件数据上传。

3.7.2供方免费提供数据交互功能，交互数据包括但不限于实时数据、历史数据、报警信息等。

3.7.3供方在设备入场前提供接口的技术文档和参数说明，包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。

3.7.4设备使用周期内，供方免费派遣技术人员与甲方调试团队共同进行设备通讯接口的调试工作。

3.7.5设备颜色等需与现场保持一致，满足现场生产一致性。

- 3.7.6设备安装调试包含网线、电路铺设和桥架敷设部分。

四、安全要求

1. 安全可靠：合理配备安全防护措施、实时监测、系统报警。

2. 安全防护、环境保护、节能要求应满足ISO及国家相关标准。

五、供货要求

1. 供货范围包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

2. 供货范围包括货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端连接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、连接螺栓、垫片等。

3. 供货范围包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。

4. 质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属于质保范围而且应当免费。

六、售中售后服务

1. 应负责在买方设备使用现场，进行5工作日免费的技术指导和培训。

2. 应免费提供培训资料2份。

3. 若卖方提供的设备涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

4. 负责制定对买方人员在运行、维修等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

七、备件

1.备件内容包括但不限于：

空气滤芯、机油滤芯、空压机油、油分芯及其它易损件。

2.在完成设备技术会签后，由买方确定具体备件清单及要求到货时间、卖方按清单提供。

3.卖方对备件价格核算时，应按照市场价格85%以下（含85%）对买方进行核算。

八、其他

1. 投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任；

2. 终验收合格后，质保期2年（免费提供质保两年内的维保滤芯及油料）。在正常运行的情况下，系统出现故障，在接到通知后4小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员，无偿维修；在质保期满后，投标方在接到通知后4小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员；

3. 其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；

4. 中标人需安排专人负责本招标项目的联络、检测计划布置、检测现场指导工作，该负责人对于以上问题的响应时间不得超过2小时；

5. 投标人需自备交通工具、各种设备及食宿等必需品；

6. 中标方需对招标人提供的数据及企业资料进行保密，并不得向第三方扩散，因泄密对招标人造成的损失由中标方承担相应全部责任。

第三章  供货范围及供货方式

第一节  供货范围

一、主要货物一般供货范围界定

1、供货范围包括本技术标书“采购货物概况” 所列及所要求的设备。

2、供货范围包括为保证设备正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3、供货范围包括货物维护维修所必需的专用工具。

4、供货范围包括设备为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

5、供货范围包括为保证设备自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

6、以“交钥匙”方式采购的设备，在满足技术标书本节上述要求之外，供货范围还包括如下界定（货物）：

6.1  招标方只提设备所需的厂房以及砼基础；只提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

6.2  供货范围包括设备正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

6.3  供货范围包括设备正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。

6.4  供货范围包括招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物。但是，在投标文件报价明细中，该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1、备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2、供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料。

3、投标报价需包含投标额5%的备件及易损件。

三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1、在中标通知发出之后   15   个日历日内，提供设备基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2、在预验收前，提供设备各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3、在终验收前，提供为保证设备后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4、在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5、在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括设备的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6、在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7、在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购设备的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物应提供整套设备3D模型、设计总图、全线布置图、部件装配图、工装夹具全套零件图纸等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供4套，其中2套为电子版光（U）盘；每份技术文件应装有目录清单。

9、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

第二节  供货方式

一、供货地点：本项目建设工地。

二、供货时间

1、以交钥匙方式供货的，按照以下时间要求（安装调试工期超过10个日历日的，投标方应当随标书提供详细的工期计划）：

1.1  自中标通知发出之日起，80个日历日之内交货至供货地点。

1.2  接续 15 个日历日之内安装调试完毕。

三、质保期及质保要求

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起  24  个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果设备出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、设备重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起18个月内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

四、包装

1、所提供设备的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3、所提供设备的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、设备名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7、应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

五、运输

1、应负责将设备运到目的地，并必须做到设备在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2、同批设备应统一包装、编号运输。

3、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4、在每批设备发出后，应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和设备发出日期等相关内容。

5、设备运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

第四章  售中售后服务

一、技术及培训服务

1、应负责对招标方  2  名及以上技术、维修和操作人员提供不少于   2  个日历日的免费的、招标方生产制造现场的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训,提供免费的2人在机器人工厂的标准培训，培训内容包括机器人编程及简单维护培训、电气培训。

2、应负责在招标方设备使用现场，进行1～2次免费的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。

3、应免费提供一定数量的培训资料。

4、应按要求免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与设备有关的工程设计资料、技术咨询等。

5、若投标方提供的设备涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。

6、负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

二、安装调试及验收服务

1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因投标方原因造成的延期，所发生的费用全部由投标方承担。

2、若投标方提供的设备涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与培训。

3、根据设备的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；招标方将积极协助投标方达到设备的各项技术指标和性能要求。投标方在招标方现场进行的货物的安装、调试和试运行，招标方有权参与，投标方应无条件向招标方提供现场记录和试运行数据及报告。

4、在投标方所提供设备需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5、投标方应当向招标方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

三、售后服务

1、投标方提供的设备涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在2小时内予以答复。

2、如发现所提供的设备存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后  24    小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后  24   小时内派有关人员到达现场。

3、投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

四、其它服务

1、若投标方所提供设备有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的设备的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

第五章  预验收和终验收

一、验收的一般约定

1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。

2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标方最有利条款为验收依据。

二、检验

1、国产货物的检验由买卖双方按照合同要求或在制造现场进行。

2、进口货物的检验，投标方需要按照下述要求进行：

2.1  进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2  应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为招标方检验的依据。

2.3  进口货物到达目的地后，招标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在投标方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的招标方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时设备完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1、预验收一般条件

1.1  投标方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2  设备应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.3  一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。

1.4  设备的润滑系统工作正常、可靠，润滑点易于到达。

1.5  使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。

1.6 设备的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.7 设备标牌完整、清晰、明确。

1.8  地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。

1.9  设备的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

1.10 设备验收前需测量空压机出口管道流量能否满足使用要求。

2、终验收一般条件

2.1  经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

2.2  设备安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

2.3  设备正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

2.4  计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。

2.5  试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

2.6 设备质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

3、终验收基本要求

3.1  允许情况下，一般先连续空运转  24    小时，然后再进行负荷运行（无需进行空载运行的除外）。

3.2  负荷运行时，应连续运行   7   天，每天连续运行   12  小时。

3.3  出现下列问题之一，视作验收失败：

3.3.1  在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

3.3.2  一般性故障超过   3    次；

3.3.3  所有出现的维修调整，每次时间均不超过   30    分钟；所有维修调整时间的总和不超过总运行时间的   2    %；

3.3.4  更换的零部件货值不超过总货值的   2  %；

3.4  累计负载运行实际性能达到合同规定；

3.5  终验收内容包括以下内容：

3.5.1终验收在招标方车间进行，验收内容包括但不限于设备资料、培训、设备配置、生产节拍、工期、重复定位精度。

3.5.2 投标方在终验收时需提交一份预验收时发现的缺陷和设备故障确认完成整改的汇总表，列入终验收报告。

3.5.3存在影响节拍、装配质量、安全的缺陷，投标方应及时整改，整改合格后验收和移交。当由于招标方原因影响终验收进度时，则移交日期相应顺延。

3.6  终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

3.7  终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

第六章  投标技术文件一般要求

一、技术文件一般内容要求

1、投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2、投标技术文件至少应对投标设备的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3、投标技术文件至少应根据投标设备的关键设备、总成、零部件或系统作出优越性说明。

4、投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6、投标的设备，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1  投标设备配置一览表：

投标货物配置一览表          单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2  备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3  “一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

6.4  应当尽可能将设备的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6.5  单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

6.6  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中设备报价格式要求

1、设备配置一览表合计价以及备品备件、易损件和专用耗材明细表合计价应当在投标总报价内对应重现而且应当数据准确。其中，质保期之内需要的备品备件、易损件和专用耗材，需要在配置一览表内单独分类列出并计入设备配置一览表合计价。

2、投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

3、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

4、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的招标方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标设备涉及专门的设计，应当列明设计费。

5、备品备件、易损件和专用耗材，招标方将可能与投标方按照投标价格另行签署供货合同。

6、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第七章  其它要求及说明

一、要求

为保证本技术标书所列采购设备的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国外供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3、国产设备应附有采购设备涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4、应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5、必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1  国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

5.2  产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。

5.3  产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等

5.4  其它能够证明所供设备的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。

5.5  该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要！

6、必须附有与本采购设备相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的设备的市场销售业绩清单，清单中应具备：招标方单位名称、销售设备的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

二、说明

1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购设备的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

3、请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的设备，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

4、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

5、为避免歧异，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。

技术部分答疑人： 李浩宁：19588971023    何文亮 15066696050

- 合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 特种车公司空压机设备更新技改项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：特种车公司空压机设备更新技改项目

中国重汽集团济南特种车有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件3 技术规格偏离表

项目名称：特种车公司空压机设备更新技改项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

- 附件4 开标一览表

开标一览表

项目名称： 特种车公司空压机设备更新技改项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 付款方式及比例如何响应 | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频空气压缩机 | 2 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件5 投标函

投标函

致：中国重汽集团济南特种车有限公司：

根据贵方特种车公司空压机设备更新技改项目招标公告及招标文件，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份副本4份；电子版投标文件两份：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件6 服务承诺函

项目名称：特种车公司空压机设备更新技改项目

中国重汽集团济南特种车有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件7 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 特种车公司空压机设备更新技改项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件8 分项报价表

| 特种车公司空压机设备更新技改项目分项报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |  | 备注 |
|  |  | 未税金额 | 含税金额 |  |
| 一 | 项目一分表 |  |  |  |
| 1.1 | 永磁变频空气压缩机 |  |  |  |
| 1.2 | 冷冻式干燥机 |  |  |  |
| 1.3 | 除水过滤器 |  |  |  |
| 1.4 | 除尘过滤器 |  |  |  |
| 1.5 | 除油过滤器 |  |  |  |
| 1.6 | 压力声光报警系统 |  |  |  |
| 1.7 | 联控装置 |  |  |  |
| 1.8 | 油水分离器滤芯 |  |  |  |
| 1.9 | 线缆及桥架 |  |  |  |
| 1.10 | 管道及施工 |  |  |  |
| 1.11 | 检定证书 |  |  |  |
| 二 | 项目二分表 |  |  |  |
| 2.1 | 包装箱 |  |  |  |
| 2.2 | 运输、安装 |  |  |  |
| 2.3 | 现场调试费用 |  |  |  |
| 2.4 | 售后服务费用 |  |  |  |
| 2.5 | 公司管理费用 |  |  |  |
| 2.6 | 设备利润 |  |  |  |
|  | 财税 |  |  |  |
| 预算合计=一+二 |  |  |  |  |

- 附件9 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码为scm@2022或@2023

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

## 附件10 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本/ 2 副本） 项目名称：特种车公司空压机设备更新技改项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：