 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



车身焊装管道焊接烟尘

清洗项目

招

标
公

告

招 标 人：中国重汽集团济宁商用车有限公司

二零二六年四月

 招标公告
一、项目基本信息
1.项目名称：车身焊装管道焊接烟尘清洗项目

2.标段划分：一个标段

3.项目概况: 车身焊装管道焊接烟尘清洗项目

其内容包括：

3.1.车身焊接车间管道：

主要包含焊渣吸收管道（3处，100米），支管55米，车间外废气处理装置（45米）合计200米。

由于常年未进行清洗，存在焊渣、灰尘等杂质，存在一定的安全风险和环保风险，因此，需要对管道进行深度清洗，去除杂质，降低风险。需要进行高空作业及动火作业，同时需要注意管道内部焊接灰尘情况，通风检测达标后施工，避免粉尘遇明火、静电爆炸。

焊接车间除尘系统管道：

主要污垢：极其细微的焊接烟尘颗粒（含金属氧化物、氟化物、碳氢化合物等）、粉尘、可能凝结的油雾。

危害：

火灾风险：某些金属粉尘（如铝、镁、锌）具有可燃性，在管道内积聚是严重火灾隐患。

效率下降：管道堵塞导致吸风量不足，车间烟尘弥漫，危害工人健康（尘肺病风险）。

风机过载：增加风机负荷，导致能耗上升甚至损坏。

3.2.清洗方案

3.2.1清洗技术目标

本次项目旨在通过深度清洗，最大程度还原管道原有状态，清除管道内焊接灰尘确保管道内壁清洁，满足安全生产要求，消除消防安全隐患；

边施工、边记录，收集清洁前后的照片、视频等信息，能够直观展示清洁前后管道内壁的对比情况；

3.2.2清洗前准备

施工人员（确保施工人员带证施工、登高作业）

劳保装备、清洗机器人、清洗车、拆卸装备、清洁剂、清洁工具等；

安全装备：安全带、安全帽、安全绳、安全鞋子，

登高设备：曲臂车、升降平台、吊车、脚手架等
3.2.3清洗方案

分段清理，确保当天清理当天恢复

清洗方法与步骤：

原则：安全第一！ 清洗前必须进行风险评估，尤其是防火防爆。

系统隔离与准备：

关闭除尘主机，锁死电源并挂牌上锁。

在管道清洗段前后用盲板隔离，或确保阀门完全关闭，防止清洗时污物进入主机。

设置警示区域，穿戴好个人防护用品（PPE）：防尘口罩、护目镜、手套、安全帽、防滑鞋。

 检查与评估：

使用内窥镜检查管道内部积灰厚度和性质。

判断是否存在易燃易爆粉尘（需做风险分析）。

物理清洗法：

干式机械清洗：使用压缩空气驱动管道清洗机器人或气动毛刷，将积尘打松并吹向集尘点。适用于干燥、非粘性粉尘。

负压抽吸清洗：在管道上开设清洗口，使用大功率工业吸尘器（必须防爆型）直接从开口处吸出灰尘。这是最常用、最安全的方法之一，避免了扬尘二次污染。

振动法：用橡胶锤等工具敲击管道外壁，使附着灰尘震落，再从清灰口吸出。

 清灰与回收：

所有清理出的粉尘必须妥善收集，装入专用防静电容器。

按照危险废物或一般工业固体废物的管理规定进行处理，不可随意丢弃。

检查与恢复：

清洗后再次使用内窥镜检查，确认清洗效果。

恢复管道连接，密封所有清洗口。

先点动测试除尘主机，无异常后再正式运行。

3.3 安全注意事项（重中之重）

3.3.1.  防火防爆：焊接烟尘（尤其是铝镁等轻金属粉尘）具有爆炸性。清洗时：

使用防爆工具和设备（吸尘器、照明灯）。

严禁任何明火或高温作业。

防止静电，设备和管道要可靠接地。

3.3.2.  密闭空间作业：如果人员需要进入大型管道或除尘器内部，必须严格办理受限空间作业许可证，进行气体检测，并有专人监护。

3.3.3.  职业健康：清洗过程会产生大量扬尘，必须佩戴高级别防尘口罩（如P100级），甚至使用正压式呼吸器。

3.3.4.  防坠落：在管道高处作业时，做好防坠落措施。

3.3.5.  废物处置：清洗产生的废渣、废液必须按环保规定处理。

总结流程：

评估风险 → 隔离系统 → 选择方法（优先物理/负压抽吸）→ 安全操作 → 废物合规处理 → 验收恢复 → 制定预防计划。

3.3.6.安全管控

防护装备：防爆对讲机、便携式气体检测仪（实时监测）、防静电服、全面罩呼吸器。

作业许可：动火作业审批。

应急方案：配备防爆抽风机、消防沙、急救箱；安全员全程值守。

平台防护：高空作业车+安全网，管道下方铺设防污布。

3.4进度安排

本次项目拟定在清明节假期期间实施，在清明节期前需要安排人员利用检修空窗期对管道进行检测，制定详细实施计划。

4.危废转运方案
对清洗出的废固进行集中储存管理，并移交至企业危废库（企业自行处置）。
委托带有危废处置资质的第三方机构进行转运、处置。

过程应合法合规，严格执行省、市、集团的环保要求。

5.项目实施注意事项

5.1安全施工

安全是一切施工的前提，施工团队应选择具有资质的团队，施工人员需要具备一定的经验和资质，加强安全防护，配备救生索、安全鞋、安全帽等必要措施。

5.2高空作业

由于各设施较高，需要采用高空作业，需要施工人员持有高空作业证件；登高车辆租赁和升高平台租赁，需要考虑车间内高度和遮挡物。

5.3环保要求

对清洗出的废固进行集中安全储存管理，并移交至甲方企业危废库由甲方进行转运妥善处置。

5.4人员保险

为项目施工人员购买人身意外险。

招标人：中国重汽集团济宁商用车有限公司

联系地址：山东省济宁市高新区诗仙路369号

联 系 人： 李绍静       联系电话： 15898649456
电子邮箱：2639310162@qq.com

6.招标代理机构：无

7.资金来源：企业自筹，已落实
二、招标形式

招标形式：公开招标。

三、议程安排
1.发标时间：2026年4月8日

（1）重汽官方网站：

中国重汽E采通中链接为（http://ecaitong.sinotruk.com:8012）

（2）阳光采购服务平台网站:

http://www.ygcgfw.com/ygcgframe/customframe4bid/login_TP

联 系 人：李绍静
电    话： 15898649456 

2.现场勘查时间:2026年4月13日上午9点30分

联 系 人：李绍静
电    话：15898649456  

答疑时间：2026年4月15日前

答疑方式：电话联系

联 系 人：李绍静
电    话：15898649456   

注册重汽e采通账号进行项目应标，注册账号网址为：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login（已注册过重汽e采通账号的，可以通过原注册账号进行登陆应标）。

“应标”截止时间：2026年4月15日18时以前，在重汽e采通网站内，找到本项目进行“应标”操作，规定时间未进行“应标”操作将无法参标。

“应标”所上传资料：

企业资质：同“三、投标文件的构成”部分资质文件构成；；

企业简介：PDF版企业简介；

企业业绩：扫描版相关业绩合同；

其他：投标报名表（附件四）

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

“应标”后，招标方进行资料审核，如“应标”资质不符合要求，“淘汰”；如“应标”资料不完整，“驳回”，补充资料，被“驳回”的单位，应在“应标”时间截止前补充完资料上传，否则视为“淘汰”；如资料无问题，视为“应标”成功，开放“投标”环节。

备注：“淘汰”、“驳回”不予做任何解释。

“投标”截止时间：2026年4月20日18时以前，在重汽e采通网站内，招标单位对投标单位进行资质初审，合格单位开放“投标”，不合格单位资料退回（不予做任何解释），投标单位进行“投标”操作，规定时间未进行“投标”操作将无法参标。

“投标”时，请将技术标部分（2）和商务标部分（3）以PDF的形式上传，并加盖公章。

（1）资质部分上传文件：同“三、投标文件的构成”部分资质文件构成；

（2）技术标部分上传内容：同“三、投标文件的构成”部分技术标文件构成；

（3）商务标部分内容：同“三、投标文件的构成”部分商务标文件构成；

（4）其他内容：投标保证金银行回执单。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

9.开标时间：

开标时间：2026年4月21日9:00(具体开标以实际电话通知为准，请留好联系方式)

线上招投标：本项目招标工作的所有过程均须在中国重汽e采通上完成，包括报名、资质审核、招标、应标、评标、审批等环节。中国重汽E采通中链接为（http://ecaitong.sinotruk.com:8012）。未在中国重汽E采通进行注册的供方，注册时，业务主管部门选择“安全环保”，类别选择“消防”，投标人须在2026年4月15日18:00前供应商信息注册。

线下开标地点：济宁市高新区诗仙路369号济宁商用车公司106会议室（具体地点以实际电话通知为准）

注：开标时，参标人员及单位自带能够上网的笔记本电脑，请提前尝试好笔记本电脑完好运行，商务标报价采取网上标价的形式，在有效时间内未进行报价，视为弃权。

四、获取招标文件

1.招标文件的获取截止时间为2026年4月20日18时。

2.投标人需缴纳投标保证金后，才允许报名参与投标并获取招标文件。

3.投标人参与报名应与报名及商务事宜联系人及时沟通。

五、 投标文件的递交

1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026年4月 20日18时前投标报名表发送至邮箱   2639310162@qq.com 。

2. 投标文件与开标当日在投标地点现场递交。

3. 逾期递交的或者未在指定地点递交的投标文件，招标人不予受理。
中国重汽集团济宁商用车有限公司
                                 2026年4月3日
附件：一、投标函
二、同类业绩一览表
三、法人代表授权书
四、投标报名表

五、重汽e彩通供应商使用说明
附件一

投标函
中国重汽集团济宁商用车有限公司：

1．我单位已仔细研究了车身焊装管道焊接烟尘清洗项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期   一年       ，响应招标文件所有内容要求，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我单位方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我单位中标：

（1）我单位承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵单位签订合同。

（2）我单位承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我单位承诺在合同约定的期限内按照法律法规要求、保质保量完成维保任务。

4．我单位在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
电话：                                                                
        年        月        日

   附件二
近三年同类业绩一览表
项目名称：车身焊装管道焊接烟尘清洗项目                       
投标人名称（盖章）：                   
	采购单位
	项目名称
	采购单位地址
	项目签订时间
	联系人及联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	以上业绩及联系人及联系电话应确保真实，如经招标人或评委落实存在造假行为的，将取消其中标资格并记入中国重汽集团济宁商用车有限公司投标单位不良行为。


注：本表后附投标人近3年（2023年1月至今，以合同中约定的服务时间为准）服务合同的复印件（加盖投标单位公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
       年    月    日。
附件三
法人代表授权书
中国重汽集团济宁商用车有限公司：
本授权书声明：我  法人姓名  系（单位名称）             的法定代表人，现授权      （单位名称）     的    （姓名、职务）      为我单位授权代表，代表本公司授权在下面签字的（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的车身焊装管道焊接烟尘清洗项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
委托期限：
[image: image1]全权代表无转委权。特此委托。

单位名称（公章）：
法定代表人签字：
授权代理人签字：
   年   月   日
附件四
投标报名表
公章：
	项目名称
	车身焊装管道焊接烟尘清洗项目

	投标单位
（全称）
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	报名时间
	年    月    日


注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以邮件形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。
联 系 人：李绍静            

联系电话： 15898649456
邮    箱：2639310162@qq.com
年   月   日

 重汽e彩通供应商使用说明

一、SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册

[image: image2.png]SINOTRUK | ECHil

Thiftu#sRrTs





2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: image3.png]



3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: image4.png]WHERm

= ra

orrux NS

© oumans.





4.点击新增
[image: image5.png]2 ave a0 e smmen e smes  son e we e s
PR i R P - B
S ] .
= re




5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: image6.png]rasen





[image: image7.png]




 二、SRM系统供应商用户手册
系统网址：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022
1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。

[image: image8.png]casmra
oz

maan

FmagE

FmRan
Frs P
s aue

awan amae





2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: image9.png]21600

maEE

FmaEn

FwREn

=

awan
awan

R =
Ee e
2220223143000 mEww
2220220 10000 —
ram

sem - < KB mE om




点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
[image: image10.png]RS FSX2T820230225001
B w023

R w8
LR 20230223
RIEABA: HEFSTRO
B m

o WIS

| AR

BRGSO

1[tmseae b

ne wnan

T e

FIREARS: FSXTT820230223001-1
RLE: 2023.02:23
RBRBABEL: 17753195562

AN BRI 9137158167550965KR

R G
st gE

Py

B IRt doc

R 20230223

ECTEEet





3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，资质审核完 都不可编辑[image: image11.png]GRS

WS FSXITE20230223008 W B 0022 Funan: B FHARS: F5T802302250042
RO S ai: 20230224 L 20230224 RiLB: 2023.02:26
s we e 444 RRAA: AT RRBAREA: 17753195562
waEn: mEw

1 SR

s WSESTRARARAD A AT 91370304728632705F

| 1L

ne xnan





4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: image12.png]e P
usssIRnRmRsR ]
1 mon

59 e wEss  mowsme  swescmr)
' USEAI wseaEn.

e

= sare

muma cemen) "





6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: image13.png]| o
e vz - wna gws

wHamA: mRIE s sesses

wame: wu

| s

Ounan: azAIEORAT M s100202705 o s

| e

5e eanss asnus Funsn w00 pr—

1 uesIensmRen osson = - man




7.报价填写均为   万元  请仔细填写！！









法定代表人身份证复印件（反面）

















法定代表人身份证复印件（正面）











授权代理人身份证复印件（反面）





授权代理人身份证复印件（正面）








14

