*

盛瑞传动股份有限公司

空调机组维保、冷却塔填料更换项目

招标文件

招 标 人：盛瑞传动股份有限公司

2026年4月

目     录

招标公告	2

第一部分  投标人须知	6

第二部分　技术标书	12

第三部分　合同主要条款	14

第四部分　投标文件附件	15

招标公告

盛瑞传动股份有限公司空调机组维保、冷却塔填料更换项目招标公告

项目名称

- 项目名称：盛瑞传动股份有限公司空调机组维保、冷却塔填料更换项目

项目概况及招标形式

- 招标内容：空调机组维保、冷却塔填料更换，具体要求如下：

- 1、	空调机组：2台格力空调机组（型号：LSBLX800SE、LSBLX800SVE）

- 1）	更换油精滤芯、干燥滤芯、润滑油等格力空调维护保养说明书中规定耗材，使用格力原厂正品。

- 2）	全面检查空调机组电气系统，排除潜在故障（如各种温度压力传感器，防冻保护器件长久使用后会出现信号反馈量的偏移；元器件接触不良等）。

- 3）	冷凝器壳清理：化学+物理通炮方式，对冷凝器内壳管进行清理，去除壳管内杂质以及附着在壳管内部的水垢层。

- 冷凝器与循环管道间可拆解的软连接前、后的连接法兰垫片、螺栓等材料更换，

- Y型过滤器的过滤网清理、更换损坏过滤网；过滤器端盖处的垫片、螺栓更换。

- 2、	冷却塔填料更换：2台秦泰冷却塔（型号：CTHX-6-2217B）

- 1）	更换全部填料。

- 2）	填料更换完成后，冷却塔内部杂质的清理、堵塞的过滤网管孔疏通。

- 3、	生产供货、现场安装、清理、拆解、更换的废旧料运输处理、运行调试、售后服务等所有与空调机组维保、冷却塔填料更换相关的工作内容。

- （二）招标形式：公开招标

投标人资格要求

- 投标人条件

1.1经营资质符合项目要求；

1.2注册资本符合项目要求，原则上投标人注册资金不得低于项目标的额或不低于200 万元；投标人注册资金不符条件但确属优秀的，经项目实施单位确认后，可接受其投标；

1.3满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明；

1.4投标人之间必须具有充分的竞争关系；

1.5在“国家企业信用信息公示系统”、“天眼查”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

1.6无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

1.7没有被公司列入黑名单；

1.8供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- 资质文件组成

2.1营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；

2.2法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）；

2.3经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；应提供中文版本的审计报告或财务报表，必须连续，同时填写投标人基本情况表与资产情况汇总表（附件2）；

2.4年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

2.5企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

2.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

2.7保密承诺函（附件3，需盖章）；

2.8 2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

2.9投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

招标文件的获取

- 招标文件获取方式：招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息。

投标文件的递交

- 投标截止时间：2026年4月25日9:00（北京时间）

注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

- （二）投标文件的组成：项目投标文件为电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章，不盖章无效），由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计2个文件。

《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件“第一部分投标人须知-投标说明-投标文件的组成”。

注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。

- 投标方式：投标人件投标文件发送至邮箱srshenji@shengrui.cn。

- （四）投标文件有效期：自开标之日起30个日历日。

开标时间和地点

- （一）开标时间：2026年4月25日9:00（北京时间）（若有变动，另行通知）

- （二）开标地点：盛瑞传动股份有限公司（待定）

招标公告发布媒介

本次招标公告同时在中国重汽官网等公开媒体上发布。

联系方式

- 招标人名称：盛瑞传动股份有限公司

- 联系人：温宪志/13806499516；邮箱：wenxz@shengrui.cn

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：盛瑞传动股份有限公司空调机组维保、冷却塔填料更换项目

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：空调机组维保、冷却塔填料更换，具体要求如：

3.1、	空调机组：2台格力空调机组

1）更换油精滤芯、干燥滤芯、润滑油等格力空调维护保养说明书中规定耗材，使用格力原厂正品；

2）全面检查空调机组电气系统，排除潜在故障（如各种温度压力传感器，防冻保护器件长久使用后会出现信号反馈量的偏移；元器件接触不良等）。

3）冷凝器壳清理：化学+物理通炮方式，对冷凝器内壳管进行清理，去除壳管内杂质以及附着在壳管内部的水垢层。

4）	冷凝器与循环管道间可拆解的软连接前、后的连接法兰垫片、螺栓等材料更换，

5)Y型过滤器的过滤网清理、更换损坏过滤网；过滤器端盖处的垫片、螺栓更换。

3.2、	冷却塔填料更换：2台秦泰冷却塔（型号：CTHX-6-2217B）

1）	更换全部填料。

2）	填料更换完成后，冷却塔内部杂质的清理、堵塞的过滤网管孔疏通。

3.3、	生产供货、现场安装、清理、拆解、更换的废旧料运输处理、运行调试、售后服务等所有与空调机组维保、冷却塔填料更换相关的工作内容。

招标内容具体要求详见《技术要求》。

- 报价：

本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。

- 招标人信息：

- 招标人名称：盛瑞传动股份有限公司

- 联系人：温宪志/13806499516；邮箱：wenxz@shengrui.cn

合格的投标人

- 经营资质符合项目要求；

- 注册资本符合项目要求，原则上投标人注册资金不得低于项目标的额或不低于200 万元；投标人注册资金不符条件但确属优秀的，经项目实施单位和业务主管部门负责人会签后，可接受其投标；

- 满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明；

- 投标人之间必须具有充分的竞争关系；

- 在“国家企业信用信息公示系统”、“天眼查”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 没有被公司列入黑名单；

- 供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

招标文件的领取

- 发标时间：2026年4月18日

- 招标文件领取方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息投标。

投标说明

- 投标文件的组成

投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 2 个文件。

- 资质文件：

- 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；

- 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；应提供中文版本的审计报告或财务报表，必须连续，同时填写投标人基本情况表与资产情况汇总表（附件2）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

- 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

- 保密承诺函（附件3，需盖章）；

- 2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

- 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标：

- 开标一览表（附件4）；

- 投标报价明细表（附件5）；

- 投标函（附件6）；

- 商务条款偏离表（附件7）；

- 商务报价注意内容：超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 投标方式：投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书）至邮箱：srshenji@shengrui.cn，若逾期未上传电子标书，一律视为无效投标。

- 投标文件递交截止时间：2026年4月25日上午9:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

（1）投标保证金的缴纳形式：银行基本账户转账

（2）投标保证金的金额：人民币5000 元

（3）地址：山东省潍坊市高新区盛瑞街518号

税号：91370000746558561L

银行账号：9558851602000310392

开户行行号：102451002311

开户行名称：盛瑞传动股份有限公司

账户名称：盛瑞传动股份有限公司

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

（4）保证金缴纳截止时间：2026年4月25日9:00

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：

- 开标时间：2026年4月25日上午9:00（北京时间），若有变动，另行通知。

- 开标地点：盛瑞传动股份有限公司（待定）

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（综合评标）

- 本次招标采用综合评标中标，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；

- 评分标准

- 3.1选择合理最低价确定中标人；

- 3.2通过初审者为有效投标；

- 3.3投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

定标

- 本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

(2)投标人在报价有效期内撤回投标；

(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

(5)投标人串通投标；

(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(9)有效投标不足三家；

(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

(11)投标人报价均超过最高限价的；

(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

(13)法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

付款

- 付款方式：承兑

- 付款节点：维保验收后支付90%，剩余10%质保金验收合格1年后支付。

本次招标最终解释权归盛瑞传动股份有限公司。

第二部分　技术要求

一、技术要求

- 1、空调机组：

- 1.1 耗材更换要求

- 1.1.1、更换范围：严格按照《格力空调维护保养说明书》规定，更换油精滤芯、干燥滤芯、润滑油等全部指定耗材。

- 1.1.2、耗材质量：所有更换耗材必须为格力原厂正品，具有原厂合格证明及相关检测报告，严禁使用假冒伪劣、非原厂耗材；投标人需提供耗材原厂授权证明及采购凭证，确保耗材来源可追溯。

- 1.1.3、更换标准：耗材更换需严格遵循格力空调维保操作规范，更换过程中做好设备保护，避免损坏设备零部件；更换完成后，需对耗材安装部位进行检查，确保安装牢固、密封良好，无渗漏、松动等问题。

- 1.2 电气系统检查及故障排除

- 1.2.1、检查范围：对空调机组电气系统进行全面检查，包括但不限于各种温度压力传感器、防冻保护器件、线路、接线端子、接触器、继电器等全部电气元器件。

- 1.2.2、检查要求：重点排查温度压力传感器、防冻保护器件因长久使用出现的信号反馈量偏移问题，以及元器件接触不良、线路老化、松动、破损等潜在故障；采用专业检测设备进行检测，确保检测结果准确。

- 1.2.3、故障处理：对排查出的潜在故障及问题，需及时进行处理，更换损坏的电气元器件（更换元器件需为原厂适配型号），紧固松动的接线端子，修复破损线路；处理完成后，需进行电气系统调试，确保电气系统运行正常，信号反馈准确，无故障报警。

- 1.3 冷凝器壳清理要求

- 1.3.1、清理方式：采用“化学+物理通炮”结合的方式，对冷凝器内壳管进行全面清理，确保清理效果符合相关标准。

- 1.3.2、清理标准：彻底去除壳管内的杂质、泥沙、铁锈及附着在壳管内部的水垢层，确保壳管内壁光滑、无残留污垢；清理后，冷凝器换热效率需达到设备设计标准，无换热不良问题。

- 1.3.3、注意事项：化学清洗需选用符合标准的环保型清洗剂，避免对冷凝器壳管造成腐蚀；物理通炮过程中需控制力度，避免损坏壳管内壁；清洗完成后，需对冷凝器进行冲洗、排水，确保无清洗剂残留。

- 1.4 法兰垫片及螺栓更换要求

- 1.4.1、更换范围：更换冷凝器与循环管道间可拆解的软连接前后的所有连接法兰垫片、螺栓。

- 1.4.2、材料要求：法兰垫片、螺栓需选用与设备原厂规格、材质一致的产品，具有良好的密封性、耐腐蚀性及强度，确保能够承受设备运行过程中的压力及温度。

- 1.4.3、更换标准：更换前需对法兰面进行清理，去除表面污垢、锈蚀；更换过程中确保垫片安装平整、到位，螺栓紧固均匀，无松动、渗漏现象；更换完成后，需进行压力测试，确保连接部位密封良好，无泄漏。

- 1.5 Y型过滤器维护要求

- 1.5.1、过滤网处理：对Y型过滤器的过滤网进行全面清理，去除过滤网表面的杂质、堵塞物；若过滤网出现破损、变形等无法修复的情况，需及时更换，更换的过滤网需与原厂规格一致，过滤效果符合设备要求。

- 1.5.2、垫片及螺栓更换：更换过滤器端盖处的垫片、螺栓，材料需与原厂规格、材质一致，安装牢固、密封良好。

- 1.5.3、维护标准：维护完成后，过滤器运行正常，无堵塞、渗漏现象，过滤效果达标，确保循环管道内介质清洁，无杂质进入设备内部。

- 2、冷却塔填料

- 2.1 填料更换要求

- 2.1.1、更换范围：对2台秦泰冷却塔（型号：CTHX-6-2217B）的填料进行全部更换，确保无遗漏、无残留旧填料。

- 2.1.2、填料质量：更换的填料需符合秦泰冷却塔（型号：CTHX-6-2217B）的原厂规格、尺寸及技术参数，材质选用耐腐蚀、耐高温、抗老化、散热性能好的优质材料，符合GB/T 7190-2008《玻璃纤维增强塑料冷却塔》相关要求；投标人需提供填料的合格证明及检测报告，确保填料质量达标。

- 2.1.3、更换标准：填料更换需严格遵循冷却塔安装操作规范，安装平整、牢固，填料之间拼接紧密，无空隙、松动现象；安装过程中做好冷却塔内部结构的保护，避免损坏塔体及其他零部件。

- 2.2 冷却塔内部清理及疏通要求

- 2.2.1、清理范围：填料更换完成后，对冷却塔内部进行全面清理，包括塔体内部、集水池、进风口、出风口等部位的杂质、泥沙、污垢等。

- 2.2.2、疏通要求：对冷却塔内部堵塞的过滤网、管孔进行全面疏通，确保过滤网无堵塞、管孔畅通，水流、气流流通顺畅，无阻碍。

- 2.2.3、清理标准：清理完成后，冷却塔内部无杂质、无污垢、无堵塞，集水池内无积水、无沉淀物，确保冷却塔运行过程中水流顺畅、散热高效。

- 二、综合施工及调试要求

- 1、生产供货要求

- 1.1、 投标人需负责本项目所有耗材（空调耗材、冷却塔填料、辅助耗材等）的生产、采购、运输工作，确保耗材按时送达施工现场，且运输过程中做好保护措施，避免耗材损坏、变质；

- 1.2、 所有耗材送达现场后，需经招标人验收合格后方可投入使用，验收不合格的耗材需及时更换，相关费用由投标人承担。

- 2、 现场施工要求

- 2.1、施工前：投标人需制定详细的施工方案，明确施工流程、人员分工、安全措施、环保措施及工期安排，报招标人审核通过后，方可开展施工。

- 2.2、施工过程：严格按照施工方案及本技术要求执行，施工人员需着装整洁，佩戴有效上岗证，进出现场需遵守招标人相关管理规定；高空作业需严格遵循JGJ 80-2016标准，使用安全带、安全绳，确保作业安全；施工过程中做好设备保护，避免损坏原有设备及周边设施；

- 2.3、施工后：及时清理施工现场，去除施工垃圾、废旧料，做到场地整洁，恢复现场原貌。

- 3、运行调试要求

- 3.1、调试范围：空调机组维保完成后、冷却塔填料更换完成后，需分别进行单独运行调试，随后进行系统联合调试；

- 3.2、调试标准：

- 3.2.1、空调机组：运行平稳，制冷（制热）性能达标，电气系统无故障报警，各部件运行正常，无渗漏、异响、振动等问题，冷凝器换热效率符合要求。

- 3.2.2、冷却塔：运行平稳，散热效率达标，水流、气流流通顺畅，无渗漏、异响，飘水率不大于0.010%，噪声符合相关标准，填料无松动、脱落现象。

- 3.2.3、系统联合调试：空调机组与冷却塔联动运行正常，各项参数符合设计要求，能够满足实际使用需求。

- 3.2.4、调试记录：调试过程中需做好详细记录，包括调试参数、运行情况、出现的问题及处理措施等，调试完成后，将调试记录提交招标人存档。

- 4、废旧料处理要求

- 4.1、投标人需负责本项目所有废旧料（旧滤芯、旧垫片、旧填料、旧螺栓等）的收集、分类、运输及合规处理工作，承担相关费用。

- 4.2、废旧料处理需符合环保相关规定，不得随意丢弃、倾倒，需运输至指定的废旧物资处理场所进行处理，处理完成后需提供相关处理证明，报招标人审核。

- 合同主要条款

(合同以双方最终签署的版本为准)

- 付款方式：承兑

- 付款节点：维保验收后支付90%，剩余10%质保金验收合格1年后支付

甲方开票信息

单位名称：【盛瑞传动股份有限公司】

公司税号：【91370000746558561L】

公司地址：潍坊市高新技术产业开发区盛瑞街518号

联系电话：0536-5605077

银行账号：37001676108050000732

开户行行号：105458000019

开户行名称：中国建设银行潍坊分行

发票类型：增值税专用发票

第四部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  盛瑞传动股份有限公司空调机组维保、冷却塔填料更换项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件3 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：盛瑞传动股份有限公司空调机组维保、冷却塔填料更换项目

盛瑞传动股份有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 开标一览表

开标一览表

项目名称： 盛瑞传动股份有限公司空调机组维保、冷却塔填料更换项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 技术支撑延续性 | 服务交付与成果验收 | 付款方式及比例如何响应 | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件5 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[5×7]（不含税） (元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不含税价格合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税额（税率 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税价格 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容，但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

7.投标人可按照实际配置据实调整并细化，但禁止简化分项清单。

投标人(章)：         授权代表(签字)：                  年     月     日

- 附件6 投标函

投标函

致：盛瑞传动股份有限公司：

根据贵方盛瑞传动股份有限公司空调机组维保、冷却塔填料更换项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件7 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 盛瑞传动公司招标项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术支撑延续性 |  |  |  |
| 实施时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。