涂装车间制冷机组维保及维修项目

技

术

要

求

# 一、项目概述

车身部涂装车间现有两台一体化空调制冷机组，型号分别为BYWC-768及BYWC-215，由于设备24小时不间断运行以保证电泳槽液温度，涂装电泳制冷机组循环水管及冷却塔长年处于室外工作状态，散热风机框架、水箱档板、循环水管锈蚀严重，塔内填料结垢、菌澡较多，为保证设备运行正常，目前制冷机运行载荷达到95%，冷冻水温度超过正常值2-3度，制冷效果出现不良，需对制冷机组设备进行周期性维保。

自2015年投产以来，制冷机组连续运行超过10年，大制冷机组（型号：BYWC-768）部分设施老化损坏需要进行拆卸维修，由于结构上的变化导致制冷机循环水已经外溢到马路，补水消耗量增加较多，支撑锈蚀断裂有坍塌风险，需对结构进行局部更换和补强。

# 1.1维保分工界面

|  | 甲方 | 乙方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统检查 |  | √ |  |
| 更换滤芯 |  | √ |  |
| 清洗冷却塔及冷凝器 |  | √ |  |
| 冷冻水系统化学清洗 |  | √ |  |
| 冷却水阀门检查，更换 |  | √ |  |
| 维保验收 | √ |  |  |
| 1年质保 |  | √ |  |

# 1.1.1维保供货范围

| # 序号 | # 名称 | # 数量 | # 单位 | # 规格 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 冷冻油 | # 14 | # L | # HBR-A01 | # 汉钟专用 |
| # 2 | # 冷冻油 | # 23 | # L | # FS-100M | # 复盛专用 |
| # 2 | # 油过滤器 | # 1 | # 个 | SR-126170 # 21551 | # 复盛专用 |
| # 3 | # 油过滤器 | # 1 | # 个 | RC2-100～ # 370 | # 汉钟专用 |
| # 4 | # 干燥滤芯 | # 3 | # 个 | # 艾默生H100 |  |
| # 5 | # 干燥滤芯 | # 3 | # 个 | # 艾默生D-48 |  |
| # 6 | # 制冷剂 | # 2 | # 瓶 | # 巨化R22 | # 22.7kg/瓶 |

# 1.1.2 BYWC-768机组维修和供货范围

| # 序号 | # 名称 | # 数量 | # 单位 | # 规格 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 机房彩钢板 | # 1 | # 套 | # 50mm夹层彩钢板 | # BYWC-768 |
| # 2 | # 2层支架 | # 1 | # 套 | # 201不锈钢 | # 3mm钢板 |
| # 3 | # 支撑矩管 | # 1 | # 套 | # 201不锈钢 | # 2mm |
| # 4 | # 分水盘 | # 1 | # 套 | # 304不锈钢微孔板 |  |
| # 5 | # 玻璃钢 | # 1 | # 套 |  | # 防腐防锈 |
| # 6 | # 水泵电机轴承 | # 2 | # 个 | # SKF6309-2Z # SKF7309-RA | # BYWC-768 |
| # 7 | # 显示屏 | # 1 | # 个 | # 西门子，6AV6648-0BC11-3AX0 |  |

# 二、总体要求

# 2.1制冷机组数量及型号

| 序号 | 名称 | 型号 | 安装地点 | 机组外形尺寸 | 制冷量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#一体化空调制冷机组 | BYWC-768 | 车身部涂装车间发电机组辅房旁 | 9300mm×3200mm×2700mm | 768kw | 1台 |
| 2 | 2#一体化空调制冷机组 | BYWC-215 | 车身部涂装车间发电机组辅房旁 | 4300mm×3200mm×2700mm | 215kw | 1台 |

# 2.2资质及人员要求

乙方资质要求：具有同类型空调制冷机组设备安装、维修、保养相关的资质，且具有一个以上同类型设备的维保业绩。

乙方人员要求：现场至少配备具有两年以上从业经验的2名以上专业维护人员。

# 2.3维保主要工作内容：

| 序号 | 工作内容 | 机组数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统检查（含电路、控制等） | 2 |  |
| 2 | 更换滤芯(冷却液滤芯和空滤) | 2 |  |
| 3 | 清洗冷却塔及冷凝器 | 2 | 人工清洗方式 |
| 4 | 冷冻水系统化学清洗 | 2 |  |
| 5 | 冷冻水电机轴承更换 | 1 | BYWC-768 |
| 6 | 冷媒更换 | 2 |  |
| 7 | 冷却水，冷冻水阀门检查 | 若干 |  |
| 8 | 填料的清洗和补充 | 2 |  |

# 2.4 BYWC-768维修主要工作内容

# 2.4.1机房顶部有渗水现象，底部彩板锈蚀损坏，需要更换顶部和底部彩钢板；

# 2.4.2支撑立柱锈蚀断裂，框体有塌陷，需要重新制作支架和支撑；

# 2.4.3分水盘变形严重，需要更换新的分水盘；

# 2.4.4机组底部漏水，需要对封水边缘进行重新做玻璃钢；

# 2.4.5 BYWC-768机组水泵电机轴承有轻微异响，需要更换轴承。

# 2.4.6 BYWC-768机组控制四门子显示屏6AV6648-0BC11-3AX0需要进行维修。

# 2.5乙方维保和维修工作要求：

# 2.5.1系统检查，对蒸发器、冷凝器、压缩机、节流装置、控制系统等进行检查维护。

# 2.5.2清洗冷凝器，连接专用清洗设备对机组蒸发器和冷凝器铜管进行物理、化学清洗；冷却塔清洗；其中冷凝器清洗后达到要求为露出铜管本色，无明显水垢附着，并不得产生明显腐蚀。

# 2.5.3更换油滤及空气滤芯，油滤采用复盛、汉钟，空滤采用H100和D-48。

# 2.5.4冷媒检查及补充，满足设备正常运行要求，冷媒型号R-22。

# 2.5.5检查各管道阀门，要求各阀门密封良好，满足正常使用要求。

# 2.5.6机组填料清洗到位并补充完整。

# 2.5.7提交工作日志。

# 2.5.8机组维保报告。

# 2.5.9按照维修项目内容完成维修任务。

# 2.6一体化空调制冷机组的维保项目及达到要求包括如下表主要内容（但不限于）。

| 序号 | 维保项目 | 达到要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统检查（含电路、控制等） | 电路、控制元件的正常 |
| 2 | 更换滤芯(冷却液滤芯和空滤) | 更换冷冻油及滤芯 |
| 3 | 清洗冷却塔及冷凝器 | 要求冷却水与制冷剂温差3-5℃ |
| 4 | 冷冻水系统化学清洗 | 要求冷冻水与制冷剂温差3-5℃ |
| 5 | 冷冻水电机轴承更换 | 更换电机轴承 |
| 7 | 冷媒检查及补充 | 冷媒充足 |
| 8 | 冷却水阀门检查，更换 | 阀门要求能正常使用 |
| 9 | 填料的清洗和补充 | 填料干净完整 |

# 2.7乙方负责提供以上维保内容项目所需材料、备件等并负责实施。

# 2.8乙方维保工作前应提供维保所需材料、备件等的合格证明材料。

# 三、项目管理要求

# 3.1该项目安装维保时间安排:工期15天。

# 3.2乙方进场施工前必须签订安全协议，在施工期间必须遵守甲方的安全管理规定(如施工前人员的安全培训、高空作业必须佩戴安全带)，整个项目期间的安全工作由乙方全权负责。

# 3.3此项目物资的采购、运输、拆卸包装、制造、安装、调试、验收和维保、土建等工作由乙方负责，甲方不负责提供任何物资及人力，但可提供力所能及的帮助。

# 3.4所有施工人员必须按照国家相关规范要求上岗。

# 3.5在项目未终验收前，所有物资的保管责任由乙方负责，在此期间造成物资丢失和损坏的，由乙方负责补齐和维修，若对项目进度、质量等方面造成损失的，甲方有权对乙方提出索赔。

# 四、验收条款

# 4.1合同和协议中规定的条款。

# 4.2双方签订的各种技术文件、纪要，技术协议中没有详细规定的按国家相关标准规定;

# 4.3涉及安全、质量不合格问题乙方必须立即整改。若造成整体进度的延误，不能按时到厂，甲方有权提出考核及索赔。

# 4.4维保完成后，调试运行正常后并满足保养达到的要求，由乙方提交书面验收申请，甲方接到申请后一个月内组织验收工作。

# 4.5项目验收的内容:

项目验收:终验收。验收内容参照但不限于下表内容执行。

| 项目 | 终验收 |
| --- | --- |
| 验收场地 | 甲方工厂 |
| 验收时间 | 维修维保工作完成后运行一个月 |
| 验收内容 | 制冷机制冷温度是否合格 制冷效果是否持续 设备运行是否正常 |

# 五、质保及售后服务

# 5.1 质保期：自终验收通过之日起12个月。

# 5.2 质保期内因维保原因造成的设备故障，乙方至接到甲方通知起4小时内必须到达现场，所需费用及更换配件均由乙方自行承担。

# 5.3 质保期内由非维保项引起的设备故障，乙方通过电话或其他方式均无法指导甲方排除故障时，应12小时内到达现场，除更换备件费用由甲方承担外其他费用均由乙方承担。

# 5.4西门子6AV6648-0BC11-3AX0维修质保期2年，2年内出现问题乙方需要免费进行维修。

# 六、其它

# 6.1保密约定。

# 6.1.1乙方要保密处理甲方提供的文件、产品数据等所有相关资料，未经甲方允许，不得将以上资料向第三方公开。否则，甲方将向乙方提出相应赔偿。

# 6.1.2甲方要保密处理乙方提供的技术标准、资料等，不能将以上资料向第三方公开。

# 6.1.3 本项目的所有知识产权属于甲方，在合同执行过程中及执行完毕之后，乙方不得以知识产权为由，向甲方索要费用。

# 6.1.4乙方提供给甲方的产品，不得侵犯第三方知识产权。如有知识产权纠纷，乙方承担全部责任。