中国重汽集团杭州发动机有限公司

加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

招标文件

项目编号：ZBGL2026070279

招 标 人：中国重汽集团杭州发动机有限公司

2026年7月

目  录

招标公告	4

一、 项目名称及项目编号	4

二、 项目概况及招标形式	4

三、 投标人资格要求	4

四、 报名及招标文件的获取	5

五、 投标文件的递交	5

六、 开标时间和地点	6

七、 招标公告发布媒介	6

八、 联系方式	6

第一部分  投标人须知	7

一、 项目介绍	7

二、 招标文件的领取、答疑、应标报名	7

三、 投标说明	8

四、 投标保证金收取、缴纳有效期及罚没	9

五、 开评标	10

六、 定标	12

七、 废标及终止招标	12

八、 合同签订	13

九、 付款	13

十、 本次招标最终解释权归中国重汽集团杭州发动机有限公司。	13

第二部分　技术标书	14

第一章 采购货物概况	14

一、使用环境	14

二、采购货物概况	14

第二章  技术规格及技术要求	15

一、基本要求	15

二、执行标准	16

三、采购设备清单	17

四、设备技术要求	17

第三章 质保期及售后服务	24

第四章 预验收和终验收

第五章  投标技术档一般要求

第六章 其他要求及说明

第三部分 合同主要条款	30

第四部分　投标文件附件	31

附件1 投标函	31

附件2 法定代表人授权委托书	32

附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表（需盖章）	33

附件4 保密承诺函	35

附件5 技术规格偏离表	36

附件6  近年来同类项目业绩一览表	37

附件7 设备质量承诺函	38

附件8 开标一览表	39

附件9 设备分项报价表（表头项目不允许更改，表内内容供参考）	40

附件10 商务条款偏离表	41

附件11 投标人承诺	42

附件12 服务承诺函	43

附件13 SRM非生产供应商注册操作手册	44

附件14 SRM系统供应商用户手册	47

招标公告

加工车间制冷设备更新改造技改项目招标公告

项目名称及项目编号

（一）项目名称：加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

（二）项目编号：ZBGL2026070279

项目概况及招标形式

（一）招标内容：加工车间3套制冷设备更新改造

（二）招标形式：公开招标

投标人资格要求

（一）投标人条件

1.1拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于1000万人民币(或等值其他货币);公司成立三年以上(以营业执照成立日期到开标当日满三年为准),且经营范围 满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

1.2拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和扫描件(需盖章);

1.3拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；

1.4拟投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

1.5拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

1.6拟投标人2023年1月1日至今经第三方审计的公司财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)未显示异常。如拟投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流表；

1.7拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；1.8拟投标人三年内无违法及重大违规情况；

1.9拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

1.10拟投标人最近半年纳税正常；

1.11拟投标人信用证明材料(征信报告)未显示异常；

1.12拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

1.13本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

（二）资质文件组成

2.1法定代表人身份证明；

2.2法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

2.3营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

2.4投标人应具有相应生产证明；

2.5证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

2.6经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

2.7企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

2.8年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

2.9企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

2.10信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

2.11投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

2.12 投标人其他资质

报名及招标文件的获取

（一）应标报名截止时间：2026年7月29日17:00

（二）招标文件获取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

（三）报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中“投标人资格要求-资质文件”中的2.1-2.12准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

*注：请务必在应标截止时间前完成注册、重汽E采通系统近三年财务数据更新及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

投标文件的递交

（一）投标截止时间：2026年8月7日9:30（北京时间）

注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

（二）投标文件的组成：项目投标文件为电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章，不盖章无效），由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件“第一部分投标人须知-投标说明-投标文件的组成”。

注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。以中国重汽e采通系统提交的材料为准。

（三）投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

开标时间和地点

- 开标时间：2026年8月7日9:30（北京时间）

（二）开标地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司（杭州市萧山区萧山经济技术开发区红泰六路699号）

招标公告发布媒介

本次招标公告同时在阳光采购网、中国重汽官网等公开媒体上发布。

联系方式

（一）招标人名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司

（二）商务联系人：吴长国；13588891716;  邮箱：13588891716@126.com

吕熠頔：17860606592； 邮箱：lvyidi@sinotruk.com

（三）技术联系人：张  旭；15356679393；邮箱：zhang_xu@sinotruk.com

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

- 项目编号：ZBGL2026070279

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：加工车间3套制冷设备更新改造

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

（1）报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

（2）报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。

（3）投标预算：人民币931万元（含税）。

招标文件的领取、答疑、应标报名

- 发标时间：2026年7月17日

- 招标文件领取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

- 答疑时间：2026年8月3日17:00前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年8月3日17:00前

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中“投标说明-投标文件的组成-资质文件”的要求准备资料，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名，应标报名成功后，进入“供应商投标”环节。已注册供应商：请登录系统核对系统中2023-2025年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。

- 应标截止时间：2026年7月29日17:00

- 要求投标人在应标前派人前往项目实施地进行现场踏勘和技术交流，以便准确了解项目技术等要求。

投标说明

（一）投标文件的组成

投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 3个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人应具有相应生产证明；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 说明：对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 技术标：

- 技术配置对比表。

- 投标设备配置明细表；

- 技术规格偏离表；

- 产品的技术服务和售后服务内容及措施；

- 交货进度及计划；

- 投标产品技术支持材料；

- 设备质量承诺函（附件）；

- 投标人需提交的其它资料。

- 商务标：

- 开标一览表；

- 投标函（格式见附件）；

- 商务条款偏离表；

- 投标货物分项报价表；

- 投标人承诺（附件）；

- 服务承诺函（附件），需写明质保期以外服务费用情况；

- 投标人需提交的其它资料。

（二）投标文件的投递

- 投标人式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

- 投标文件递交截止时间：2026年8月7日9:30（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

（1）投标保证金的缴纳形式：从银行基本账户转账

（2）投标保证金的金额：人民币 100000元

（3）名    称：中国重汽集团杭州发动机有限公司

开户银行：工行半道红支行

银行帐号：1202051439900007785

联 行 号：102331005147

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

（4）保证金缴纳截止时间：2026年7月29日17:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
（5）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
（6）截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
（7）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
（8）采购文件规定的其他情形。

开评标

（一）开标时间：

1. 开标时间：2026年8月7日9:30

2. 开标地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司（杭州市萧山区萧山经济技术开发区红泰六路699号）

（二）评标

1. 评标方法

- 评标方法:（综合评分法、多级多轮评标）

本次招标采用综合评分法评标（技术标40%，商务标60%），即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择综合评分最高确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

2. 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照“投标说明-投标文件的组成-资质文件”中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公布技术标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

商务标评审：商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。 注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。

3.评标办法：本次评标采用技术标和商务标分别评标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标人的技术标部分综合评定和打分，技术标得分70分（含）以上的投标人入围商务标评定。

- 招标人有权根据项目情况，商务标采取多轮评标模式，最终根据综合得分确定各投标人排序，原则上按照综合得分最高的投标人方确定推荐中标人（不保证最低价格中标），对未中标单位不做任何解释。

4.评分标准

| 一、技术标（满分100分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分项 | 评审内容（共100分） |  |  |
| 技术标 （100分） 权重40% | 性能参数 70分 | 制冷主机 （45分） | 铸造一车间主机COP≥6.8、IPLV≥9.6 得6分； 达不到该水平不得分； COP每提高0.1得1分、IPLV每提高0.1得1分； 上限10分封顶（以能效标识网截图为准，并现场查验） |
|  |  |  | 铸造二车间主机COP≥6.7、IPLV≥9.6 得6分； 达不到该水平不得分； COP每提高0.1得1分、IPLV每提高0.1得1分； 上限10分封顶（以能效标识网截图为准，并现场查验） |
|  |  |  | MC车间主机COP≥6.8、IPLV≥9.5 得6分； 达不到该水平不得分； COP每提高0.1得1分、IPLV每提高0.1得1分； 上限10分封顶（以能效标识网截图为准，并现场查验） |
|  |  |  | 任一套主机蒸发器、冷凝器名义工况水阻≤75kPa 得3分（超出不得分） 任一套主机符合要求并每降低5kPa得1分，总分上限15分。 （需提供厂家盖章产品样本） |
|  |  | 末端组合式空调 （15分） | 机组箱体性能达到欧洲EN1886的标准，变形量达到D1(M)级，漏风量达到L1(M）级，传热系数达到T2(M)级，热桥因子达到TB1(M)级，必须提供国家第三方权威机构出具的检验报告。 每满足1项得2分，全部满足得10分。 |
|  |  |  | 机组漏风率：机组内静压保持1000Pa，机组漏风率投标厂家须提供第三方权威检测报告。 漏风率≥2% 得0分； 1%≤漏风率≤2% 得3分； 漏风率≤1% 得5分。 |
|  |  | 其他 （10分） | 评委可根据技术要求中所标注“正偏离加分”项进行适当赋分 |
|  | 质保期及 售后服务 8分 | 根据投标文件中关于质保期及售后服务部分的表述，应包含详细的售后服务保障措施，售后服务体系完整，项目所在地有相应专业售后服务固定场所及人员情况，按照上述综合表述内容酌情得0-8分，技术标书中未体现此内容不得分。 |  |
|  | 业绩 5分 | 投标人自2023年1月1日以来具有一体式集成冷站供货及安装项目，单个合同金额不低于200万元。每一个得2分，≥3个的得5分。 |  |
|  | 施工组织设计 12分 | 投标人施工方案总体概述包括工程概况、施工现场平面布置、施工阶段的划分、控制目标等；施工方案内容是否齐全、是否符合工程的实际情况。供货计划是否合理，对本项目特点有针对性的采取施工措施，符合工程特点和现场实际情况，对临时防护等内容在施工方案中重点描述。具有完整的施工进度、安全、质量、文明施工控制方案，对可能出现的进度问题是否有完善的事前、事中、事后控制及处理措施，是否建立了完整的施工进度保证体系。 根据优、良、中、可四个等级进行评分，其中：优得12分；良得10分；中得8分；及格得6分；其余不得分。 |  |
|  | 人员资质 5分 | 投标人须为本项目配备暖通工程师、电气工程师、智能化专业工程师，安全工程师且需四种都有才能得分，缺一项不得分。提供人员清单、身份证扫描件、有效证书扫描件以及投标人为其缴纳的社保证明。 |  |
| 技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分（含）以上的投标人入围。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。 |  |  |  |
| 二、商务标（满分100分，权重60%） |  |  |  |
| 评 标 基 准 价 ： 1 、 评 标 基 准 价 为 当 前 轮 次 的 合 理 有 效 的 投 标 报 价 的 最 低 价 。 2 、 有 效 的 评 标 基 准 价 得 1 0 0 分 ： 其 他 投 标 人 的 价 格 得 分 按 下 列 公 式 计 算 ： 投 标 价 格 得 分 =1 0 0 ×( 评 标 基 准 价 / 投 标 报 价 ) 。 注 ： 得 分 值 取 小 数 点 后 两 位 ， 不 足 一 个 百 分 点 的 ， 按 照 四 舍 五 入 法 计 算 。 |  |  |  |
| 综 合 得 分 = 技 术 标 得 分 × 40 % + 商 务 标 得 分 × 60 % |  |  |  |

定标

本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

(2)投标人在报价有效期内撤回投标；

(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

(5)投标人串通投标；

(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(9)有效投标不足三家；

(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

(11)投标人报价均超过最高限价的；

(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

(14)法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

付款

1. 付款方式：半年期商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)

2. 付款节点：3:3:3:1

A. 设备到货验收后，开具合同金额30%的增值税专用发票（税率13%）后次月内支付合同金额30%；

B. 设备完成安装调试具备运行条件后，开具合同金额30%的增值税专用发票（税率13%）后次月内支付合同金额30%；

C．设备完成终验收，开具合同金额40%的增值税专用发票（税率13%）后次月内支付合同金额30%；

D. 设备质保期到期后次月内支付合同金额10%；

*注：付款方式及付款比例不允许偏离。

本次招标最终解释权归中国重汽集团杭州发动机有限公司。

第二部分　技术标书

第一章 采购货物概况

- 使用环境

1.项目名称：加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

2.建设地点：杭州市萧山经济技术开发区红泰六路699号

3.使用地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司

4.工作制度：全年工作≥300天、两班制、设备年时基数3360小时。

5.使用地点区域自然环境：

5.1海拨高度：1000m以下

5.2环境温度：室内温度-10℃～42℃，

5.3相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

5.4降雨量：日最大降雨量300mm、时最大降雨量100mm。

5.5最大风速：33.3m/s。

6.能源环境：

6.1电力：中国制式，供电电压380V±7%/220V（-10%~+7%），供电频率50Hz±0.2，三相五线。

6.2压缩空气： 0.5～0.7MPa，压力露点10℃。

6.3工业用水：市政自来水。

- 采购货物概况

1. 采购货物（或生产线）主要构成一览表：详见第二章第三节采购设备清单

2.分投分中：不允许。

3.备注：

3.1本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其他货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标档“商务偏离”章节中予以详细说明。

3.2本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

3.3以上内容仅对设备的基本功能进行了描述和建议，表中所列内容仅供参考，投标人投标前需对生产现场工艺环境进行充分调研与了解，确保投标人案满足工艺、产品、节拍、功能等要求，投标人对投标人案负责。

3.4招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

第二章  技术规格及技术要求

一、基本要求

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其他要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标档“技术偏离”中予以充分说明。

4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标档“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标档“技术偏离”中特别注明。

7.投标档中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。

8.本文件中标注 * 项部分不允许偏离，否则可能导致废标。

二、执行标准

1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其他技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备）。

6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

## 三、采购设备清单

本空调改造项目分为三个独立的子项目，分别为：铸一系统、铸二系统、MC系统。原则上均属于设备更换，同时根据新设备调整连接管道（投标文件中提供方案及报价）；组合式空气处理机配电系统均利用原有，制冷站根据需要调整配电系统（须现场踏勘后确定，并在投标文件中提供方案及报价）。每个系统均由整体式一体制冷站+组合式空气处理机组成。

1、设备主要清单

| 系统 | 序号 | 设备 |  |  | 主要技术参数 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 |  | 其中 |  |  |  |  |
| 铸一 | 1 | 整体制冷站 | 一台 | 冷水无油 机组 | 制冷量2630kW/台,N=387kW/台，冷冻水流量420m³/h，冷却水流量530m³/h，进出水温7/12℃，冷却水进出水温30/35℃，国标工况COP≥6.8 | 台 | 1 | 提供AHRI认证的选型报告/国家认可的权威认证 |
|  |  |  |  | 冷冻水泵 | 安全系数1.1~1.2，L=498m³/h，H=30m | 台 | 2 | 其中一台备用 |
|  |  |  |  | 冷却水泵 | 安全系数1.1~1.2，L=570m³/h，H=25m （暂定） | 台 | 2 | 其中一台备用 |
|  |  |  |  | 冷却塔 | 流量不小于650m³/h，进出水温35/30℃ | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 组合式空气处理机组 |  | 新风过滤段+表冷段+风机段+中效段+送风段 | L=10万m³/h,N=55kW，送风温度20℃，新风比100%，排管排数要求6排 | 台 | 2 | 带挡水板接水盘 |
| 铸二 | 1 | 整体制冷站 （总用电功率不超过kW） | 一台 | 冷水无油 机组 | 制冷量2100kW/台,N=313kW/台，冷冻水流量336m³/h，冷却水流量420m³/h，进出水温7/12℃，冷却水进出水温30/35℃ ，国标工况COP≥6.7 | 台 | 1 | 提供AHRI认证的选型报告 |
|  |  |  |  | 冷冻水泵 | 安全系数1.1~1.2，L=398m³/h，H=30m | 台 | 2 | 其中一台备用 |
|  |  |  |  | 冷却水泵 | 安全系数1.1~1.2，L=455m³/h，H=25m（暂定） | 台 | 2 | 其中一台备用 |
|  |  |  |  | 冷却塔 | 流量不小于520m³/h，进出水温35/30℃ | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 组合式空气处理机组 |  | 新风过滤段+表冷段+风机段+中效段+送风段 | L=8万m³/h,N=45kW，送风温度20℃，新风比100%，排管排数要求6排 | 台 | 2 | 带挡水板接水盘 |
| MC | 1 | 整体制冷站 （总用电功率不超过kW） | 二台 | 冷水无油 机组 | 制冷量1750kW/台 ,N=257kW/台，冷冻水流量300m³/h，冷却水流量344m³/h，进出水温7/12℃，冷却水进出水温30/35℃，国标工况COP≥6.8，两器水压降≤75kpa。 | 台 | 1 | 提供AHRI认证的选型报告 |
|  |  |  |  | 冷冻水泵 | 安全系数1.1~1.2，L=330m³/h，H=30m | 台 | 2 | 其中一台备用 |
|  |  |  |  | 冷却水泵 | 安全系数1.1~1.2，L=378m³/h，H=25m（暂定） | 台 | 2 | 其中一台备用 |
|  |  |  |  | 冷却塔 | 流量不小于450m³/h，进出水温35/30℃ | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 组合式空气处理机组 |  | 新风过滤段+表冷段+风机段+中效段+送风段 | L=8万m³/h,N=45kW，送风温度20℃，新风比100%，排管排数要求6排 | 台 | 2 | 带挡水板接水盘 |
|  | 3 | 组合式空气处理机组 |  | 新风过滤段+表冷段+风机段+中效段+送风段 | L=6万m³/h,N=37kW，送风温度20℃，新风比100%，排管排数要求6排 | 台 | 2 | 带挡水板接水盘 |
| 其它配套设施 | 1 | 管道及附件 |  | 钢管 | 按照流速不大于1.2m/s选择 | 米 | 按需 | 尽量利用原有管道 |
|  |  |  |  | 阀门、传感器、电动执行器、保温及保护层 | 规格同管道，聚乙烯发泡保温板（壳）， |  | 按需 |  |
|  | 2 | 电气系统 |  | 电缆、桥架、配电柜 | 根据实际情况配置配电箱、配电房相关开关、并更新电缆 |  |  | 现场踏勘提供方案报价 |
|  | 3 | 设备基础 |  |  | 原则：利用原有进行改造 |  |  | 现场踏勘提供方案报价 |

- 招标内容分界

| 序号 | 子系统 | 本次招标内容的界面 | 招标人另行委托施工的界面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体式制冷站 | 原位置安装。安装内容包含但不限于所供货设备本体以及各系统设备与设备间的安装调试、设备自带电源柜、控制柜的安装接线。设备基础改造（如需） | 无。投标人“交钥匙”工程。 |
| 2 | 组合式空调 | 原位置安装。安装内容包含但不限于组合式空调本体及自带电源柜、控制柜的安装接线；组合式空调与制冷机房内设备的信号线或弱电箱（如有）的连接，组合式空调进出风口与原有风管对接。 | 无。投标人“交钥匙”工程。 |
| 3 | 自控系统 | 满足最基本的开关系统顺序，显示并调整送风温度。 | / |

注：供货范围含环保冷媒、组合式空气处理机送风机均为变频电机。

## 四、设备技术要求（▲号为强制响应事项，不满足要求即淘汰。）

### （一）、主要技术要求

- 1.设备及附件技术要求

- 1.1环境条件

工作地点:浙江省杭州市萧山区

室外温度：空调室外干球计算温度35.6℃

空调室外湿球计算温度27.9℃。

相对湿度：最热月平均相对湿度64％。

极端气温：42/-8.6℃。

- 1.2供电电源

冷水无油机组（一级能效）整体式制冷站及其水泵、冷却塔，空气处理机组及其风机等设备均采用三相交流380V/50Hz。

上述设备均应满足在电压波动±10％、频率波动±5％范围内正常运行。

- 1.3设备存放（安装）要求

项目施工时间暂定2026年10月底，供方需在合同签订后30天内完成备货工作并具备施工条件，施工周期60天，共计90天（备货周期、施工周期可互相拆借）。

设备应能在环境温度42/-8.6℃、最大相对湿度100%的条件下正常运行。本项目提供的所有电机均需达到一级能效，配电柜均需达到IP65防护等级。

设备整体技术、性能及规格要求

机组与附件的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合中国国家和有关行业制冷空调技术标准。

中标人在供货时必须提供以下资料：

原厂出厂证明书、制造标准及认证、产品的合格证、保修卡、外形尺寸、接管位置、重量、详细施工方案等。

原厂出厂试机报告。

- 1.4性能要求：

冷水机组主要技术规格（铸一车间）

| 序号 | 技术内容 | 招标要求 | 备注及说明 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量（台） | 1 | 国内外知名品牌 |  |
| 2 | 型号 | 由投标人提供 |  |  |
| 3 | ▲单台额定制冷量（kW） | ≥2630 |  |  |
| 4 | 国标工况机组输入功率（kW） | ≤387 |  |  |
| 5 | 国标工况COP、IPLV 提供能效标识网截图 | COP≥6.8且IPLV≥9.6 |  |  |
| 6 | 制冷剂类型 | R134a/环保型冷媒 |  |  |
| 7 | 冷冻水进出水温度（℃） | 7/12 |  |  |
| 8 | 冷冻水量（m3/h） | 投标人提供 |  |  |
| 9 | 蒸发器水侧压降（kPa） | ≤75 |  |  |
| 10 | 冷却水进出水温度（℃） | 30/35 |  |  |
| 11 | 冷却水量（m3/h） | 投标人提供 |  |  |
| 12 | 冷凝器水侧压降（kPa） | ≤75 |  |  |
| 13 | 冷凝器/蒸发器承压（MPa） | ≥1.0 |  |  |
| 14 | 污垢系数（m2℃/kW） AHRI标准 | 蒸发器0.018 冷凝器0.044 | 正偏离加分 |  |
| 15 | ▲冷凝器回程/蒸发器回程 | 2/2 |  |  |
| 16 | 冷凝器结构 | 满液式 |  |  |
| 17 | 电源 | 380V 3N~50Hz |  |  |
| 18 | 电机启动方式 | 变频启动 |  |  |
| 19 | 负荷调节能力 | 设计工况下10%至100%无级自动调节 （提供选型报告） |  |  |
| 20 | 噪音值（dBA） | ≤78（距机组1米处） |  |  |
| 21 | 操作界面 | 10寸中文彩色触摸屏 |  |  |
| 22 | 控制系统 | 整机PLC直接数字集成控制、运行状态显示、编程操作、自动控制装置检测、故障报警显示及故障记录储存等，主要零部件要求进口品牌。预留RS485接口 | 正偏离加分 |  |
| 23 | 机组最大尺寸mm（长*宽*高） | 由投标人提供 |  |  |
| 24 | 机组净重/运行重量(kg) | 由投标人提供 |  |  |
| 25 | 最大运行电流A | 由投标人提供 |  |  |
| 26 | 整体能耗等级达到1级能效 提供能效标识网截图 | 由投标人提供 | 正偏离加分 |  |
| 27 | 提供AHRI550/590认证选型报告 |  |  |  |
| 28 | 供电电缆需根据实际情况配置更新 |  |  |  |

冷水机组主要技术规格（铸二车间）

| 序号 | 技术内容 | 招标要求 | 备注及说明 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量（台） | 1 | 国内外知名品牌 |  |
| 2 | 型号 | 由投标人提供 |  |  |
| 3 | ▲单台额定制冷量（kW） | ≥2110 |  |  |
| 4 | 国标工况机组输入功率（kW） | ≤315 |  |  |
| 5 | 国标工况COP、IPLV 提供能效标识网截图 | COP值≥6.7且IPLV≥9.6 |  |  |
| 6 | 制冷剂类型 | R134a/环保型冷媒 |  |  |
| 7 | 冷冻水进出水温度（℃） | 7/12 |  |  |
| 8 | 冷冻水量（m3/h） | 投标人提供 |  |  |
| 9 | 蒸发器水侧压降（kPa） | ≤75 |  |  |
| 10 | 冷却水进出水温度（℃） | 30/35 |  |  |
| 11 | 冷却水量（m3/h） | 投标人提供 |  |  |
| 12 | 冷凝器水侧压降（kPa） | ≤75 |  |  |
| 13 | 冷凝器/蒸发器承压（MPa） | ≥1.0 |  |  |
| 14 | 污垢系数（m2℃/kW） AHRI标准 | 蒸发器0.018 冷凝器0.0440 | 正偏离加分 |  |
| 15 | ▲冷凝器回程/蒸发器回程 | 2/2 |  |  |
| 16 | 冷凝器结构 | 满液式 |  |  |
| 17 | 电源 | 380V 3N~50Hz |  |  |
| 18 | 电机启动方式 | 变频启动 |  |  |
| 19 | 负荷调节能力 | 设计工况下10%至100%无级自动调节 （提供选型报告） |  |  |
| 20 | 噪音值（dBA） | ≤78（距机组1米处） |  |  |
| 21 | 操作界面 | 10寸中文彩色触摸屏 |  |  |
| 22 | 控制系统 | 整机PLC直接数字集成控制、运行状态显示、编程操作、自动控制装置检测、故障报警显示及故障记录储存等，主要零部件要求进口品牌。预留RS485接口 | 正偏离加分 |  |
| 24 | 机组最大尺寸mm（长*宽*高） | 由投标人提供 |  |  |
| 25 | 机组净重/运行重量(kg) | 由投标人提供 |  |  |
| 26 | 最大运行电流A | 由投标人提供 |  |  |
| 26 | 整体能耗等级达到1级能效 提供能效标识网截图 | 由投标人提供 | 正偏离加分 |  |
| 27 | 提供AHRI550/590认证选型报告 |  |  |  |
| 28 | 供电电缆需根据实际情况配置更新 |  |  |  |

冷水机组主要技术规格（机械加工部MC车间）

| 序号 | 技术内容 | 招标要求 | 备注及说明 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量（台） | 2 | 国内外知名品牌 |  |
| 2 | 型号 | 由投标人提供 |  |  |
| 3 | ▲单台额定制冷量（kW） | 1745 |  |  |
| 4 | 国标工况机组输入功率（kW） | ≤257 |  |  |
| 5 | 国标工况COP、IPLV 提供能效标识网截图 | COP值≥6.8且IPLV≥9.5 |  |  |
| 6 | 制冷剂类型 | R134a/环保型冷媒 | 正偏离加分 |  |
| 7 | 冷冻水进出水温度（℃） | 7/12 |  |  |
| 8 | 冷冻水量（m3/h） | 投标人提供 |  |  |
| 9 | 蒸发器水侧压降（kPa） | ≤75 |  |  |
| 10 | 冷却水进出水温度（℃） | 30/35 |  |  |
| 11 | 冷却水量（m3/h） | 投标人提供 |  |  |
| 12 | 冷凝器水侧压降（kPa） | ≤75 |  |  |
| 13 | 冷凝器/蒸发器承压（MPa） | ≥1.0 |  |  |
| 14 | 污垢系数（m2℃/kW） AHRI标准 | 蒸发器0.018 冷凝器0.0440 | 正偏离加分 |  |
| 15 | ▲冷凝器回程/蒸发器回程 | 2/2 |  |  |
| 16 | 冷凝器结构 | 满液式 |  |  |
| 17 | 电源 | 380V 3N~50Hz |  |  |
| 18 | 电机启动方式 | 变频启动 |  |  |
| 19 | 负荷调节能力 | 设计工况下10%至100%无级自动调节 （提供选型报告） |  |  |
| 20 | 噪音值（dBA） | ≤78（距机组1米处） | 正偏离加分 |  |
| 21 | 操作界面 | 10寸中文彩色触摸屏 |  |  |
| 22 | 控制系统 | 整机PLC直接数字集成控制、运行状态显示、编程操作、自动控制装置检测、故障报警显示及故障记录储存等，主要零部件要求进口品牌。预留RS485接口 | 正偏离加分 |  |
| 24 | 机组最大尺寸mm（长*宽*高） | 由投标人提供 |  |  |
| 25 | 机组净重/运行重量(kg) | 由投标人提供 |  |  |
| 26 | 最大运行电流A | 由投标人提供 |  |  |
| 27 | 整体能耗等级达到1级能效 提供能效标识网截图 | 由投标人提供 | 正偏离加分 |  |
| 28 | 提供AHRI550/590认证选型报告 |  |  |  |
| 29 | 供电电缆需根据实际情况配置更新 |  |  |  |

冷水机组招标要求

| 序号 | 招标要求 | 备注 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台数为4台 | 国内外知名品牌 |  |
| 2 | ▲投标产品压缩机采用无油润滑技术，无齿轮传动，无需润滑油，压缩机品牌须选取与主机同水平品牌。 |  |  |
| 3 | ▲电机使用高效永磁同步电机，电机效率不低于95% |  |  |
| 4 | 机组控制器采用西门子同档次品牌的PLC控制器，并搭配10寸彩色液晶触摸屏，在触摸屏界面可以实现机组可视化操作，且可以实现机组定时开关机 |  |  |
| 5 | 机组采用双级压缩技术。可扩大机组运行范围，有效防止喘振，也可提高机组性能。为确保中间补气效果，有效降低排气过热度，双级压缩应配备经济器。 |  |  |
| 6 | 机组采用电容式液位控制技术，电容式探杆，精度等级1.0，防护等级不小于IP67,探杆采用304不锈钢材质，实时监控冷凝器的液位。 |  |  |
| 7 | 机组节流装置不可仅使用孔板节流，采用电动球阀或电子膨胀阀节流，蒸发器采用满液式换热器，采用高效换热管，提高换热性能。换热管与管板双管槽胀接，减少冷媒泄露，且换热管可单独更换。 |  |  |
| 8 | 冷凝器采用卧式壳管式换热器，并采用过冷设计，提高单位制冷剂制冷量，形成良好液封，避免吸气带液。 |  |  |
| 9 | 机组在国标制冷工况下机组的名义工况能效值应满足技术规格书要求。 |  |  |
| 10 | 冷水机组的两器水阻力应满足技术规格书要求。 |  |  |
| 11 | ▲机组须配冷媒隔离阀组，维修时可将制冷剂收到冷凝器内，无需额外增加冷媒存储装置。 |  |  |
| 12 | 为确保后期维护便利，变频器应外置于启动柜中，不可内置于压缩机中。 |  |  |
| 13 | 到货后，甲方将组织主机制冷量及能效检测，如不满足投标技术参数，业主有权退货并供应商承担损失及所有费用，重新提供全新满足技术参数的设备。 |  |  |

机组设计工况时的温度条件的规定，按GB/T18430.1-2024的规定，应符合招标技术参数的要求。机组制冷量按照招标要求，不允许负偏离，设备到现场后，根据投标参数进行能力、能效的检测，如果发生偏离，投标人无条件进行整机的整改和换货。所发生的所有费用自行承担。且需要承担甲方的生产损失。

中标人根据项目要求，在供货时提供如下设计、选型及分析报告以及相关的方案说明（中标人在供货时提供）：

- 提供机组在国标工况下的检测报告

- 机组控制、保护及显示功能

- 机组控制柜的信息显示应采用中文显示

- 机组在名义工况下进行试验时，其最大偏差应不超过以下规定：

- 机组应能在超负荷（≤105%）的状态下安全运行2个小时。

说明设备对环境的要求。

整体式制冷站及组合式空气处理机组均安装在室外；

冷水机组应能在环境温度不超过42℃，相对湿度不超过95%的条件下，连续正常运行。

冷水机组应能在环境温度0~50℃，相对湿度30%～95%的仓储条件下续存后，仍能正常启动和运行。

机组性能系数和能源效率等级指标

机组在设计制冷工况和规定条件下的性能系数值应全部达到国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》（GB 19577-2024）中“表2 能源效率等级指标”中1级及以上水平。

中标人在供货时根据要求提供如下设计、选型及分析报告以及相关的方案说明：

对所有水冷式冷水机组，要按国标进行检测，并提供选型及相关的报告；

提供机组上述调节范围的COP变化曲线表及部分负荷性能曲线图及表列；

提供机组正常运行时允许的冷却水最低进水温度；

机组控制、保护及显示功能，通信接口应满足控制系统要求；

冷水机组应采用变频启动，机组出厂机载变频启动柜；

全部机组水侧可耐工作压力不应低于1.0MPa，冷媒侧也应满足使用要求；

机组压缩机均应安装隔振垫或隔振装置以减少振动；

- 1.5结构要求

整体式制冷站主要由制冷主机、冷凝器、蒸发器、节流装置、冷媒隔离阀组、电气控制箱、启动柜和制冷剂的初始运行充注、主机PLC控制系统，以及冷却水循环泵、冷冻水循环泵、冷却塔、各种配套管道及附件等组成，且配隔振装置和水流开关，以及维护结构和整体钢框架。

为节省制冷站面积，机组整体结构应紧凑、简洁、合理，易损部件少；具有较小的外形尺寸、维修和清洁空间，机组的管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。

机组各零部件的安装应牢固、可靠、制冷压缩机应有防振动措施；整机运转平稳、可靠性高，运转时无异常响动、噪声低、液击不敏感。

机组的零部件和材料都应分别符合有关标准的规定，满足使用性能要求。

机组的隔热层应有良好的隔热性能，在正常工作时表面不应有凝露现象。

围护结构应有良好的防晒隔音性能，配备必要的通风设施，使制冷站内形成良好的通风环境机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应进行严格的清洁、干燥处理，机组外表面应清洁，管路与附件安装应横平竖直，美观大方。

机组及附件的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合中国国家和有关行业制冷空调技术标准。

投标人应对冷水机组的正常使用年限做出保证。配置的电机应有良好的绝缘、密封性能；其轴承应为名优轴承（要注明品牌、规格）。

机组要求满足制冷剂要求，制造商提供制冷剂首次充注。

机组外形尺寸必须符合机房及通道要求。

- 1.6外观要求

设备外表面应清洁，涂漆表面应光滑。管路附件安装应横平竖直、美观大方。充装制冷剂前，制冷机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应保持洁净、干燥。

设备的金属制件表面应进行防腐防锈处理。

设备电镀表面应平整光滑，色泽均匀，无脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。

设备涂装件表面应平整光滑，色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露、皱纹、损伤等缺陷。

设备装饰性塑料件表面应平整光滑，色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。

设备外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前作好保温处理。

- 1.7压缩机部分

压缩机类型：满足技术要求的前提下不作限制；

压缩机：制造和检验应符合相关行业标准，每台压缩机组件均应根据有关标准用可示踪气体混合物的泄露、检测，压缩机的噪声等级应达到行业标准的要求。

- 1.8电动机部分

制冷机电机可采用开式、半封闭式或全封闭，可以在现场安装维修。

电机工作参数：工作电压 380V，偏差±10%，注明电机功率；防护等级：电机防护等级不低于IP55。

- 1.9蒸发器与冷凝器

蒸发器与冷凝器符合压力容器相应规范。

蒸发器、冷凝器结构形式、进出水管方位(可根据用户要求更改)。

水冷式机组蒸发器推荐满液式结构、冷凝器为壳管式结构，外壳采用碳钢制造。

蒸发冷却式机组蒸发器为壳管式结构，外壳采用碳钢制造；外壳采用碳钢制造，水管采用无缝铜管，且应有防结垢措施。

蒸发器和冷凝器，各成一体，换热管应高效，整体内外强化；同时，管子应能便利更换，不影响管板的强度和寿命，不造成邻管的泄漏。冷水机组的冷表面应有满足B1级消防要求的发泡橡塑材料保温，保温厚度保证任何时间不能出现结露。

要求冷冻冷却水管为法兰接口并配置配对法兰。

- 1.10电气控制

启动控制柜和变频柜可采用投标人制造或采购（须有资质）。

供电方式：380V 3~50Hz。

启动方式：变频启动。

- 1.11可靠性和可维护性

可靠性：机组在设计时采用高可靠性措施，这些措施应利用如下技术以降低系统故障概率和有关影响机组正常运行的随机性。

检测、校验过程要有足够的频度，使类似或等同故障在二次检测之间不会发生；

制订严格的检验制度。

可维护性：机组应设计成只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护；机组的设计应采取必要的措施，以减少设备维护人工、材料和机具成本。

- 1.12控制方式

整体式制冷站采用就地控制的一级控制，系统开机顺序为组合式空气处理机-制冷站（冷却塔-循环水泵-制冷机），系统关停顺序为制冷站（制冷机-循环泵-冷却塔）-组合式空气处理机。

要求：

具备与其它系统联动功能。冷水机组能与冷却水泵、冷冻水泵以及冷却塔风机及相关的电动阀连锁；

系统能全面了解冷水机组的运行状态,随时监测记录水冷机组的运行状态的各种参数。

具有自诊及现场诊断功能、安全保护功能(包括过流、过压、欠流、水流欠压、欠相、短路、超温、电机线圈温度、轴承温度，冷媒侧高低压等)。

具有良好的人机操作界面，能中文显示提供各项警报和文字图像显示。

群控系统方案系统显示屏可显示项目内容。

群控系统能够监测冷水机组的运行状态和故障，能够控制冷水机组的启停，监控冷水泵及冷却水泵，可以设定冷水出水温度和运转电流限制，可以监控制冷系统的冷水供回水温度、冷却水供回水温度，也可以监测冷水机组的冷水供回水压力温度、冷却水供回水压力温度、冷媒压力、等冷水机组内部参数，监控制冷系统的电动蝶阀、压差旁通阀等。群控系统应能够监测冷水泵、冷却水泵和冷却塔的运行状态、冷却塔和膨胀水箱水位、手动/自动状态和故障状况，能够控制冷水泵、冷却水泵及冷却塔的启停。

机组控制电脑群控调度系统至少应通过接口向BAS系统提供以下信息：

冷水主机、水泵及其变频器、冷却塔的运行状态、故障报警；

电动阀开关状态；

冷冻、冷却水进出口压力、温度；

主机电流过载报警信号；

冷冻水水流量监测及冷量记录；

主机运行时间及启动次数记录；

冷冻水压差旁通阀压差；

冷却塔的水位监测；

膨胀水箱高、低水位报警；

招标人对投标人提供的软件有使用和修改的权力，中标人应积极配合招标人因需求在十年内进行免费修改。

机组控制电脑群控调度系统应当可以接受BAS系统发出开关冷水机的指令并执行该指令。

所有的控制器、传感器采用原装进口或同档次品牌。

具备远程智能服务中心系统远程智能服务中心系统，具备维保短信提示功能和故障预警功能，有效减少或杜绝故障发生；设备厂家可以接收为主动访问的机组的故障报警提示，保证售后问题的及时解决

- 1.13安全要求

一般要求

机组所采用的零、部件应符合本需求书的技术要求及相应的安全规程、国家标准、行业标准及按规定程序批准的图样和技术文件的技术要求。

机组的设计与制造应保证在正常使用时安全地运行。

机械安全

机组的设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。机组应有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作。

在正常使用状态下，人有可能触及的运行部分和高温零件等，应设置适当的防护罩或防护网，以便对人员安全提供充分的防护。防护罩、防护网或类似部件应有足够的机械强度。

机组的设计与制造应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性，不允许由于振动或其他可预见的外力而损坏或翻倒。

对于开式机组应具有良好的轴封性能，并注明轴封的维修、更换周期。

防护装置和安全装置

对于外露的旋转轴与电动机轴的联接部位（联轴器）的零件（如螺栓、螺母、垫片）应设置固定式的防护装置—防护罩或遮栏，防护装置应具有足够的强度、刚度、耐腐蚀性、抗疲劳性和较高的防穿透能力，以确保安全。

机组至少应配置下列满足安全法规规定的有关安全保护或控制设备：

电源缺相保护、电源逆相保护、电机过载保护、电机过热保护、防冻保护、水流开关保护、低流量报警、防频繁启动功能、高低压保护、排气高温保护、高低压差保护、防冻保护、压缩机故障停机、过小负荷停机；

排气高温保护，机组通过压缩机吸气冷却电机，可通过检测排气温度间接检测电机温度电机温度过高保护。机组应装备有急停装置，以使在调试或运行中有异常声响或其他危险将要发生时能得以避开。急停装置应置于明显且易于识别和操作的位置。当急停装置的操纵器复位时，不应使机组重新启动，只有允许起动时才能启动。

机组压缩机在启动、正常运行、停止时，均应有信号准确可靠的显示。

当机组出现过载或高、低压以及高、低温超过限值等故障时应能立即报警。

- 1.14电气安全

电压变化性能：机组在名义工况温度条件下，使电源电压在额定电压值10%的范围内变化运行1h，其安全保护机构不动作，且无异常现象并能连续运转。

绝缘电阻：机组在制冷量和消耗总电功率试验之前，380V电路采用500V绝缘电阻计测量机组带电部位与可能接地的非带电部位之间的绝缘电阻，其值应不低于1MΩ。

耐电压：在绝缘电阻试验后，机组带电部位和非带电部位之间加上耐电压试验规定的试验电压时，应无击穿和闪络。

- 1.15空调自控系统

送风温度控制

空气处理器采用温控比例积分电动二通阀（常闭型，关闭压差≥0.3MPa）温控装置控制室内温度。

冷冻水回水管上设置回风温度控制比例积分电动二通阀，即根据室内温度的变化控制冷冻水管路上的温控电动二通阀；

空调冷源群控系统

空调冷源应设群控系统，群控系统的控制对象包括：

设备：空调制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等。

阀门：空调制冷机组电动蝶阀、冷却塔电动蝶阀、压差旁通阀等。

本项目总体分为三个空调系统，各系统之间相互独立。

2.组合式空调机组技术要求

组合式空气处理机组主要技术规格（铸造一车间100000风量）

| 序号 | 技术内容 | 招标要求 | 备注及说明 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量（台） | 2 |  |  |
| 2 | 型号 | 由投标人提供 |  |  |
| 3 | ▲总风量（m³/h） | 100000 |  |  |
| 4 | 新风量（m³/h） | 100000 | 全新风运行 |  |
| 5 | 制冷量（kW） | 1300 | 进风干湿球温度35.6/27.9℃ 进出水温7/12℃ |  |
| 6 | 机外静压（Pa） | 800 | 实际静压需供应商自行根据现场校核 |  |
| 7 | 功能段 | 新风段+初效袋式过滤段+表冷段+风机出风段 |  |  |
| 8 | 箱板 | 面板采用镀锌钢板或彩钢板加聚氨酯发泡材料制成，板厚度（含聚酯胺发泡保温层） 必须≥50mm |  |  |
| 9 | 新风段 | 配手动调节阀，含防雨防虫弯头 |  |  |
| 10 | 空气过滤器 | 袋式过滤器（G4） | 配压差表 |  |
| 11 | ▲表冷盘管 | 6排管，排水通畅，有可靠水封装置 |  |  |
| 12 | 风机电机段 | 采用变频电机 | F级绝缘 防护等级不低于IP55 |  |
| 13 | 机组最大尺寸mm（长*宽*高） | 高度≤2480mm | 需满足现场安装需求，若现场无法安装，由投标人承担所有整改费用及甲方停工损失 |  |
| 14 | 机组净重/ 运行重量(kg) | 由投标人提供 |  |  |
| 15 | 选型报告 | 提供选型报告 |  |  |

组合式空气处理机组主要技术规格（铸造二车间、MC车间80000风量）

| 序号 | 技术内容 | 招标要求 | 备注及说明 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量（台） | 4 |  |  |
| 2 | 型号 | 由投标人提供 |  |  |
| 3 | ▲总风量（m³/h） | 80000 |  |  |
| 4 | 新风量（m³/h） | 80000 | 全新风运行 |  |
| 5 | 制冷量（kW） | 1100 | 进风干湿球温度35.6/27.9℃，进出水温7/12℃ |  |
| 6 | 机外静压（Pa） | 800 | 实际静压需供应商自行根据现场校核 |  |
| 7 | 功能段 | 新风段+初效袋式过滤段+表冷段+风机出风段 |  |  |
| 8 | 箱板 | 面板采用镀锌钢板或彩钢板加聚氨酯发泡材料制成，板厚度（含聚酯胺发泡保温层）必须≥50mm |  |  |
| 9 | 新风段 | 配手动调节阀，含防雨防虫弯头 |  |  |
| 10 | 空气过滤器 | 袋式过滤器（G4） | 配压差表 |  |
| 11 | ▲表冷盘管 | 6排管，排水通畅，有可靠水封装置 |  |  |
| 12 | 风机电机段 | 采用变频电机 | F级绝缘 防护等级不低于IP55 |  |
| 13 | 机组最大尺寸mm （长*宽*高） | 高度≤2480mm | 需满足现场安装需求，若现场无法安装，由投标人承担所有整改费用及甲方停工损失 |  |
| 14 | 机组净重/ 运行重量(kg) | 由投标人提供 |  |  |
| 15 | 选型报告 | 提供选型报告 |  |  |

组合式空气处理机组主要技术规格（MC车间60000风量）

| 序号 | 技术内容 | 招标要求 | 备注及说明 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量（台） | 2 |  |  |
| 2 | 型号 | 由投标人提供 |  |  |
| 3 | ▲总风量（m³/h） | 60000 |  |  |
| 4 | 新风量（m³/h） | 60000 | 全新风运行 |  |
| 5 | 制冷量（kW） | 800 | 进风干湿球温度35.6/27.9℃，进出水温7/12℃ |  |
| 6 | 机外静压（Pa） | 800 | 实际静压需供应商自行根据现场校核 |  |
| 7 | 功能段 | 新风段+初效袋式过滤段+表冷段+风机出风段 |  |  |
| 8 | 箱板 | 面板采用镀锌钢板或彩钢板加聚氨酯发泡材料制成，板厚度（含聚酯胺发泡保温层）必须≥50mm |  |  |
| 9 | 新风段 | 配手动调节阀，含防雨防虫弯头 |  |  |
| 10 | 空气过滤器 | 袋式过滤器（G4） | 配压差表 |  |
| 11 | ▲表冷盘管 | 6排管，排水通畅，有可靠水封装置 |  |  |
| 12 | 风机电机段 | 采用变频电机 | F级绝缘，防护等级不低于IP55 |  |
| 13 | 机组最大尺寸mm （长*宽*高） | 高度≤2480mm | 需满足现场安装需求，若现场无法安装，由投标人承担所有整改费用及甲方停工损失 |  |
| 14 | 机组净重/ 运行重量(kg) | 由投标人提供 |  |  |
| 15 | 选型报告 | 提供选型报告 |  |  |

- 2.1一般要求

须按照设备表内所标注的冷冻负荷、送风量、水温差等技术要求，选取及提供合适的空调机组，空调尺寸需满足现场安装条件，若所供设备无法于现场安装所造成的整改费用及停工损失，均由承包单位自行承担。

有关设备，无论在运送、储存及施工安装期间，应采取正确的保护设施，以确保设备在任何情况下不受破损。而空调机组的所有出入接口在接驳风管和水管前应有适当的覆盖和保护。

在设备表内所标注的空调机送风静压值，是按设计概算，仅作招标参照，而实际所需的送风静压要求须由本承包单位按照其所提供的送风设备和送/回风管道及配附件等所引起的风阻，再作计算确定，有关计算结果须提交审核。但如其后仍发觉所提供的空调机组于实际系统运行时不协调，而需对部份设备（风机、电动机、控制组件、电缆等）作修改或更换以配合时，所引起的一切经济损失，一概由本承包单位负责。

供应及安装一组工字或槽钢结构底座架，将空调机组及新风处理机组安放在结构基座上，使空调机组及新风处理机组能满意地运行。

在工地进行最后清洁前，如需试运行或调试空调机组时，须在进行调试的空调机组安装临时的空气过滤器。

当项目所在地存在盘管冻结风险时采暖热水盘管应设置在冷水盘管之前，以避免冬季冷水盘管爆管情况。

- 2.2质量保证

制造厂家应为本章内所建议的厂家之一。但选取的产品须具有五年以上同类产品的经验，而有关空调机组必须符合有关技术要求。

有关设备须符合有关国际认可的机构/组织和中国有关政府机关所制定的条例和规范。

系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合本章内所标注的规范/标准‚或其它与该标准要求相符的中国或国际认可的规范/标准。

每台机组须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志名牌。

有关空气过滤器的要求，请参阅本技术说明书“空气过滤器”一章之说明。

有关风机电机的要求，请参阅本技术说明书“电动机”一章之说明。

- 2.3资料呈审

提供详细的施工深化图，内容应清楚显示有关管道及电气接驳、防震和安装要求等资料。

提交原厂提供的技术数据，显示有关机组在指定的工作条件下的机组效率、噪音水平、送风量、送风压头、冷冻量、盘管之水流阻力、水压差、水流速度以及工作与试验压力等资料。

提供完整的设备配件表及原厂建议的备用配件表。

提供由原厂编印的安装、操作及维修手册。

须按照最终买方审核批准的施工深化图进行空调机组/冷风机组的流量压头的负荷计算，并提交业主/顾问/工程师审核。

- 2.4产品 概述

每一空调机组应由同一厂家整体装配生产，其中包括离心式风机、回/送风箱、盘管、空气过滤器、机壳、保温、凝结水接收水盘及其它配附件等的安装。空调机各组件必须为不含石棉物质产品。

如无特别标明，应采用抽吸式(DRAWTHROUGH TYPE)空调机组。

空调机组在正常运行时所产生的震动及噪音必须不能超过指定的标准。如高于标准限制时，承包单位须提供减震和降噪音措施。

所有由厂方提供及安装的保温及消音的材料，必须为当地消防部门批准使用的耐火材料。

- 2.5双层金属外壳式空调机组

所有空调机组外壳箱体须为双层金属板结构，内外层均采用厚度不小于0.4毫米的镀锌钢板或彩钢板，中间夹以保温材料拼合安装在坚固的五角柱组合而成的全焊接框架上，形成坚固、耐用及气密的空调机组。而面板及框架表面须经防锈处理。

空调机组每一部份如风机、盘管、空气过滤器和混合箱等可独立装于每一分段外壳，并能组装在同一底架上成为一整体机组。

外壳钢板的组合设计应为可拆卸的并附设检修门及手柄以方便风机和盘管的检修。

须采用热浸镀锌钢螺栓、螺母、螺丝及垫圈。

空调机组的外表面须涂有标准原厂防锈保护涂层作全面保护。

保温材料发泡过程中不得使用氟氯碳化物(CFC)，须采用50 毫米厚，抗腐烂的保温材料作为机组外壳间壁及结构支撑构件的保温。导热系数不能大于0.02W/m°C 。须保证机组表面不会产生凝结水。

因组合式空气处理机组风量较大，为确保表冷盘管整体强度及换热效率，表冷盘管铜管外径需大于12.7mm；为确保极端天气下出风温度≤20℃，盘管排数不得低于6排。

凝结水接收盘应设于盘管下：

接收盘应由单层1.5毫米厚的镀锌钢板制成，加贴5 毫米聚氨酯泡沫塑料或其它认可的保温材料，保温材料不含甲醛或其他有毒物质。

凝结水接收盘须设喉管接驳口，供接驳排水管及存水弯，存水弯的高度应相当于全静压的高度，并且可有效地排水。

在运作时，凝结水不会因风机运行时所产生的压力而溅出机外。

- 2.6风机

空调机的风机应是离心双进风及双轮式，出风口的风速不应大于14米/秒，详细要求须满足本技术说明书“风机”一章之技术说明。

风机的轴承具有不少于100000小时的运转寿命，而且配有添加润滑剂的设施。

风机须固定安装于空调机风机段的机壳内，风机的固定安装须配附有减振弹簧。

风机的叶轮在出厂前， 必须经过静态及动态平冲试验。

空调箱风机能效应满足风机节能评价值（GB 19761-2009 《通风机能效限定值及节能评价值》）。

- 2.7电机

采用变频电机

- 电机在环境温度≤45℃，相对湿度98%的条件下存储及连续运转；

- 风机和电动机固定于一个公用底座，配置工厂提供的减震架并配弹簧减震；

- 采用皮带传动，皮带采用知名品牌，皮带轮采用锥套式，更换方便，使用可靠；

- 供货商所提供的电动机必须符合国家标准及电力系统的要求的优质产品；

- 防护等级IP55，绝缘等级F级；

- 按IEC系列国际标准设计制造，可靠性高，安全调整方便。风机和电机应在机组内做好减振措施。

- 2.8过滤（空气净化装置）

1.空气净化装置需包括布袋式初效以及相配套的支架、箱体、电控箱等，最终的空气质量需满足国家标准及本技术规范要求。

2.制造厂商需具有ISO9001、ISO14001、ISO18001认证以及安全生产许可证。

3.技术标准:

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012

《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》GB50736-2012

《室内空气质量标准GB/T》18883-2012

《医疗机构消毒技术规范》WST 367-2012

《空气过滤器》GB/T 14295-2008

- 2.9自控

1、本次招标要求末端为全新风组合式空气处理机组。

2、机组自带DDC或PLC控制柜，并由厂家配套提供，要求根据点表一对一配置。

3、控制柜需预留不少于2个RS485通讯接口，可通过新风控制柜的通讯接口了解新风机运行状态。BA系统可通过新风控制柜的通讯接口接入楼宇自控；液晶触摸屏可通过新风控制柜的通讯接口读取信息并进行操作等；自控的施工由弱电施工单位负责实施。

4、控制柜设置本地触摸屏操作面板，可以通过操作面板设定送风参数、查询新风机组的运行状况等。控制柜安装在机房内可操作的位置，面板安装在控制柜上。

5、机组配套的各种传感器由厂家配套提供，并负责与控制柜的接线。

6、本次招标范围含风阀执行器、压差开关、防冻开关和传感器等，需接入控制柜的设备由弱电施工单位负责布线并接到控制柜上。

7、组合式空气处理机基准送风温度为20℃，控制柜（箱）面板应具备显示并调节控制方式。

2.10安装

应按照制造厂家的安装说明书所规定的方式进行安装空调机组及各部件，并提供所需的辅助设施，以保证设备的正常运行。

整个空调机组应设置有效的隔振措施。

空调机组安装完成后应再进行风机的调试，包括动态及静态平衡试验，确保没有明显的振动。

风机的驱动滑轮和皮带须装上保护装置，以允许在安全情况下使用转速测量仪表，加添润滑剂和进行其它试验。

空调机组内部与冷空气接触的部份，均需保温，以防止结露和热能损失。

所有轴承也应设有添加润滑剂设施，如轴承是隐蔽式或设于不能接触的位置时，应设有适当的润滑剂添加设施。

在安装永久空气过滤器前或风机运行前，应把空调机组内部完全清理。

在风机运行前须安装空气过滤器，空气过滤器应与过滤器的框架紧密安装。在系统正式移交业主前应先把所有不清洁空气过滤器完全更换。板式过滤器或预过滤器应安装滑轨或抬高式60*60 框架。

在试运行期间如发现空调机组有震动，应适当地加装支承或避震等设备。

轴承应该是同轴式，而皮带的速度亦不能超过25米/秒。

在指定的位置安装有关风机盘管和相关连的附属设施，并需预留足够的维修和操作空间。

提供安装设备所需的的承托吊架。

连接设备的水管不能以盘管作支撑，必须提供独立的承托支架。

须安排供回水管与风机盘管的接驳位置，以提供风和水反流向，以增加换热的效果。

- 3.冷却塔和附件技术要求

- 3.1热力性能：与整体制冷站一体的冷却塔，其性能应与同规格独立冷却塔相当，必须具备CTI认证。

- 3.2运行节能及噪音

耗电比需满足国家节能标准≤0.03 kW.h/m3。

噪音需满足GB-T_7190.1-2018，对低噪音冷却塔的要求。

飘水率≤0.001%。

- 3.3塔体结构及紧固件

塔体框架符合当地的抗风、抗震要求。抗风载荷：150 Kgf/m2；抗地震强度：8度基本烈度。

所有结构件、紧固件必须采用镀锌材料。

塔体面板应与整体制冷站相同，并考虑抗太阳辐射影响使其具有抗老化能力，难褪色，表面光洁，色种、胶衣需采用阻燃材质，其氧指数应不小于33。FRP表面应有均匀的胶衣层，表面应光滑、无裂纹、色泽均匀。塔体边缘应整齐、厚度均匀、无分层、切割加工断面应加封树脂。

上部风筒应配合风机和电机安装位置设计，风筒上应设置热镀锌钢网，防止异物坠落， 保护电机和风机。风筒采用优质加厚玻璃钢材料制成。

塔体应设计有热浸镀锌钢扶梯上到上塔顶平台。

塔内设有宽敞的检修走道及移动检修平台，方便对塔内部进行维护保养。

所有的动力传动部件均承载在塔体钢结构上，不允许承载在玻璃钢本体上。

- 3.4淋水填料

填料材料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的原生阻燃PVC材料，再生材料将不被接受，其氧指数应不小于33，达到国家B1级难燃标准，需提供省级以上消防检测机构出具的检验报告。

填料采用整张悬挂式安装，不用胶水粘接；安装时要求间隙均匀、顶面平整、长时间运行不出现无塌落和叠片现象，填料片不得穿孔破裂,填料需安装检修清先方便。

填料采用的PVC平片厚度≥0.35mm,填料应具有良好的热力性能及阻力特性，耐高温，抗低温，使用寿命应大于15年。

- 3.5配水系统

采用重力池式加喷头布水模式，选用的喷头应为大口径，不堵塞，内部无活动件，免维护时间长，正常使用寿命应大于15年。

必需配置配水盆盖以防止空气中灰尘和杂物进入配水盆而导致喷头堵塞。集水盘内采用浮球阀控制，阀体、阀杆、浮球为304不锈钢，需采用四连杆机构，浮球内填充聚氨酯。

- 3.6风机、电机及皮带

风机应采用高效率、高强度叶轮结构，风机叶片材质为不锈钢，要求强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺、气泡等缺陷，正常使用寿命要求大于15年。

风机传动系统采用皮带传动型式，皮带轮应与风机同时进行静平衡试验，皮带应选用高质量知名皮带，正常使用寿命要求大于10000小时。减速器轴承需配置知名品牌。

提供风机动平衡测试报告。

采用封闭风冷式Y系列冷却塔专用电机（国际知名品牌），电机应便于安装、调整。电机应能满足在当地的环境中存储和连续运行。电动机的电流值，不应超过额定电流值。电机密封保护等级IP55，绝缘等级F级。电机轴承需配置进知名品牌。

皮带需配置知名品牌。

- 3.7其他要求

播水盆加盖板；外置爬梯、护笼；塔顶需配置高于1.2米的围栏、脚踏板。需配置防震动开关、出水口需设置不锈钢反旋涡挡板、配高低水位报警装置。

塔与塔连接时中间需有带检修门的隔板隔开。

考虑冬季防冻措施。

- 4水泵

- 4.1材质

泵体-铸铁，叶轮-不锈钢。

4.2轴承

国际知名品牌。

4.3电机

参考2.6条

# （二）、其他要求

以下品牌仅做推荐建议，投标人在保证工期的前提下可选择其他同档次品牌。

①水泵：南方、凯泉、东方；

②组合式空调机组：与主机同一品牌或同水平品牌；

③其它未明确的均选用国产知名一线品牌；

第三章  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 12 个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

二、技术及培训服务

1、应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于2个工作日。

2、应免费提供一定数量的培训资料。

三、安装调试及验收服务

1、安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。

3、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

4、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。

2、终验收合格后，质保期一年。在正常运行的情况下，系统出现故障，在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员，无偿维修；在质保期满后，投标人在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员。

3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

五、其他服务

1、若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标档、投标档、答疑档、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。

第四章  预验收和终验收

一、验收依据和验收标准

1.验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2.如果验收过程中，发现招标档、投标档、答疑档、技术交流档等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标人应当在投标档中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2.进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：

2.1  进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2  应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.3  进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的质量及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。买方认为有必要时，预验收在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1.预验收一般条件

1.1  卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2  货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.3  一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。

1.4  使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。

1.5  货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.6  货物标牌完整、清晰、明确。

1.7  货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

1.8  设备（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动，设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。

2.预验收基本要求

2.1 设备构成、备件齐全

2.2 设备技术原理符合标书要求

2.3 预验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

3. 终验收一般条件

3.1依据招标档、投标档、答疑档、技术交流档等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收。

3.2出现下列问题之一，视作验收失败：

3.2.1 设备验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求。

3.2.2 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障。

3.2.3 更换的零部件货值超过总货值的1%。

3.3 累计负载运行实际性能（或生产率）达不到合同规定。

3.4 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货。

3.5 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

3.6设备在30℃以上情况下，稳定运行15个日历日后未出现故障或异常，可执行终验收。

第五章  投标技术档一般要求

一、技术档一般内容要求

1.投标人应认真阅读招标档和本技术标书，并按要求编写投标技术档。

2.投标技术档至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3.投标技术档至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标档要求的详细说明。

4.投标技术档至少应按照招标档要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6.“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术档的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

7.应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出。

8.单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

9.本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术档中货物报价格式要求

1.投标技术档中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其他投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标档明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标档中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第六章  其他要求及说明

一、其他要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标人在投标档中，至少应具备以下资格证明档或资料：

1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标档中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明档），并保证其真实性和有效性。

2.必须附有：近年来同类产品的用户成功使用业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

二、说明

1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标档和本技术标书的理解，写明对招标人所采购货物的优化方案或建议意见。投标人的这些努力，招标人表示感谢，并将有助于投标人优先胜出。

2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标档和本技术标书要求，编写符合要求的投标档。建议方案或建议意见，应以单独篇章或档，予以说明和报价。

3.招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书等，在采购过程全部为有效档，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。

4.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标人、将买方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为买方、投标人中的中标方称为卖方。

- 合同主要条款

(合同以双方最终签署的版本为准)

一、标的、数量、交货期

二、交货地点

三、价款及付款方式

四、质量要求、保修期及售后服务

五、安装、调试及验收要求

六、违约责任

七、争议解决方式

第四部分　投标文件附件

附件1 投标函

致：中国重汽集团杭州发动机有限公司：

根据贵方加工车间制冷设备更新改造技改招标项目招标公告，                     投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 加工车间制冷设备更新改造技改招标项目 现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表（需盖章）

表1 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

表2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4 保密承诺函

项目名称：加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

中国重汽集团杭州发动机有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件5 技术规格偏离表

项目名称：加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件6  近年来同类项目业绩一览表

项目名称：加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近年来业绩合同总额汇总（必填） |  |  |  |  |  |

注：提供近年以来同类产品的用户成功使用业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7 设备质量承诺函

项目名称:加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

中国重汽集团杭州发动机有限公司：

我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工车间制冷设备更新改造技改招标项目 | 1项 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

- 此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

- 需写明含税价、不含税价格、税率。

- 投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。

- 投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表（见招标文件附件）

| 序号 | 物资/设备/...名称 | 规格型号 | 具体参数 （规格型号的描述） | 品牌 | 未税单价 | 含税单价 | 计量单位 | 数量 | 未税总价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10 商务条款偏离表

| 加工车间制冷设备更新改造技改招标项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件11 投标人承诺

项目名称：加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

附件12 服务承诺函

项目名称：加工车间制冷设备更新改造技改招标项目

中国重汽集团杭州发动机有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件13 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见招标公告内容。

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 工艺设备 / 工艺设备”，业务主管部门选择“工艺研究院”。

附件14 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情