第二部分  技术标书

一、项目概述

本项目为重汽（重庆）轻型汽车有限公司（以下简称招标方）消防安全评估问题整改，现招标方寻找具备消防工程施工资质、技术能力优良、服务好的供应商（以下简称投标方/投标单位），负责该项目的实施。

1.1、项目名称及地点

项目名称：重庆汽车消防安全评估问题整改；

项目地点：招标方厂区内（重庆市江津区双福新区潍柴路2号）。

1.2、本项目为交钥匙工程，主要承担招标方该项目所有相关设备、辅材、非标设备的采购、制作、安装、功能调试等，主要包括：

1.2.1喷涂废气风道检修井加装温度探测及自动灭火系统；

1.2.2废气管道防火阀更换及联动控制功能实现；

1.2.3废气风机后端加装温度探测及自动灭火系统；

1.2.4 VOCs设备过滤箱段加装温度探测及自动灭火系统；

1.2.5 VOCs设备沸石转轮区域加装温度探测及自动灭火系统；

1.2.6以上整改区所有报警信号、动作信号接入消防控制室及相关的联动控制功能实现；

1.2.7涂装输调漆间增加放气指示灯、声光警报器、安全出口灯；

1.2.8动力电池库房排烟风机整改；

1.2.9 IT机房消防主机增加外置电源。

1.3、具体整改内容及相关要求如下

| 部位 | 主要整改内容 | 联动功能要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气风道检修井 | 1.在检修井处增加感温设备（每个检修井至少设置两个）； 2.在检修井处增加喷淋系统（每个检修井至少设置两只喷头）； 3.区域增加声光警报器 | 1.感温设备能实现多级温度设定，可调节； 2.单一感温设备超温（45摄氏度）报警，联动启动区域声光报警；超温（65摄氏度）报警，关停对应排风机、防火阀； 3.两个及以上感温设备超温（85摄氏度）报警，关停6台废气风机、执行VOC设备急停程序、关停所有设备； 4.所有报警、动作信号接入消防控制室火灾报警主机 | 共6处 | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计； 3.内壁尺寸：2710*3210mm |
| 废气管道防火阀 | 1.更换5套防火阀； 2.将6套防火阀动作信号接入消防控制室 | 6套防火阀动作信号接入消防控制室火灾报警主机 | 共6套 | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计 |
| 废气风机 | 1.在风机后端增加感温设备（每个风机处至少设置一个）； 2.在风机后端增加喷淋系统（每个风机处至少设置一个喷头）； 3.区域增加光警报器 | 1.感温设备能实现多级温度设定，可调节； 2.单一感温设备超温（45摄氏度）报警，联动启动区域声光报警；超温（65摄氏度）报警，关停对应排风机、防火阀； 3.两个及以上感温设备超温（85摄氏度）报警，关停6台废气风机、执行VOC设备急停程序、关停所有设备； 4.所有报警、动作信号接入消防控制室火灾报警主机 | 共6个 | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计； 3.风管尺寸：1580*2150mm |
| VOCs设备过滤箱 | 1.在过滤段增加感温设备（每级过滤段至少设置两个）； 2.在过滤段增加喷淋系统（每级过滤段至少设置两个喷头）； 3.区域增加声光警报器 | 1.感温设备能实现多级温度设定，可调节； 2.单一感温设备超温（45摄氏度）报警，联动启动区域声光报警器；超温（65摄氏度）报警，关停对应VOCs设备风机； 3.两个及以上感温设备超温（85摄氏度）报警，关停6台废气风机、执行VOC设备急停程序、关停所有设备； 4.所有报警、动作信号接入消防控制室火灾报警主机 | 共3套 | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计； 3.箱体尺寸：4746*4600*2800mm |
| 沸石转轮 | 1.分别在转轮吸附区、脱附区、冷却区两侧增加感温设备（两个区两侧至少各设置一个）； 2.在转轮吸附区两侧增加雨淋系统（两侧至少各设置一个喷头）； 3.在脱附区、冷却区两侧增加氮气灭火系统（两侧至少各设置一个喷头，每套转轮设2个70L氮气瓶） 3.区域增加声光警报器 | 1.感温设备能实现多级温度设定，可调节； 2.单个感温设备超温（吸附区55摄氏度、脱附区250摄氏度、冷却区250摄氏度）报警，联动启动该区域声光报警器； 3.两个及以上感温设备超温（吸附区85摄氏度、脱附区350摄氏度、冷却区350摄氏度）报警，关停6台废气风机、执行VOC设备急停程序、关停所有设备，并联动启动对应区域雨淋系统、氮气灭火系统（冷却区和脱附区同时喷洒）； 4.所有报警、动作信号接入消防控制室火灾报警主机 | 共3套 | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计； 3.转轮直径：4.2m |
| 输调漆间 | 1.在三个区域门口分别增加三个“放气勿入”指示灯及声光警报器； 2.增加5个安全出口指示灯 | 1.指示灯及声光警报器与对应区域自动报警系统及气体灭火系统实现联动； 2.相应动作信号接入消防控制室 | / | 1.中等腐蚀环境； 2.按2区防爆区计 |
| 动力电池库房 | 对屋顶事故风机、补风机联动控制方式进行整改，达到以下要求： 1.现场手动启动； 2.火灾自动报警系统自动启动； 3.消防控制室手动启动； 4.系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动； 5.排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机 | 见整改内容 | / |  |
| IT机房 | 一台七氟丙烷自动灭火系统主机增加外接电源 | / | 共1套 |  |

★特别说明：联动功能可能会根据具体情况做一定调整。

★1.3.1输调漆间、废气风道检修井、废气风机、VOCs设备过滤箱、沸石转轮区按2区防爆区计，该区域内增加的所有电气设备、电气管路必须满足相应的防爆要求。

★1.3.2输调漆间、废气风道检修井、废气风机、VOCs设备过滤箱、沸石转轮区按中等腐蚀环境，该区域内的增加的金属类设备、部件均须选用316不锈钢材质，非金属设备、部件须采用耐腐蚀材料，满足中等腐蚀环境的防腐要求。

★1.3.3沸石转轮脱附区为高温区（设备工作温度为220摄氏度以内），其余区域属于常温区（工作温度不超过50摄氏度以内）。

1.3.4各区域的声光警报器、湿式报警阀、雨淋阀、喷淋头数量，严格按相关设计规范设置。

★1.3.5自动喷水灭火系统须由厂区现有喷淋供水管道接出。

1.3.6超温报警信号须接入消防主机，通过消防主机进行联动启动。

1.3.7感温设备现场控制主机的工作状态须反馈至消防控制室。

1.3.8项目所涉及的设备及主材

项目涉及的设备及主要材料清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温设备 | 1.具备多级温度值设定； 2.常温区正常温度不高于55摄氏度； 3.高温区正常温度不高于220摄氏度 | 投标方技术规范核定 |
| 2 | 闭式喷头 | 1.公称动作温度68摄氏度； 2.满足《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》（GB5135.1-2019）的规定 | 投标方技术规范核定 |
| 3 | 开式喷头 | 2.满足《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》（GB5135.1-2019）的规定 | 投标方技术规范核定 |
| 4 | 湿式报警阀 | 满足《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》（GB5135.2-2003）的规定 | 投标方技术规范核定 |
| 5 | 雨淋阀 | 满足《自动喷水灭火系统 第五部分：雨淋报警阀》（GB5135.5-2018）的规定 | 投标方技术规范核定 |
| 6 | 防火阀 | 1.70度防火阀，316不锈钢材质； 2.耐火完整性不低于90min； 3.公称直径：2100*2100； 4.满足《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930-2007） | 5个（附型式检验报告） |
| 7 | 消防水管 | 1.不锈钢管； 2.满足《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017） | 投标方根据项目内容测算 |
| 8 | 普通线管 | KBG管，壁厚大于1.5mm，外涂防火涂料 | 投标方根据项目内容测算 |
| 9 | 声光警报器 | 与招标方现有系统有效兼容 | 投标方根据项目内容测算 |
| 10 | 模块/模块箱 | 与招标方现有系统有效兼容 | 投标方根据项目内容测算 |
| 11 | 防爆钢管 | 镀锌水煤气管，满足2区防爆区防爆要求 | 投标方根据项目内容测算 |
| 12 | 防爆挠性连接管 | 满足2区防爆区防爆要求 | 投标方根据项目内容测算 |
| 13 | 防爆接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件 | 满足2区防爆区防爆要求 | 投标方根据项目内容测算 |
| 14 | 电源线 | 耐火铜芯电缆，大于2.5mm2 | 投标方根据项目内容测算 |
| 15 | 控制线 | 耐火铜芯电缆，大于1.5mm2 | 投标方根据项目内容测算 |
| 16 | 氮气瓶 | 1.无缝钢瓶，70L； 2.满足《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）的规定 | 投标方根据项目内容测算 |

1.3.9招标方指定品牌/型号的产品，投标方必须严格按照招标方指定的品牌、型号进行采购。

1.3.10招标方未指定品牌/型号的产品，投标方应提供符合功能、性能要求且常见的优质产品。

★1.3.11凡属强制认证产品，必须提供强制性产品认证证书；凡属于防爆产品，必须提供防爆合格证、型式检验报告；凡属于计量产品，必须提供计量器具型式批准证书；所有非自制产品，必须提供产品合格证。

1.3.12凡投标方提供的产品、材料，必须先经招标方入厂检验合格后，才能进行安装和使用；否则招标方将要求投标方进行拆除，由此造成的损失和影响由投标方全权负责。

1.3.13投标方所选产品，除满足本次整改的功能要求外，还必须确保能与招标方现有消防系统进行有效的兼容。

1.3.14投标方提供的所有设备、管线、材料，应完好、无明显的破损。

★1.3.15所有新增的感温设备必须能通过第三方检验机构的计量检验。

1.3.16投标方所提供的消防设备、防爆产品等产品，必须有明显的铭牌标志，且标志满足相应的规范要求。

二、技术要求

2.1功能及联动控制要求

★2.1.1各部位联动控制按照本技术要求1.3条相关要求以及国家相关技术规范执行。

★2.1.2联动关停废气风机、VOCs设备风机、RTO炉时，应按VOCs系统现有关机顺序及逻辑进行。

2.1.3所有更换、新增的设备，必须确保与现有系统进行有效的兼容。

2.1.4其余的功能及联动控制要求见1.3条内容。

2.2施工、安装要求

2.2.1车间里布置管线时，应尽可能走电力桥架（强弱电分开走），不能走电力桥架时，应进行明敷；不论是走桥架还是明敷，都应穿管敷设，一般场所线缆穿KBG管敷设，防爆区必须穿镀锌水煤气管进行敷设；KBG管应刷防火涂料。

2.2.2线管明敷时，应靠墙敷设，安装高度不低于2.2米，且不能与现有管线、管路干涉；线管敷设必须横平竖直，并采用单独的卡具吊装或支撑物固定，吊杆直径不应小于6mm。

2.2.3管路经过建筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝处，应采取补偿措施，线缆跨越变形缝的两侧应固定，并应留有适当的余量。

2.2.4室外布置管线时，应走弱电井；当管线需要穿越道路或绿化带时，应穿管敷设，管路安装深度应符合要求，开挖的道路或绿化带应在施工后立即进行复原。

2.2.5项目中使用的导线，应根据不同用途选择不用颜色加以区分，相同用途的导线颜色应一致；导线颜色的区分不能与现有导线颜色区分不一致。

2.2.6符合下列条件时，管路应在便于接线处装设接线盒：

1）管路长度每超过30米且无弯曲时；

2）管路长度每超过20米且有一个弯曲时；

3）管路长度每超过10米且有两个弯曲时；

4）管路长度每超过8米且有三个弯时。

2.2.7金属管路入盒外侧应装锁母，内测应装护口；从接线盒、槽盒等处引到探测器底部、控制设备、扬声器的线路，应采用可弯曲金属电气导管保护，其长度不应大于2米，可弯曲金属电气导管应入盒，盒外侧应套锁母，内侧应装护口。

2.2.8接入报警器、控制器、显示设备等的线缆应符合下列规定：

1）配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠；

2）线缆芯线的端部应表明编号，字迹应清晰且不易褪色；

3）端子板的每个接线端接线不应超过2根；

4）线缆应留有不少于200mm的余量；

5）线缆应绑扎成束；

6）线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵。

2.2.9在每个沸石转轮箱体临近配置2台70L氮气钢瓶，共计6台。增加保护箱体和防雨淋装置，增加减压阀、电磁阀装置（含手动阀）控制消防氮气并使用不锈钢管连接至沸石转轮箱内，气体喷嘴开孔规格与开孔朝向必须满足设计要求，安装时应采用专用扳手。

2.2.10钢瓶内充装高纯氮气，钢瓶上应装有压力表，氮气瓶工作压力大（ 20℃时，储存压力为15MPa ），储存钢瓶采用钢制无缝容器；减压装置应限制灭火剂的流动，减小下游的压力；电磁阀启动电压为24V，启动装置应包含电动和手动两种启动方式，启动装置上装有压力表，气体灭火系统的延迟喷放时间是30秒左右。

2.2.11现场区域警报器安装

1）声光警报器应就近安装在探测器所在的报警区域，且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙；

2）每个报警区域内应均匀设置声光警报器，其声压组不应小于60dB，在环境噪声大于 60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB；

3）现场区域警报器的安装高度应高于地面2.2m，且位于现场人员易于察觉的位置；

4）现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。

2.2.12接地要求

1）交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，其接地线应与电气保护接地干线（PE）相连接，采用共用接地装置时，接地也阻但不应大于1欧姆，采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于10欧姆；

2）控制器的接地应牢固，并应设置明显的永久性标识。

2.2.13系统调试：项目施工结束后，乙方应按照《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166）要求进行系统调试，确保满足功能要求。

2.2.14防爆场所特殊要求

★1）输调漆间、废气风道检修井、废气风机、VOCs设备过滤箱、沸石转轮区为防爆区，防爆区设备必须满足2区防爆区的防爆要求，线缆必须穿镀锌水煤气管；

★2）钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的链接，应采用螺纹连接，螺纹旋合不少于5扣；

3）螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀，钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间应采用跨线连接，并应保证良好的电气通路，不得在螺纹上缠麻或绝缘胶带及涂其他油漆；

4）电气设备无密封装置的进线口应装设隔离密封件；

5）管路通过与其他任何场所相邻的隔墙时，应在隔墙的任一侧装设横向式隔离密封件；

6）管路通过楼板或地面引入其他场所时，均应在楼板或地面的上方装设纵向式密封件；

7）相邻的爆炸性环境之间以及爆炸性环境与相邻的其他危险环境或非危险环境之间应进行隔离密封。进行密封时，密封内部应用纤维做填充层的底层或隔层，填充层的有效厚度不应小于钢管的内径，且不得小于16mm；

★8）钢管与电气设备直接连接处有困难，或其他类似的直接连接有困难时，应通过防爆挠性连接管连接，防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷，防爆挠性连接管弯曲半径不应小于管外径的5倍。

2.2.15阀门、管道及支、吊架的安装应符合本规范的规定外，应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）中的有关规定。平行管道宜采用管卡固定，管卡的间距不宜大于0.6m，转弯处应增设一个管卡。输送介质的管道应进行介质、流向和颜色标识，标识应符合《安全色和安全标志》（GB2894-2025）的规定。

2.2.16其他未尽事宜按照《消防设施通用规范》（GB55036）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）等相关技术要求执行，与《消防设施通用规范》（GB55036）有冲突的，按《消防设施通用规范》（GB55036）执行。

2.3适用技术规范

以下技术的最新版适用于本项目，乙方应严格按照以下技术规范及其他相关的技术规范和要求实施本项目：

1）《消防设施通用规范》（GB55036）；

2）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）；

3）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261）；

4）《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》（GB5135.1）；

5）《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》（GB5135.2）；

6）《自动喷水灭火系统 第五部分：雨淋报警阀》（GB5135.5）；

7）《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930）；

8）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）；

9）《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）；

10）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）；

11）《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166）；

12）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）；

13）《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）；

14）《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）；

15）《安全色和安全标志》（GB2894-2025）。

三、现场勘察要求

3.1、投标方须在现场投标前，安排技术人员到招标方现场勘察现场，了解项目现场及内容，并按附件填写《踏勘现场登记表》，登记表须招标方人员签字并作为投标方投保资料之一，胶装于投标方响应文件中。

★3.2、未按上述要求勘察现场及提供《踏勘现场登记表》的，视为无效标。

四、甲乙双方责任：

4.1招标方责任：

4.1.1为投标方在招标方进行现场勘察提供便利。

4.1.2为投标方提供招标方现有消防系统的基本情况，包括设备型号、联动功能、控制区域等相关信息。

4.1.3为投标方在招标方进行施工、安装、调试等提供作业条件，协助投标方按招标方规定办理相关手续。

4.1.4为投标方提供施工、安装过程中所需的能源，负责为投标方指定能源接驳点。

4.1.5对投标方在招标方的所有行为和作业活动进行监管，并对中标单位人员进行入厂安全培训。

4.2投标方责任：

★4.2.1详细了解招标方项目的内容及要求，提供符合技术、工期等要求的技术方案和施工方案。

4.2.2负责项目安装所需设备及材料的采购、制作、运输、安装、调试、培训及售后服务等工作，整个项目为交钥匙工程。

4.2.3中标单位应严格按照技术要求、合同约定及相关的技术规范进行施工。

4.2.4中标单位在施工、调试过程中因未按照国家相关安全规定、相关操作规范造成招标方设备设施损坏和双方人员人身损害的，需赔偿招标方全部经济损失。

4.2.5严格按照本技术要求提供优质的设备，保证所安装设备的安全性、合理性、稳定性。

4.2.6严格按照本技术要求及相关规定提供所有设备设施的技术资料和资质证书，包括但不限于：使用说明书、产品合格证、防爆合格证、强制认证证书、型式试验报告、计量器具型式批准证书等，以及设备出厂检验合格证、及识别生产厂家的永久性标志。

4.2.7中标单位所购设备、材料，以及施工作业应符合国家相关法规和技术要求。

4.2.8在约定的施工工期内，完成项目的实施。

★4.2.9中标单位应严格遵守招标方的各项规定，并对中标单位人员在招标方厂区内的行为和作业进行培训、指导、监管，确保中标单位作业人员按照相关的规定规范、安全的作业，中标单位应在入厂施工前，与招标方签订《相关方EHS协议》（协议由招标方提供）。

五、施工进度

5.1在商务合同签订后投标方向招标方提供施工进度表，经招标方确认后协商进场施工。

5.2施工周期：商务合同签订后45天内完成设备采购、制作、安装、功能调试，满足使用要求。

六、验收

6.1项目验收依据

6.1.1相关的国家标准以及行业标准。

6.1.2双方签定的各种技术文件、会议纪要、其他资料等。

6.2项目预验收

6.2.1预验收标准：

1）完成所有整改内容的实施，设备安装、调试完成，达到本技术要求的所有规定以及相关的技术规范要求，完成相关的功能、性能测试，完全满足使用要求；

2）设备资料提交至招标方（包含使用说明书、产品合格证、防爆合格证、强制认证证书、型式试验报告、计量器具型式批准证书等）。

6.3、设备终验收

6.3.1预验收后三个月内，设备、系统连续运转正常，未出现任何故障问题，由乙方提出终验收申请，其中包括所有的终验收资料及调试报告，若出现任何故障问题，待故障排除后之日起顺延30天后进行项目终验收。

七、质保及售后技术支持

7.1质保

★7.1.1质保期：项目终验收合格签字之日后一年。

7.1.2在质保期内正常使用出现的非人为故障，乙方应免费及时维修、更换。

7.2售后技术支持

7.2.1投标方应对设备提供终生维修服务和售后技术支持。

7.2.2投标方应在收到设备故障通知后立即给予招标方答复，如仍不能解决问题，投保方人员需在2h内到达故障现场对故障进行排除。

八、其他

8.1、其余未尽事宜，招标方和投标方本着对整个项目负责的态度共同商议解决，如有重大调整，另行签订补充协议。

九、特别说明

本技术要求中标注“★”号的条款，为重要条款，提醒投标方务必认真阅读。

十、附件

附件7：踏勘现场登记表