## Sheet1
附件3：开标一览表
序号 | 区域 | 项目 | 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（不含税） | 总价（不含税） | 备注
1 | 风机房区域 | 废气风道检修井（6个）（内壁尺寸：710*3210mm） | 温控仪 |  | 台 | 4 |  | 0
2 |  |  | 温度变送器 | -50℃～400℃ | 只 | 24 |  | 0
3 |  |  | 闭式喷淋头 | DN15，72℃易熔合金喷头 | 只 | 12 |  | 0
4 |  |  | 声光报警器 |  | 只 | 2 |  | 0
5 |  |  | 输入输出模块 |  | 只 | 24 |  | 0
6 |  |  | 模块箱 |  | 个 | 2 |  | 0
7 |  | 废气管道防火阀 | 70℃常开防火阀 | 材质：316不锈钢； 型号：FHF WSDc-2100*2100-E1.5/70℃， 阀体和叶片单层结构叶片或复合结构成型叶片厚度均不应小于1.8mm | 个 | 5 |  | 0 | 技术要求有明确数量
8 |  | 废气风机（6个）（风管尺寸：1580*2150mm） | 温控仪 |  | 台 | 4 |  | 0
9 |  |  | 温度变送器 | -50℃～400℃ | 只 | 24 |  | 0
10 |  |  | 闭式喷淋头 | DN15，72℃易熔合金喷头 | 只 | 6 |  | 0
11 |  |  | 输入输出模块 |  | 只 | 30 |  | 0
12 |  |  | 模块箱 |  | 个 | 2 |  | 0
13 |  | 整个区域 | 湿式报警阀组 | DN100 | 套 | 1 |  | 0 | 风机房和VOC平台共用一套湿式报警阀组
14 |  |  | 信号闸阀 | DN65 | 个 | 2 |  | 0
15 |  |  | 水流指示器 | DN65 | 个 | 2 |  | 0
16 |  |  | 输入模块 |  | 只 | 4 |  | 0
17 |  |  | 消防管道（316不锈钢） | DN25 | 米 | 50 |  | 0
18 |  |  | 镀锌钢管 | DN150 |  |  |  | 0
19 |  |  | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 120 |  | 0
20 |  |  | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 80 |  | 0
21 |  |  | 镀锌钢管 | DN65 |  |  |  | 0
22 |  |  | 镀锌钢管 | DN50 |  |  |  | 0
23 |  |  | 镀锌钢管 | DN40 |  |  |  | 0
24 |  |  | 镀锌钢管 | DN32 |  |  |  | 0
25 |  |  | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 88 |  | 0
26 |  |  | KBG线管 | φ20 | 米 | 500 |  | 0
27 |  |  | 电源线 | WDZN-BYJ-1.5 | 米 | 2000 |  | 0
28 |  |  | 电源线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 2000 |  | 0
29 |  |  | 信号线 | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 | 1000 |  | 0
30 |  |  | 金属软管 | φ20 | 米 | 30 |  | 0
31 |  |  | KBG管件（三通、四通、弯头、直接） |  | 个 | 150 |  | 0
32 |  |  | 镀锌接线盒 |  | 个 | 128 |  | 0
33 |  |  | 卡箍 | DN150 | 个 | 120 |  | 0
34 |  |  | 卡箍 | DN100 | 个 | 80 |  | 0
35 |  |  | 卡箍 | DN80 | 个 | 60 |  | 0
36 |  |  | 沟漕弯头 | DN150*90° |  |  |  | 0
37 |  |  | 沟漕弯头 | DN100*90° | 个 | 18 |  | 0
38 |  |  | 沟漕三通 | DN100*80*100 | 个 | 2 |  | 0
39 |  |  | 沟漕三通 | DN100*65*100 | 个 | 2 |  | 0
40 |  |  | 沟漕三通 | DN65*65*65 | 个 | 2 |  | 0
41 |  |  | 沟漕大小头 | DN100*80 | 个 | 1 |  | 0
42 |  |  | 沟漕大小头 | DN100*65 | 个 | 1 |  | 0
43 |  |  | 角铁 | ∠40*40*4 | 米 | 300 |  | 0
44 |  |  | 槽钢 | [5# | 米 | 200 |  | 0
45 |  |  | 辅材 | 不锈钢管件，镀锌管弯头、三通等 | 项 | 1 |  | 0
46 | VOCs设备平台区域 | VOCs设备过滤箱（3个）（尺寸：4760*4600*2800mm） | 温度变送器 | -50℃～400℃ | 只 | 48 |  | 0 | 三级过滤箱有四个通道
47 |  |  | 温控仪 |  | 台 | 6 |  | 0
48 |  |  | 声光报警器 |  | 只 | 1 |  | 0
49 |  |  | 输入输出模块 |  | 只 | 42 |  | 0
50 |  |  | 断路器 |  | 个 | 3 |  | 0
51 |  |  | 闭式喷淋头 | DN15，72℃易熔合金喷头 | 只 | 24 |  | 0
52 |  |  | 模块箱 |  | 个 | 3 |  | 0
53 |  | 沸石转轮吸附区（3个）(转轮直径：4.2米) | 温控仪 |  | 台 | 3 |  | 0
54 |  |  | 温度变送器 | -50℃～400℃ | 只 | 18
55 |  |  | 输入输出模块 |  | 只 | 18
56 |  |  | 模块箱 |  | 个 | 2
57 |  |  | 开式喷淋头 | DN20 | 只 | 12 |  |  | 两侧各至少设置两只喷头
58 |  | 废石转轮脱附区、冷却区（各三个，工作温度220摄氏度） | 温控仪 |  | 台 | 5
59 |  |  | 温度变送器 | -50℃～400℃ | 个 | 36
60 |  |  | 氮气瓶（含气体） | 无缝钢瓶，70L | 个 | 6
61 |  |  | 氮气系统组件 |  | 套 | 3 |  |  | 含喷嘴、管线、接头、阀门、气瓶柜等所有组件
62 |  | 整个区域 | 输入输出模块 |  | 个 | 4
63 |  |  | 雨淋阀 | DN100 | 台 | 1
64 |  |  | 雨淋阀控制箱 |  | 台 | 1
65 |  |  | 直控盘终端器 |  | 个 | 1
66 |  |  | 电磁阀 | DN40 | 个 | 3
67 |  |  | 沟槽暗杆闸阀 | DN50 | 个 | 3
68 |  |  | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 80
69 |  |  | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 80
70 |  |  | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 60
71 |  |  | 镀锌钢管 | DN40
72 |  |  | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 60
73 |  |  | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 0
74 |  |  | 消防管道（316不锈钢） | DN25 | 米 | 90
75 |  |  | KBG线管 | φ20 | 米 | 500
76 |  |  | 卡箍 | DN100 | 个 | 80
77 |  |  | 卡箍 | DN80 | 个 | 60
78 |  |  | 沟漕弯头 | DN100*90° | 个 | 18
79 |  |  | 沟漕三通 | DN100*80*100 | 个 | 2
80 |  |  | 沟漕三通 | DN100*65*100 | 个 | 2
81 |  |  | 沟漕三通 | DN65*65*65 | 个 | 2
82 |  |  | 沟漕大小头 | DN100*80 | 个 | 1
83 |  |  | 沟漕大小头 | DN100*65 | 个 | 1
84 |  |  | 沟漕弯头 | DN65*90° | 个 | 4
85 |  |  | 电源线 | WDZN-BYJ-1.5 | 米 | 2000
86 |  |  | 电源线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 2000
87 |  |  | 信号线 | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 | 1000
88 |  |  | 控制电缆 | WDZN-KYJY-4*1.5 | 米 | 200
89 |  |  | 金属软管 | φ20 | 米 | 120
90 |  |  | KBG管件（三通、四通、弯头、直接） |  | 个 | 280
91 |  |  | 镀锌接线盒 |  | 个 | 216
92 |  |  | 输入输出模块 海湾 四线制 |  | 个 | 3
93 |  |  | 输入模块 海湾 四线制 |  | 个 | 6
94 |  |  | 模块箱 |  | 个 | 1
95 |  |  | 角铁 | ∠40*40*4 | 米 | 300
96 |  |  | 槽钢 | [5# | 米 | 200
97 |  |  | 辅材 | 镀锌管弯头、三通等 | 项 | 1
98 | 输调漆间 |  | 放气指示灯 |  | 个 | 3 |  |  | 技术要求有明确数量
99 |  |  | 声光报警器 |  | 个 | 3 |  |  | 技术要求有明确数量
100 |  |  | 紧急启停按钮 |  | 个 | 3
101 |  |  | 安全出口标志灯 | AC220V | 个 | 5 |  |  | 技术要求有明确数量
102 |  |  | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 60
103 |  |  | KBG线管 | φ20 | 米 | 140
104 |  |  | 信号线 | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 | 60
105 |  |  | 电源线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 100
106 |  |  | 金属软管 | φ20 | 米 | 12
107 |  |  | KBG管件（三通、四通、弯头、直接） |  | 个 | 42
108 |  |  | 辅材 |  | 项 | 1
109 | 动力电池库房 |  | 模块 |  | 个 | 8
110 |  |  | 模块箱 |  | 台 | 1
111 |  |  | 电缆 | WDZN-RVV8*1.5 | 米 | 500
112 |  |  | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 50
113 |  |  | KBG线管 | φ20 | 米 | 50
114 |  |  | 电源线 | WDZN-BYJ-1.5 | 米 | 200
115 |  |  | 电源线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 200
116 |  |  | 信号线 | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 | 100
117 |  |  | 直控盘终端器 |  | 个 | 2
118 |  |  | 辅材 |  | 项 | 1
119 | IT机房 |  | 电源 | GST220VAC/DC24V | 台 | 1 |  |  | 技术要求有明确数量
120 |  |  | 辅材 |  | 项 | 1
121 | 二次回路改造 |  | 改造费 |  | 项 | 1
122 | 调试/编程等 |  | 调试费 |  | 项 | 1
123 |  |  | 材料运费及搬运费 |  | 项 | 1
| 合计总价（不含税） | [6 empty] | 0
| 税费 | [5 empty] | % | #VALUE!
| 合计总价（含税） | [6 empty] | #VALUE!
备注： 1、本表中各类辅材、线材、管材等辅料数量为预估，报价为包干价，中标人需对招标人实地勘探后报价。 2、本表合同总价为项目包干价，包含项目实施的所有费用，议定后招标人不再另行支付其他费用。 3、本项目选取商务谈判后“合计总价（不含税）”项最低的投标人，为本项目中标人。 4、黄色部分请全部填写，其余部分请勿修改。