中国重汽集团福建海西汽车有限公司

车身涂装热水锅炉升级改造项目

招 标 文 件

项目编号：X242104JC079-161

中国重汽集团福建海西汽车有限公司

2021年 6月

目    录

目录

第一章   招标公告	1

第二章   投标人须知	10

投标人须知前附表	10

一、说明	15

二、招标文件	15

三、投标文件编写	16

四、投标文件递交	20

五、开标与评标	20

六、授予合同	22

七、废标及终止招标	23

八、相关费用	24

九、解释权	24

十、其他	24

十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则	25

第三章  评标方法	26

第四章 技术规格及技术要求	27

第五章   合同文件格式	29

1 合同设备	29

2 包装	29

3 运输标记	30

4 检验	30

5 权利担保	30

6 交货	31

7 安装、调试	32

8 价款与支付	32

9 质量保证及售后服务	33

10法定责任	34

11 违约责任	34

12 合同的终止与解除	35

13 不可抗力	36

14 通讯	36

15 适用法律及争议解决	37

16 附件	37

17 其他规定	37

18 签署事项	38

19 技术协议	40

第一部分 设计依据	41

1.项目概述	41

2.技术要求	42

附件一：设备清单及主要设备分项配置明细表	60

附件二 技术要求	60

第六章  投标文件格式	62

# 第一章   招标公告

中国重汽集团福建海西汽车有限公司车身涂装热水锅炉升级改造项目已由相关部门批准建设，招标人为中国重汽集团福建海西汽车有限公司。建设资金来自企业自筹 ，出资比例为 100% ，上述项目的增加生产设备已具备招标条件，现组织进行国内公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

- 1、项目名称及项目编号

项目名称：车身涂装热水锅炉升级改造项目

项目编号：X242104JC079-161

- 2、招标内容及质量要求

# 2.1中国重汽集团福建海西汽车有限公司车身涂装热水锅炉升级改造项目，主要设备如下表所示。

| 序号 | 名称 | 技 术 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5T 常压热水锅炉 | 额定热功率：300万大卡；额定供水压力：1.0MPa；供回水温度：95/70°C；氮氧化物排放量≤30mg/m3；天然气耗量：66-330m3/h；天然气额定热值8500Kcal/Nm3；天然气额定工作压力：20kpa；燃烧器等辅机功率：380V/12kW；附配一体型鼓风机燃烧器、燃气控制阀组、烟囱、控制柜等 | 1 |
| 2 | 燃气燃烧机 | 锅炉采用威索、欧科、诺特飞博、利雅路燃烧机，阀组采用西门子、霍尼韦尔、盾斯、麦克森品牌），燃烧器采用低氮FGR电子比例调节控制，负荷量最小调节范围30%-100%）要求低氮须满足当地环保部门规定的氮氧化物排放≤30㎎/m³标准(任何运行状况下)； | 1 |
| 3 | 燃气热水锅炉系统配套自控 | 详见技术说明 | / |

本次采购内容包含上述设备及自控系统的设计、供货、锅炉本体及自控系统附属设备的安装、调试、验收、培训及售后服务等内容，具体设备数量及技术要求详见招标文件。严格按照技术文件要求执行，达到招标人需求，本项目为交钥匙工程。所有投标均以人民币报价。

2.2质量要求：符合国家及行业颁发的最新相关规范标准，达到招标人的设计要求并通过验收。依据设备明细清单和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工、运输必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

3、投标人资格要求

3.1 具备独立法人资格、良好市场信誉、与招标方无诉讼纠纷及财务状况且企业成立三年以上（以开标当日为计算终时），具有完成本工程施工的能力，能切实履行合同特殊条件；

投标人所投设备属生产许可证管理的或须具有强制性认证证书的，应具有生产许可证或强制性认证证书（须出示有效期内的生产许可证或3C认证证书），投标锅炉品牌制造商须具有锅炉A级制造许可证，所投标常压热水锅炉热效率不低于95%（须有省、市级及以上主管检测部门出具的检测报告）；

3.2近三年（自2018年1月1日至今）至少需具备2项类似项目业绩；

3.3投标方应提供具有统一社会信用代码的三证合一的营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章），法人到场的，出具法定代表人资格证明文件；

3.4注册资本金不低于500万元，具有相应的生产、供货及安装能力；

3.5近三年内在经营活动中无违法记录，且在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪和违约行为；

3.6参与投标的授权委托人及项目负责人应信誉良好，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单。

3.7具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

3.8投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

3.9投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

3.10投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

3.11投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

3.12如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供承诺书原件。

3.13 本项目不接受联合体投标、不允许转包或分包。

4、报名及招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年 7月 6日下午17:30前，按照4.1-4.3顺序及所列项相关资料的原件扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱642286118@qq.com并电话联系工作人员查收（温广雄；联系方式：18649979199），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目报名资料。

同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

4.1营业执照；

4.2同类项目业绩汇总表（格式自定）及业绩合同原件（不低于2份）；

4.3财务状况表、信用中国截图；

本项目实行资格预审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准，审查通过的将会以电话或邮件形式告知。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、招标公告发布媒介

本次招标公告在采购与招标网、中国重汽官方网站、中国重汽集团福建海西汽车有限公司官方网站发布。

7、 联系方式

招 标 人：中国重汽集团福建海西汽车有限公司

联 系 人：温广雄

联系电话: 18649979199。

中国重汽集团福建海西汽车有限公司

2021年6月23日

- 第二章   投标人须知

# 投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 1 | 项目名称：车身涂装热水锅炉升级改造项目 项目编号：X242104JC079-161 |  |
| 2 | 招标人名称：中国重汽集团福建海西汽车有限公司 项目地址：福建省永安市埔岭99号 联系人：温广雄 电话：18649979199 |  |
| 3 | 资金来源：企业自筹，已落实； |  |
| 4 | 3.1 具备独立法人资格、良好市场信誉、与招标方无诉讼纠纷及财务状况且企业成立三年以上（以开标当日为计算终时），具有完成本工程施工的能力，能切实履行合同特殊条件； 3.2近三年（自2018年1月1日至今）至少需具备2项类似项目业绩； 3.3具有有效的营业执照； 3.4注册资本金不低于500万元，具有相应的生产、供货及安装能力； 3.5近三年内在经营活动中无违法记录，且在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪和违约行为； 3.6参与投标的授权委托人及项目负责人应信誉良好，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单。 3.7本项目不接受联合体投标。 3.8法律法规对合格投标人的其他要求、规定。 3.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。 |  |
| 招标文件的答疑、澄清和修改 |  |  |
| 5 | 提交疑问时间：2021年6月 30日17时00分前； 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发邮件至邮箱642286118@qq.com ，并电话通知联系人（温广雄联系方式：18649979199），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）车身涂装热水锅炉升级改造项目答疑文件。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。 注：招标文件商务部分为实质性条款，不响应视为无效投标。如果投标人对招标文件商务、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 |  |
| 6 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2021年7月2日17时00分前； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至投标报名时登记的电子邮箱。 |  |
| 投标文件 |  |  |
| 7 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第9条。 |  |
| 8 | 投标文件份数： 技术标书、商务标书各一式叁份，其中各正本一份副本贰份； USB接口设备存储的电子版投标文件一份（包含投标文件全部内容，PDF及word格式各一份）；单独密封的报价一览表一式二份。 投标人须分别提供独立、完整的投标文件及其技术附件，各标书之间不得互相交叉或借用相关附件。 |  |
| 9 | 9.1投标文件密封： ①技术标书单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上）； ②商务标书单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上）； ③报价一览表一式两份单独密封在一个包封内，电子版（1个优盘）单独密封在一个小号包封内； 将①、②、③统一放置在一个文件箱（如打印纸盒）内，注意不允许将①、②、③封在一起。 注意不按此要求密封标书的，投标文件做无效标处理。 9.2投标文件的标记 上述①②③项对应的投标文件分项应分别在封面明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称 2)技术标书、报价一览表、电子版、商务标书 3) 投标人名称（加盖公章）、地址、固定电话、授权人手机号 4）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时 分之前不准启封”字样。 5）投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照技术标书1册、商务标书1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。 技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。 |  |
| 10 | 投标文件的盖章： 1、所有要求法定代表人和授权代理人签字或盖章的地方都应用不褪色的黑色墨水签字由本人亲笔手写签字(包括姓和名)或盖章，不接受电子影印版签字。否则，按无效响应文件处理。 2、投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式(如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样)的印章；否则，按无效响应文件处理。 |  |
| 投标保证金及投标有效期 |  |  |
| 11 | 1、投标保证金的形式：电汇，其他保证金形式不接受。 2、投标保证金的金额：人民币5000.00元（伍仟元整） 开户名称：中国重汽集团福建海西汽车有限公司 开户银行：兴业银行永安支行 银行帐号：182010100100096308 财务电话：0598-3829986 3、保证金截止时间：2021年7月 6 日17时00分前 4、投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标，并电话通知招标人查收。联系人：温广雄 联系电话：18649979199。 5、供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 6、按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：未中标单位自定标之日起约30天内无息退还；中标单位的投标保证金转为履约保证金，若施工方出现拖欠或克扣农民工工资的行为，建设方有权扣除保证金。保证金项目验收后10个工作日内无息退还，请各投标单位知悉。 |  |
| 12 | 投标有效期：自开标之日起90日历天 |  |
| 投标文件的递交 |  |  |
| 13 | 投标文件递交时间：2021年7月8日上午8:00至9:00（北京时间）； 投标文件递交截止时间：2021年7月8日上午9:00（北京时间）。 |  |
|  | 投标文件递交地点：中国重汽集团福建海西汽车有限公司综合楼二号会议室（福建省永安市埔岭99号）。（暂定地点，请各投标单位在开标前1-2天主动电话询问联系人是否有变化，以实际回复为准） |  |
| 开标 |  |  |
| 14 | 开标时间：同投标文件递交截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |  |
| 15 | 开标资格审查资料（注意此部分资料须单独准备，投标人随身携带，以便开标现场随时核验，不要封在商务标书中，但商务标书中列明的内容不能有漏项）： （1）营业执照（正本或副本原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）； （2）法定代表人授权委托书（加盖投标单位公章原件）； （3）法人或授权代表身份证（原件）； （4）同类项目业绩合同（合同原件，不少于2份）； （5）信用中国截图（加盖公章）。 |  |
| 16 |  | 评标委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和招标人代表等三人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 17 |  | 评标方法：综合评审法。具体详见第三章评审方法。 |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 18 | 在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。 |  |
| 相关费用 |  |  |
| 19 | 无 |  |
| 其他 |  |  |
| 20 | 交货期：（投标方竞报）自接到中标通知之日起，60个日历日之内交货至供货地点,并满足生产使用条件。（投标人可在满足上述总工期最短时间基础上竞报） |  |
| 21 | 质保期： 质保期均自终验收签字生效之日起 24个月，质保金于终验收签字生效之日起24个月后支付。 |  |
| 22 | 1、本合同结算货币种类：人民币，合同价款结算方式：六个月银行承兑汇票。2、合同价款的支付： （1）合同生效后, 卖方提交金额为合同价款30 %的收据及相应金额的增值税专用发票（税率13%,正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。 （2）设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款 60 %的收据及合同总额剩余未开部分的增值税专用发票（税率13%,正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付；剩余10%作为质保金，质保金在验收合格之日起2年后的30个日历日（节假日除外）内返还。 |  |

## 一、说明

- 1.  招标人

详见投标人须知前附表第2项。

- 2.   代理机构

无。

- 3.   合格的投标人

详见投标人须知前附表第4项。

- 4.   投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。

## 二、招标文件

5.   招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.   招标文件答疑

投标人对招标文件如有疑问，应于前附表第5项所述时间以前以书面形式通知到招标人。在前附表第6项所述时间之前，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。投标人须在收到招标人的书面答复后24小时内书面签章回复。

7.   招标文件澄清和修改

7.1  招标人对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买招标文件的所有投标人。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

7.2  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标人可酌情推迟招标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各投标人。

7.3  投标人须在收到招标人的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。

## 三、投标文件编写

9、投标文件组成

投标人的投标文件由技术标书、商务标书、报价一览表共叁部分构成，必须按照9.1及9.2条技术标书及商务标书所列的各项顺序及要求体现的内容进行编写和装订，各项内容要求的资料如营业执照、资质证书、检验报告、财务报表等非现场编写内容，标书正本必须为原件的扫描件（彩色打印），不按以上要求编写装订及有缺项漏项的将会影响技术标及商务标得分。

9.1技术标书

1) 投标人对自身承建本工程的有利条件和优势说明；

（2）技术配置方案；

（3）投标产品设备配置明细；

满足设计参数前提下的关键施工工艺、主要使用材料规格等配置方案及说明资料（格式自定，内容务必详尽）；

（5）供货周期，提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料；

（6）质保期及售后服务：质保期是否响应或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整，项目所在地有相应的的售后服务能力等方面的说明及证明材料；

（7）质量体系认证证书（如果有）；

（8）投标单位针对本次项目提出合理化建议；

（9）质量承诺函、服务承诺函（格式详见附件八、九）；

（10）投标人需提交的其它资料；

(11) 控制工程造价的主要措施；

(12) 招标人要求提交的其他资料。

(13) 投标单位针对本次项目提出合理化建议；

9.2商务标书

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表；

（4）投标报价明细表；

（5）商务条款偏离表；

（6）税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

（7）投标方认为影响报价的其他文件；

（8）近三年财务状况报表、经营业绩一览表；

根据技术标书中提供的近三年经审计事务所审计并盖章的企业财务报表及相关资料、经营业绩一览表（格式详见附件七）等内容进行评价，注意此部分内容不要编写及装订在商务标书中，要求财务报表等内容务必清晰可辩，技术标书中无此项内容及字体不清晰可辩的不得分；

（9）较大业绩证明材料（必须提供原件，必须为投标人业绩）。

9.3资格证明文件（加盖公章的复印件或扫描件）：

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人身份证或授权代理人身份证；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）投标人基本情况表；

（5）在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；

（6）招标文件要求的其它必要资格文件

（7）投标人认为对其投标有利的其他资料。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

10、投标内容填写说明

10.1 投标文件按统一格式填写，装订成册技术标、商务标、资格证明文件、报价一览表分别装订、打包。最终投标人提交一份密封投标文件（详见投标人须知前附表第9项）。

10.2 报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11、投标报价

11.1投标报价应包括本次项目的设计、制造、运输、装卸、包装、保险、安装、调试至交付使用所涉及的人工费、安装费、设备费、材料费、管理费、验收费、检测费、拆除费、运输费、垃圾清理费及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用，本项目为交钥匙工程。

本项目税率13%。

11.2 投标人要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

11.3 对于非标准货物的投标，还应填报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

11.4 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

11.5招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

11.6 单独密封的“报价一览表”与投标文件正本不符，以“报价一览表”为准。

11.7 投标人须提供分项单价和报价总价，单价和总价不符，以中标价为准，根据总价修正单价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。

11.8 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

11.9 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.10 最低报价不能作为中标的保证。

12.  投标文件签署

12.1投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字，签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔，由投标单位法人或委托代理人亲自签署，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件正本及各附件（副本的签署不做强制要求，可以是正本的彩印件，但是必须加盖投标人单位公章）。否则，其投标文件按无效投标处理。

12.2 本招标文件提供的投标文件格式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字或盖章。

13.  投标文件密封和标记

13.1投标人应准备的投标文件份数见投标人须知前附表第9项，投标人应在每一份投标文件（技术标书及商务标书）右上角上注明“正本”或“副本”字样。

13.2投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表第9项。

14.  投标文件装订

详见投标人须知前附表第10项。

15.  投标保证金

15.1投标人应按前附表第11项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。

15.2如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：

1）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与招标人、其他投标人恶意串通的；

4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

15.3保证金的退还：

详见投标人须知前附表第11项。

16.  投标有效期

16.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表13项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 四、投标文件递交

17.  投标文件递交时间和地点

17.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见投标人须知前附表第14项。

17.2 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。

17.3 招标人不接收投标截止时间后送达的投标文件。

18.  投标文件签收

18.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

18.2 投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。

19.  投标文件修改与撤回

19.1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人。

19.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

19.4投标有效期内不得撤回投标。

## 五、开标与评标

20.  开标及评标

20.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式。

20.2本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.3开标程序

（1）宣布开标会议开始。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件，内容详见投标人须知前附表。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书，报价一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方。

（6）根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，当众拆启进入商务标评标资格单位的报价一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

21、评标委员会

评标委员会的组成见投标人须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。

22、评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

22.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。

22.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

## 六、授予合同

23.定标

23.1招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查。

23.2最终审查的对象是招标项目的中标候选人。

23.3最终审查的内容是对中标候选人所报货物的产品性能及性价比、安装方案、调试方案、技术状况、生产条件、产品质量、交付时间、投标人信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。

23.4最终审查的方式：

对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

23.5接受最终审查的中标候选人，必须如实回答招标人的询问并受理招标人的考察，并提供产品检测报告(复印件加盖公章)、主要设备的生产许可证或强制性认证证书。

23.6通过对中标候选人的最终审查确定中标人。

24.招标人在授标时有变更数量的权利。

在向投标人授予中标通知书时，在单位产品价格不变的情况下招标人有变更工程量的权利。

25.招标人有接受和拒绝任何一个或所有投标的权利

招标人和买方在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标人中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

26.中标通知

26.1确定中标结果后，招标人向中标人签发《中标通知书》。

26.2中标通知书将是合同的组成部分。

27.签订合同

27.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

27.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

27.3合同以双方最终签署的版本为准。

## 七、废标及终止招标

28.废标

28.1投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）样品不满足招标文件规定的（若招标文件约定提供样品）；

（8）按照12.1条约定无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

（10）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（11）不同投标人的投标文件相互混装的；

（12）不同投标人委托同一人投标的；

（13）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

（14）不响应招标文件付款方式、供货时间、安装时间、质量要求、质保期等实质性内容的；

（15）投标报价内容中有重大缺项漏项的。

（16）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

（17）中标人不按规定签订合同；

（18）法律、法规规定的其他情况。

29.终止招标

29.1出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）有效参与投标的单位不足三家以上的。

（5）招标人认为其他应终止招标的情形。

## 八、相关费用

本项目招标相关费用详见投标人须知前附表第19项。

## 九、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十、其他

需对“投标人须知”正文进行补充和修改的内容详见“投标人须知前附表”。

## 十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

## 第三章  评标方法

本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。评分细则如下：

| 得分项 | 评审内容（共100分） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术标 （40分） | 工艺水平及主要技术参数 20分 | 1.能提供证明其工艺水平及制造保障能力证明材料（10分）（如自有主要加工设备、外协配套厂家的相关资料等）的视其实际情况得1-10分。 2.主要技术参数（10分）：所报产品的技术参数优于招标文件要求得1-10分；所报产品的技术参数满足招标文件要求得1-5分；所报产品的技术参数略低于（非重大偏差部分）招标文件要求得0分。 |
|  | 履约能力 10分 | 1.营业执照注册资金（3分）：≥500万元得分3分；≥200万元且＜500万元得分2分；＜200万元得分1分。 2.产品质量、性能稳定可靠，品牌市场认可度较高，使用寿命长且有完善的生产保证措施及质量保证体系（质量体系证书、客户满意度调查问卷（需客户签章）、生产保证措施方案等），提供一项得0.5分，累计最高得分2分。 3.供货周期（5分）：能提供详细的供货计划和实施方案3分，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料得分2分。 |
|  | 售后服务 10分 | 根据投标人制定的产品售后服务方案（包含但不限于对投标人的本地化服务能力、维修响应时间、维修服务承诺、备品备件配置、应急处理方式、培训方案）进行综合评审： 1.售后服务机构设置合理，响应时间满足且优于采购文件要求，备品备件配置丰富并能及时供应，应急处理方式科学合理反应及时迅速，培训方案时间合理、培训人员经验丰富及培训内容完整、科学的得10分； 2.服务机构设置基本合理，响应时间基本满足采购文件要求，备品备件基本满足本项目要求，应急处理及培训方案基本满足本项目售后服务要求得7分； 3.服务机构不能提供本地化服务，响应时间不能完全满足采购文件要求，备品备件供应能力不足，应急处理方式较差，培训方案不完整，不能体现能完全满足本项目要求的得2分； 差或未提供不得分。 |
| 商务标 （60分） | 总报价 40分 | 赋分方式： 有效的投标人报价最低者得40分，比最低价者每高1%在40分基础上减1分，减完为止。 |
|  | 较大业绩 10分 | 投标人每有一项较大业绩得2分，最多得10分(必须提供合同原件,否则不得分)。 |
|  | 近三年财务状况 5分 | 根据技术标书中提供的近三年财务报表情况，酌情得1-5分，标书中未体现此内容不得分。 |
|  | 付款方式 5分 | 响应招标文件付款方式得3分，优于招标文件付款方式再3分的基础上加2分。 |

注：1、投标人综合评审得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值，最终得分小数点后保留1位有效数字。

2、本评分细则所指较大业绩是指自2017年1月1日至今，类似本项目设备采购合同额不低于50万元的同类型项目（须提供合同原件，必须为投标方业绩）。

# 技术规格及技术要求

## 第一节 货物采购概况

一、使用环境

1.项目名称：车身涂装热水锅炉升级改造项目

2.建设地点：福建省永安市

3.使用地点：重汽福建海西涂装车间

4.工作制度：全年工作300天、两班制、设备年时基数6000小时、5分钟生产节拍

5.使用地点区域自然环境：

（1）海拨高度：3000m及以下

（2）环境温度：室外-5℃-45℃。能够适应潮湿环境的，应明显注明（将有利于投标人）

（3）相对湿度：年平均90%

6、能源供给

6.1电力：中国制式，三相五线制供电，供电电压380V±10%/220V±10%，供电频率50Hz±0.5Hz。

6.2水：市政自来水0.25MPa(0.15-0.35MPa)。

二、采购货物概况

设备清单

本次招标所采购设备清单及主要技术参数详见下表：货梯设备清单一览表：

常压燃气热水锅炉设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 使用位置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5吨常压燃气热水锅炉 | 锅炉房 | 台 | 1 |  |
| 2 | 6吨燃烧机 | 锅炉房 | 套 | 1 |  |
| 3 | 合计 | / | / | 2 |  |

本次采购内容包含上述锅炉设备及配套自控系统的设计、供货、锅炉本体指导安装、自控系统的安装、调试、验收、培训及售后服务等所有内容。

- 技术要求

1.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

2.投标方负责对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等所有配套设施实施与建设，直至交付甲方使用。

3.无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

第一部分：常压燃气热水锅炉技术要求

1、常压燃气热水锅炉，其转换烟箱、节能器、FGR烟箱接口、冷凝器与锅炉本体为一体式密封连接，为更充分利用烟气的余热回收锅炉烟囱出口至3米采用循环水置换方式设置余热回收装置，；除必备部件外，还包含以下部分：

1.1燃烧器（锅炉采用威索、欧科、诺特飞博、利雅路燃烧机，阀组采用西门子、霍尼韦尔、盾斯、麦克森品牌），燃烧器采用低氮FGR电子比例调节控制，负荷量最小调节范围30%-100%）要求低氮须满足当地环保部门规定的氮氧化物排放≤30㎎/m³标准(任何运行状况下)；

- 燃烧器需提供该燃烧器厂家设备由中国特种设备检测研究院出具的型式试验证书和型式试验报告；

- 燃气阀组，包括过滤器、调压阀、电磁阀、检漏装置安全保护等；

- 燃烧器功能范围：电磁阀检漏仪、烟气氧含量反馈仪、电子比调仪、程序控制器、点火变压器、点火电极、风机及电动机、熄火保护系统等。

- 烟气余热回收器，冷凝器换热管材质：钢铝复合翅片管；箱体耐硫酸低温露点腐蚀用钢（ND钢）；

- 定期排污阀组及其他附件。

1.2 技术参数

- 热负荷：300万大卡；，额定供水压力1.0MPa。

- 额定供回水；温度：95/70°C；

- 额定电功率：投标厂家匹配。

- 配电电源：AC380V/3PH/50HZ；

- 燃料：天然气，热值：8500Kcal/Nm³。

1.3 性能要求

- 燃气锅炉热效率（额定工况）要求不小于95%，需提供省级锅炉压力容器安全检测研究院出具的鉴定资料；验收前做工况条件下的能效检测，热效率不低于95%。

- 燃烧器采用低氮FGR全自动电子比例调节，调节比例1:5，燃烧额定效率要求达到99%，噪声和废气排放符合当地环保部门标准要求（噪声<80dB（A）；烟气排放指标：氮氧化物<30㎎/m³,二氧化硫<30㎎/m³,尘<5㎎/m³）；

- 锅炉能自动监测并显示锅炉的排烟温度，排烟温度不大于180℃（回水温度70°）；

- 锅炉具有水垢监测功能，一旦锅炉内水垢超标，能提示除垢；

- 锅炉炉体需保温良好、锅炉炉体外壳保护层材质为花纹铝板，要求表面温度≤环境温度+15℃；随机配备燃烧机连接炉体部位所需的保温材料；

- 钢烟囱由锅炉房厂家配套供货及安装（室外部分经检查无破损可利旧），燃烧烟气需接至室外放空，烟囱设置在屋面，烟囱距地高度不小于16米，竖向烟囱底部设冷凝水排出口。烟囱采用不锈钢，锅炉烟气出口设置冷凝水止回阀，锅炉的烟道按照国家标准设置烟囱检测取样口、检测平台、人梯，做好固定及防雷措施。中标后7天内提交烟囱布置图及土建资料。

- 锅炉的供货范围应包含燃烧器、锅炉本体、烟箱、烟道、烟道补偿器、烟囱及锅炉本体、底架、平台扶梯，以及锅炉范围内的阀门、仪表元件、控制柜、冷凝器等；

- 冷凝器本体采用压花铝板包装，换热管材质采用钢铝复合或ND钢翅片管，箱体采用ND钢及以上。

- 锅炉炉体上所需的安全阀由锅炉供货商配套供应，并同时提供全部安全阀的当地检测机构出具的检测报告；

- 锅炉排污阀由锅炉供货商配套提供；

- 锅炉本体上的压力表、温度计由供货商配套供应，并同时提供全部压力表、温度计的当地计量检测机构出具的检验报告；

1.4 结构配置要求

- 设备制作必须符合国家现行相关标准、行业标准和国家的产业政策；

- 所有部件运行正常，连接部分密封性好，无泄露，应检验合格才能出厂；

- 锅炉结构形式为锅壳式全湿背结构；

- 锅炉炉胆采用全波形炉胆结构，烟管采用螺纹烟管结构；

- 烟箱为铰链性结构，可方便开启，烟箱结构双层密封，防止漏烟，烟箱底部应有冷凝水排放装置，防止冷凝水对受压件的腐蚀；

- 为保证锅炉日常使用中的安全性，必须加装弹簧式防爆门，在锅炉炉膛发生爆燃时弹簧式防爆门会自动打开泄压以保证设备及人员的安全，自动泄压后弹簧式防爆门会自动复位；

- 为便于锅炉检修，锅炉必须设有检修人孔或手孔；

- 锅炉属于特种设备，应在出厂时随机提供产品质量证明文件，其设计、制造及验收应符合以下标准及规范的现行最新版，且不限于此：

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21

- 《固定式压力容器》 GB 150.1～150.4

- 《压力容器用封头》 GB/T 25198

- 《补强圈》 JB/T 4736

- 《容器支座》 JB/T 4712.1~4712.4

- 《锅炉和压力容器用钢板》 GB 713

- 《压力容器法兰分类与技术条件》 NB/T 47020

- 《钢制管法兰、垫片、紧固件》 HG/T 20592~20635

- 《压力容器焊接规程》 NB/T 47015

- 《承压设备焊接工艺评定》 NB/T 47014

- 《承压设备无损检测[合订本]》NB/T47013.1~13

- 《压力容器涂敷与运输包装》 JB/T 4711

- 《锅炉安全技术监察规程》 TSG G0001

2、锅炉控制方式：

2.1 控制器采用世界知名品牌，全自动控制，可实现无人值守，具有异常情况紧急停炉功能（如遇停电、停水、停气、燃气泄漏、超压、超温、低水位、循环泵停运、风机不运行等异常发生时，能自动完成停炉，切断气源等紧急措施）、具有自动吹扫、自动点火、自动熄火、自动检漏功能，负荷自动调整功能，能自动调整机组锅炉的启动和停止及负荷的连续变化调整，自动控制供水温度、供水压力稳定，具有水压保护、自动补水、超压报警及保护、水位指示、供回水压力指示、温度指示及补水、供水、回水瞬时流量及累积流量、历史数据记录等功能。

2.2 电气控制

2.2.1 具有全自动程序运行操作的控制系统，应具备压力、水位、温度、燃烧等安全连锁控制及报警功能，并有手动或应急操作的控制系统。

2.2.2 现场微电脑智能化控制，触摸屏显示锅炉运行状态。在线帮助、多级菜单和故障维修指南等。

2.2.3 具有全自动比例燃烧控制调节、补水自动控制、炉膛及烟道自动吹扫和水压低限、高限的自动检测功能。

2.2.4 自动记录运行状态（含瞬时及累积流量）、故障记载和报警。

2.2.5 应具有温度高时停机功能和温度低时的自启动，压力超高、超低自动停炉功能。

2.2.6 具有水泵、风机过载、点火失败、异常熄火、风机无风、燃气泄漏、燃气压力过低，燃气压力过高、出烟温度过高、补水异常、水压过低、过高等故障的连锁保护和报警功能。

2.2.7 具有突然停机（如停电）设备安全保护功能。

2.2.8 锅炉控制用触摸屏、PLC控制器、后台微机、一、二次仪表等在投标文件中详细明示规格型号、品牌、产地等。

2.2.9锅炉的燃气、补水、供回水流量、压力及温度、节能器前后烟气温度、烟气氧含量要有计量，数据可存贮、在后台系统上可显示和查询。

第二部分：锅炉控制系统技术要求

重汽福建海西涂装锅炉房涂装车间外围，锅炉房安装1台常压燃气热水锅炉，总热功率约300万大卡,为涂装底漆前处理工序工艺过程提供热能。锅炉控制系统应达到无人值守站的控制要求，即在无需现场人员的配合下，完成对热水锅炉、工艺热水循环泵、自动补水排气定压装置、软水箱（液位）、微泡排气除污装置、加药装置及其附属装置的一键启动自动运行、过程、状态监视和停止操作，完成正常的运行监视、操作和故障处理。锅炉控制系统与变频器、能源计量仪表、传感器（变送器）、执行器之间通过工业网络实现通讯、控制、数据采集。系统可在就地自动、就地手动、上位系统控制方式下运行，各状态可无缝切换。系统可监测热水锅炉等设备的运行状态、热水系统压力、压差、水温、流量，燃气系统调压前后压力、压差、温度、流量、烟气排放设施、冷凝器前后烟温和故障报警、设备劣化告警等信息，系统需具备故障设备隔离能力，迅速将故障设备隔离，控制逻辑应当以优先满足系统供热能力不降低、高效节能为原则。锅炉控制系统的设计、供货、安装、调试应能够满足上述要求，并保证系统可利用率达到99.9%。

投标人应对所提供的锅炉控制系统的控制逻辑和保护设计进行整体优化，应保证整个系统的安全运行、可靠运行和节能运行。

## 第二节 技术说明

1、总则：

1.1 本规范书适用于中国重汽集团福建海西汽车有限公司涂装热水锅炉改造项目。

1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对所有技术细节作出规定，也未引述所有标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和现行工业标准产品。

1.3  如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全能满足本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  对本规范书还不完善的有关技术细节，需招标方在采购时与投标方共同明确进行完善。

1.5  拆除现有非标热水锅炉，新增一台5T常压锅炉满足底漆线工艺温度要求；采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气由前烟箱进入第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动后烟箱盖，便于使锅炉检修。

1.6  新增一台燃气燃烧机，对前处理的加热管道进行改造对接，配置技术性能良好的工业燃烧器，采用燃烧自动比例调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有温度自动控制、熄火等自动保护功能。

1.7 完成改造后降低排烟外表温度 180 度以下，符合热水锅炉安全排烟温度并解决涂装安全隐患问题，同时满足电泳线前处理槽体升温慢的问题；

1.8 改造的完成热水锅炉废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）环保标准排放；

1.9 改造完成的热水锅炉烟囱出口至3米处设置烟囱外围余热回收装置（水加热循环至锅炉内部），

2、热水锅炉的设计要求

A、直观简捷的操作界面

用触摸式作为控制编程，可随时显示风机、水泵等运行状况及火焰无级变化状态，设有全方位的在线帮助，操作简单。

B、无人操作全自动运行

具有火焰自动化比例调节、炉膛自动吹扫和火焰、风压、自动检测功能。另外，锅炉还应具有自动给水、表面排污自动控制及水位低限、高限自动检测功能。

C、全自动系统启停

应具有自动启停设置、时间校正、定时启停和多种优先启停及工作日、休息日预设置、休息日自动判断等功能。应具有水位超高自动停炉和再启动时预放水功能。

D、系统的高可靠性

具有水泵、风机过载、点火失败、异常熄火、风机无风、燃气检漏失败、燃气泄漏、燃气压力过低及出烟温度和燃气压力过高等故障的联锁保护功能；具有操作口令、系统调试口令、用户程序OEM保护口令。热水锅炉还应具有循环水汽化、循环断定水、出水温度超限等故障的联锁保护功能。

E、系统保护作用

燃料泄漏检测外，还有燃气检漏失败保护，即燃气泄漏检测失灵后，也不会发生事故，用安全电磁阀和针型电磁阀双重保护，防止燃气泄漏

## 锅炉系统安装运行技术要求（执行技术协议所规定的所有条款）

## 第三节 售后保养及质量要求

1.所有的电路系统元件要求结构设计合理。

2.设备交付后，投标方提供保修期内的免费保养，定期到现场进行点检，销售服务要求如下：

3.交接服务：在设备到达投标方指定交货地点后，投标方即派技术人员随即到现场进行免费安装调试，双方将对设备进行全面的质量和性能检验。

4.技术培训：设备交付后，投标方按需要向招标方的工程技术人员、操作人员以及维修人员免费提供操作培训、日常保养培训、定期保养培训及维修培训，使操作者能够掌握正确的操作方法及保养程序，使工程技术人员、维修人员能够排除故障，完成较大难度的维修。

5.免费技术支持服务：投标方将根据招标方要求定期派技术人员主持技术讲座并听取招标方的意见，进行技术指导，在招标方需要的情况下可随时上门服务。

6.质保期服务：质保期为设备验收合格后2年。在保证期内卖方提供三次免费保养、检查和维修，在设备保修期结束时进行一次全面的检修（润滑油等由投标方提供）。

7.质保期内如设备出故障，由投标方全部负责解决，但非产品质量而由于误操作等造成的故障应为有偿服务。

# 第五章   合同文件格式

# （参考格式，以双方最终签署版本为准）

******设备采购合同

合同编号：********

本设备采购合同由下列双方于年月日在签订：

买方：

卖方：

鉴于，买方向卖方购买项目设备 台，就该设备的设计、制造、供货、安装调试、验收及培训等有关问题，经买卖双方协商自愿达成本合同：

# 1 合同设备

1.1买方向卖方购买的设备信息详见下表《合同设备一览表》，（附件一：报价明细表）主要技术参数及技术要求详见附件二：《中国重汽集团福建海西汽车有限公司环保治理技改项目技术要求》（以下简称技术要求）。

合同设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 单价 （元） | 合计 （元） | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 元整（¥ ） |  |  |  |  |

1.2技术规格和标准

1.2.1本合同约定设备的技术规格详见：《技术要求》。

1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术要求》中规定的相应标准一致。若《技术要求》无相应规定或未签署《技术要求》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

# 2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方

式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

# 3 运输标记

3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2合同号

3.1.3发货标记（唛头）

3.1.4设备的名称、品目号、箱号

3.1.5毛重/净重（公斤）

3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）

3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

# 4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术要求》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

# 5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

5.5如卖方需要根据买方提供的技术要求或图纸进行生产并供货的，根据该技术要求或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

# 6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

6.3技术资料。签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料。如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

6.4交货方式：    6.4.1

6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、卸载、安装、调试、试运行、验收以及培训等直至达到买方的各项要求并交付使用。

6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，双方完成交付手续。

6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，双方完成交付手续。

6.5交货地点：

6.6到货时间：

6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.8如果卖方在规定的日期前交付设备，需经买方书面同意。

6.9风险的转移。在依据本合同7.1条约定对设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方，但此时设备所有权的转移并不能解除接收方的责任义务。

在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

# 7 安装、调试

7.1 卖方须在到货后日内安装调试完成并通过政府环保部门的验收。

7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

7.4卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

# 8 价款与支付

8.1合同总价款为元人民币（大写：      元整），该价款为包含13%增值税的总价款，其中不含税价款为 元人民币（大写：      元整），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。该价格包括但不限于合同设备、外购、外协、配套件、原材料及设计、生产制造、检验、油漆、包装、随机备品备件、易损件、保险、利税、管理、运杂、安装、调试、培训、配合、图纸资料及双方约定的交货方式相关费用等全部费用。

8.2合同价款的结算方式：半年期银行承兑汇票

8.3合同价款的支付：

8.3.1合同生效后, 卖方提交金额为合同价款30 %的收据及相应金额的增值税专用发票（税率13%,正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。

8.3.2设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款60 %的收据及合同总额剩余未开部分的增值税专用发票（税率为13%，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付：

8.3.3合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

# 9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起 2年。

9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用和维修保养等。

9.7 质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

# 10法定责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为高度机密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何贸易、商业或工业秘密。

# 11 违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，但是违约金的金额不得超过合同总价款的 20 %，如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方作违约金，但是违约金的金额不得超过合同总价的 20 %。如果卖方在达到违约金的最高限额或者不能使设备通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 5 ‰。

11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款的1‰的违约金或者1000元/天，且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。11.7如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

# 12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2按照本合同第11.3条或第11.4条的规定，达到违约金的最高限额；

12.3.3卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

# 13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

# 14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

# 15 适用法律及争议解决

15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

# 16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术要求；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

# 17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。

17.5因非买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

# 18 签署事项

本合同一式伍份，买方持 肆份，卖方持壹份；本合同经双方签署后生效。

| Error: Reference source not found买方：（签章） | 卖方：（签章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托人（签字）： | 法定代表人/委托人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 户名： | 户名： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |

附件一：报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 单价 （元） | 合计 （元） | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 元整（¥ ） |  |  |  |  |

# 附件二：

中国重汽集团福建海西汽车有限公司

车身部涂装热水锅炉改造项目

技

术

协

议

甲方：中国重汽集团福建海西汽车有限公司

乙方：

二〇二一年六月

甲乙双方就中国重汽集团福建海西汽车有限公司车身部涂装热水锅炉改造项目进行了技术交流，并达成一致意见。为了使本项目顺利实施，签订本技术协议。

本技术协议是商务合同的重要组成部分，在商务合同生效时，本协议自动并入商务合同并作为该合同的附件。本技术协议与商务合同约定如有不一致的定义或内容，以商务合同为准。

- 第一部分 设计依据

- 1.项目概述

本项目为中国重汽集团福建海西汽车有限公司车身部涂装热水锅炉升级改造项目采购，主要货物有，新增 1 台 5T 常压热水锅炉，新增 1 台6吨燃气燃烧机，对前处理的加热管道进行改造对接，稳定涂装车间底漆生产线热水洗、碱洗、磷化等槽液的热水温度工艺参数,升温时间缩短50%、能耗降低20%，将排烟管外表温度降低至180℃以下，提高生产运行效率，解决热水锅炉升温慢、热量流失及安全隐患问题，降低生产运行费用；

该项目包含涂装热水锅炉改造改制材料及相关技术资料等，包括技术要求及图纸内的全套设备的设计、制造、运输、安装、调试、验收、约定培训及售后服务等，并负责设备基础（含平台）的设计及施工、旧炉体拆除费用及垃圾清理、锅炉运输及吊装、燃烧机及系统连动安装调试、各类管道的安装、水电气的安装改造、墙面拆除和补建等项目为交钥匙工程。

- 技术配置

| 序号 | 名称 | 技 术 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5T 常压热水锅炉 | 额定热功率：300万大卡；额定供水压力：1.0MPa；供回水温度：95/70°C；氮氧化物排放量≤30mg/m3；天然气耗量：66-330m3/h；天然气额定热值8500Kcal/Nm3；天然气额定工作压力：20kpa；燃烧器等辅机功率：380V/12kW；附配一体型鼓风机燃烧器、燃气控制阀组、烟囱、控制柜等 | 1 |
| 2 | 燃气燃烧机 | 锅炉采用威索、欧科、诺特飞博、利雅路燃烧机，阀组采用西门子、霍尼韦尔、盾斯、麦克森品牌），燃烧器采用低氮FGR电子比例调节控制，负荷量最小调节范围30%-100%）要求低氮须满足当地环保部门规定的氮氧化物排放≤30㎎/m³标准(任何运行状况下)； | 1 |

- 技术要求

2.1、常压燃气热水锅炉，其转换烟箱、节能器、FGR烟箱接口、冷凝器与锅炉本体为一体式密封连接，为更充分利用烟气的余热回收锅炉烟囱出口至3米采用循环水置换方式设置余热回收装置，；除必备部件外，还包含以下部分：

2.2燃烧器（锅炉采用威索、欧科、诺特飞博、利雅路燃烧机，阀组采用西门子、霍尼韦尔、盾斯、麦克森品牌），燃烧器采用低氮FGR电子比例调节控制，负荷量最小调节范围30%-100%）要求低氮须满足当地环保部门规定的氮氧化物排放≤30㎎/m³标准(任何运行状况下)；

- 燃烧器需提供该燃烧器厂家设备由中国特种设备检测研究院出具的型式试验证书和型式试验报告；

- 燃气阀组，包括过滤器、调压阀、电磁阀、检漏装置安全保护等；

- 燃烧器功能范围：电磁阀检漏仪、烟气氧含量反馈仪、电子比调仪、程序控制器、点火变压器、点火电极、风机及电动机、熄火保护系统等。

- 烟气余热回收器，冷凝器换热管材质：钢铝复合翅片管；箱体耐硫酸低温露点腐蚀用钢（ND钢）；

- 定期排污阀组及其他附件。

2.3技术参数

- 热负荷：300万大卡；，额定供水压力1.0MPa。

- 额定供回水；温度：95/70°C；

- 额定电功率：投标厂家匹配。

- 配电电源：AC380V/3PH/50HZ；

- 燃料：天然气，热值：8500Kcal/Nm³。

2.4 性能要求

- 燃气锅炉热效率（额定工况）要求不小于95%，需提供省级锅炉压力容器安全检测研究院出具的鉴定资料；验收前做工况条件下的能效检测，热效率不低于95%。

- 燃烧器采用低氮FGR全自动电子比例调节，调节比例1:5，燃烧额定效率要求达到99%，噪声和废气排放符合当地环保部门标准要求（噪声<80dB（A）；烟气排放指标：氮氧化物<30㎎/m³,二氧化硫<30㎎/m³,尘<5㎎/m³）；

- 锅炉能自动监测并显示锅炉的排烟温度，排烟温度不大于100℃（回水温度70°）；

- 锅炉具有水垢监测功能，一旦锅炉内水垢超标，能提示除垢；

- 锅炉炉体需保温良好、锅炉炉体外壳保护层材质为花纹铝板，要求表面温度≤环境温度+15℃；随机配备燃烧机连接炉体部位所需的保温材料；

- 钢烟囱由锅炉房厂家配套供货及安装（室外部分经检查无破损可利旧），燃烧烟气需接至室外放空，烟囱设置在屋面，烟囱距地高度不小于16米，竖向烟囱底部设冷凝水排出口。烟囱采用不锈钢，锅炉烟气出口设置冷凝水止回阀，锅炉的烟道按照国家标准设置烟囱检测取样口、检测平台、人梯，做好固定及防雷措施。中标后7天内提交烟囱布置图及土建资料。

- 锅炉的供货范围应包含燃烧器、锅炉本体、烟箱、烟道、烟道补偿器、烟囱及锅炉本体、底架、平台扶梯，以及锅炉范围内的阀门、仪表元件、控制柜、冷凝器等；

- 冷凝器本体采用压花铝板包装，换热管材质采用钢铝复合或ND钢翅片管，箱体采用ND钢及以上。

- 锅炉炉体上所需的安全阀由锅炉供货商配套供应，并同时提供全部安全阀的当地检测机构出具的检测报告；

- 锅炉排污阀由锅炉供货商配套提供；

- 锅炉本体上的压力表、温度计由供货商配套供应，并同时提供全部压力表、温度计的当地计量检测机构出具的检验报告；

2.5结构配置要求

- 设备制作必须符合国家现行相关标准、行业标准和国家的产业政策；

- 所有部件运行正常，连接部分密封性好，无泄露，应检验合格才能出厂；

- 锅炉结构形式为锅壳式全湿背结构；

- 锅炉炉胆采用全波形炉胆结构，烟管采用螺纹烟管结构；

- 烟箱为铰链性结构，可方便开启，烟箱结构双层密封，防止漏烟，烟箱底部应有冷凝水排放装置，防止冷凝水对受压件的腐蚀；

- 为保证锅炉日常使用中的安全性，必须加装弹簧式防爆门，在锅炉炉膛发生爆燃时弹簧式防爆门会自动打开泄压以保证设备及人员的安全，自动泄压后弹簧式防爆门会自动复位；

- 为便于锅炉检修，锅炉必须设有检修人孔或手孔；

- 锅炉属于特种设备，应在出厂时随机提供产品质量证明文件，其设计、制造及验收应符合以下标准及规范的现行最新版，且不限于此：

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21

- 《固定式压力容器》 GB 150.1～150.4

- 《压力容器用封头》 GB/T 25198

- 《补强圈》 JB/T 4736

- 《容器支座》 JB/T 4712.1~4712.4

- 《锅炉和压力容器用钢板》 GB 713

- 《压力容器法兰分类与技术条件》 NB/T 47020

- 《钢制管法兰、垫片、紧固件》 HG/T 20592~20635

- 《压力容器焊接规程》 NB/T 47015

- 《承压设备焊接工艺评定》 NB/T 47014

- 《承压设备无损检测[合订本]》NB/T47013.1~13

- 《压力容器涂敷与运输包装》 JB/T 4711

- 《锅炉安全技术监察规程》 TSG G0001

3、锅炉控制方式：

3.1 控制器采用世界知名品牌，全自动控制，可实现无人值守，具有异常情况紧急停炉功能（如遇停电、停水、停气、燃气泄漏、超压、超温、低水位、循环泵停运、风机不运行等异常发生时，能自动完成停炉，切断气源等紧急措施）、具有自动吹扫、自动点火、自动熄火、自动检漏功能，负荷自动调整功能，能自动调整机组锅炉的启动和停止及负荷的连续变化调整，自动控制供水温度、供水压力稳定，具有水压保护、自动补水、超压报警及保护、水位指示、供回水压力指示、温度指示及补水、供水、回水瞬时流量及累积流量、历史数据记录等功能。

3.2 电气控制

3.2.1 具有全自动程序运行操作的控制系统，应具备压力、水位、温度、燃烧等安全连锁控制及报警功能，并有手动或应急操作的控制系统。

3.2.2 现场微电脑智能化控制，触摸屏显示锅炉运行状态。在线帮助、多级菜单和故障维修指南等。

3.2.3 具有全自动比例燃烧控制调节、补水自动控制、炉膛及烟道自动吹扫和水压低限、高限的自动检测功能。

3.2.4 自动记录运行状态（含瞬时及累积流量）、故障记载和报警。

3.2.5 应具有温度高时停机功能和温度低时的自启动，压力超高、超低自动停炉功能。

3.2.6 具有水泵、风机过载、点火失败、异常熄火、风机无风、燃气泄漏、燃气压力过低，燃气压力过高、出烟温度过高、补水异常、水压过低、过高等故障的连锁保护和报警功能。

3.2.7 具有突然停机（如停电）设备安全保护功能。

3.2.8 锅炉控制用触摸屏、PLC控制器、后台微机、一、二次仪表等在投标文件中详细明示规格型号、品牌、产地等。

3.2.9锅炉的燃气、补水、供回水流量、压力及温度、节能器前后烟气温度、烟气氧含量要有计量，数据可存贮、在后台系统上可显示和查询。

第二部分：锅炉控制系统技术要求

1.锅炉控制系统综述

重汽福建海西涂装锅炉房涂装车间外围，锅炉房安装1台常压燃气热水锅炉，总热功率约300万大卡,为涂装底漆前处理工序工艺过程提供热能。锅炉控制系统应达到无人值守站的控制要求，即在无需现场人员的配合下，完成对热水锅炉、工艺热水循环泵、自动补水排气定压装置、软水箱（液位）、微泡排气除污装置、加药装置及其附属装置的一键启动自动运行、过程、状态监视和停止操作，完成正常的运行监视、操作和故障处理。锅炉控制系统与变频器、能源计量仪表、传感器（变送器）、执行器之间通过工业网络实现通讯、控制、数据采集。系统可在就地自动、就地手动、上位系统控制方式下运行，各状态可无缝切换。系统可监测热水锅炉等设备的运行状态、热水系统压力、压差、水温、流量，燃气系统调压前后压力、压差、温度、流量、烟气排放设施、冷凝器前后烟温和故障报警、设备劣化告警等信息，系统需具备故障设备隔离能力，迅速将故障设备隔离，控制逻辑应当以优先满足系统供热能力不降低、高效节能为原则。锅炉控制系统的设计、供货、安装、调试应能够满足上述要求，并保证系统可利用率达到99.9%。

投标人应对所提供的锅炉控制系统的控制逻辑和保护设计进行整体优化，应保证整个系统的安全运行、可靠运行和节能运行。

2、技术说明

2.1拆除现有非标热水锅炉，新增一台5T常压锅炉满足底漆线工艺温度要求；采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气由前烟箱进入第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动后烟箱盖，便于使锅炉检修。

2.2新增一台配套6吨燃气燃烧机，对前处理的加热管道进行改造对接，配置技术性能良好的工业燃烧器，采用燃烧自动比例调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有温度自动控制、熄火等自动保护功能。完成后降低排烟外表温度 180 度以下，符合热水锅炉安全排烟温度并解决涂装安全隐患问题，同时满足电泳线前处理槽体升温慢的问题；

2.3锅炉整体由三大部分组成；锅炉主机、烟道及管路系统，烟道随主机为一体结构，主机所配套的管路阀门、仪表已随机装妥，运至现场将主机和烟囱组装即可。现场接通气源、电源、水管路即可试车。

2.4燃烧器系统可实时检测相关参数并反馈到核心控制模块，经过核心控制模块微积分运算，并调用模糊控制参数和专家控制参数来分别调节燃烧器天然气的燃烧量和风机的送风量，从而使得燃烧器能在最少耗气量和最适合风量的情况下，达到最大的燃烧热效率；

2.5燃烧器控制功能

1）燃烧器由程序控制器控制

2）具有炉膛自动吹扫程序，并具有炉膛火焰自动检测功能

3）具有燃烧自动点火保护程序，并具有点火失败保护报警功能

4）具有燃烧安全运行的联锁保护程序

5）具有燃烧的熄火保护程序

6）具有停机保护程序

7）具有故障待机保护

8）燃烧器故障报警，能自动停机，需手动复位

9）空气压力低自动声光报警

10）燃气压力自动检测

11）燃气压力超高、超低报警，并能自动停机

12）燃气泄漏保护，并自动停机

13）燃烧器风/气能自动比例调节

3.设计寿命：锅炉整体是在常压状态下运行，炉内热媒水在运行中不进不出，在锅内与热交换器传热。热媒水经加热完全脱离氧和软化，无腐蚀，无水垢，使其使用寿命 20 年；

4、排放标准： 完成改造后降低排烟外表温度 180 度以下，符合热水锅炉安全排烟温度并解决涂装安全隐患问题，

4.1热水锅炉废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）环保标准排放；

4.2改造完成的热水锅炉烟囱出口至3米处设置烟囱外围余热回收装置（水加热循环至锅炉内部）；

5.生产纲领要求：满足涂装底漆前处理线260吨槽液、2小时加热至≥45℃工艺要求。

6.现场工况：

1）环境温度：室内温度-5℃～45℃；室外温度 -5℃～40℃

2）环境湿度：在20℃时最大湿度为90%

3）电源：三相五线制交流电  380V±15%   50Hz±2%

4）压缩空气：0.5～0.8Mpa

5）冷却水：处理净化过的水

6）水压：3Kg/cm²±0.5Kg/cm²

7）进口水温 <32℃，出口水温<45℃

8）抗地震裂度：7级。

第二部分 双方的责任与义务

双方责任及义务

1.甲方责任和义务

1.1.提供车身涂装现有热水锅炉及生产线工艺资料，如底漆线工艺作业指导书及现场安装位置的3D数模、产品2D图纸，并对提供的数据进行解释；

1.2.提供车间厂房平面布局图及安装位置；

1.3.提供产品及工艺方面的技术支持；

1.4.参与方案及锅炉改造设计过程中的评审和会签；

1.5.负责公用动力工程的完整性；

1.6.负责按乙方设计的车间平面布置图的要求提供水、电、气等接口；

1.7.提供设备安装调试阶段所需的风、水、电；

1.8.负责提供甲方现场已有的运输设备（行车、叉车等），并配合乙方进行安装和调试；

1.9.负责对乙方人员进行现场的安全培训、监督指导及处罚；

2.乙方的责任和义务

2.1.对甲方提供的工艺要求及现场平面图及安装位置进行检查，并对平面图中的安装位置缺陷提出相关的修改意见，因乙方在平面图及工艺检查过程中未发现存在的问题及方案设计考虑不周全以致后期锅炉方案发生修改，所产生的费用全部由乙方承担。

2.2.负责项目整体工艺方案的设计和平面布局图的设计，乙方设计的工艺平面布置图完好反映锅炉工艺运行流向及设备连接包括排烟布置的方式，反映出人员操作情况。

此外，在平面布置图上反映出设备的的位置和尺寸，充分考虑现场人员操作空间，经甲方评审同意、签字确认后实施；

2.3.负责锅炉及其它配套设备的设计、制造、安装和调试，设计由甲方评审后进行实施；

2.4.负责提出涂装车间的公用设施设计要求，并对由甲方负责提供车间平面图纸进行确认。公用设施改造设计要求包括设备运行的位置、设备电力接线点的位置、车间内风水电气位置。在合同签订后三周内提供，因设计原因造成的甲方水、电、气等位置的变更，所产生的费用全部由乙方承担；

2.5.负责提供设备基础的尺寸、位置等设计及安装技术要求，如不能满足后期的生产，所产生的费用全部由乙方承担；

2.6.负责设备数量和改造方案的确认以及工艺流向的改造设计，因设计不合理造成的变更，所产生的费用全部由乙方承担；

2.7.负责设备按技术要求设计，符合人机操作。

2.8.负责提供改造锅炉所有设备的位置以及所有设备重量等技术参数；

2.9.负责锅炉所有设备包含风水电气、操作的设计、制造、安装、调试；

2.10.负责将设备由制造方运输到甲方；

2.11.负责甲方要求完成设备安装后生产运行调试至标准工艺生产；

2.12.负责制定乙方现场施工人员安全保证措施，规范施工，杜绝人员、设备、设施安全事故;

2.13.收到中标通知书7个日历日内将锅炉所有设施的技术条件提供给甲方；

2.14.提供详细工艺文件及相应的作业指导书，工艺文件格式由甲方提供；

2.15.提供质保期内的所需备品件，不能影响正常生

2.16.负责对现场改造墙体的拆除及补修完整并负责对现场区域绿化带的恢复

3.执行标准

1、甲方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准。

2、乙方需要执行的标准，采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3、采购货物的产品质量、技术标准如在技术协议及合同中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4、采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5、采购货物如果采用国际标准，其执行标准由乙方提供、甲方确认。

6、采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7、涉及的主要标准：

7.1 中华人民共和国特种设备安全法

7.2 特种设备安全监察条例

7.3 锅炉安全技术监察规程

7.4 锅炉节能技术监督管理规程

7.5 工业锅炉能效测试与评价规则

7.6 GB/T16507  水管锅炉

7.7 GB1576      工业锅炉水质

7.8 GB13271    锅炉大气污染物排放标准

7.9 NB/T47034   工业锅炉技术条件

7.10 GB50273    锅炉安装工程施工及验收规范

7.11 JB/T10354  工业锅炉运行规程

7.12 GB/T17954  工业锅炉经济运行

7.13 GB/T6903   锅炉用水和冷却水分析方法

7.14 GB50041    锅炉房设计规范

7.15 NB/T47014  承压设备焊接工艺评定

7.16 NB/T47016  承压设备产品焊接试件的力学性能检验

7.17 NB/T47018  承压设备用焊接材料订货技术条件

7.18 NB/T47019  锅炉、热交换器用管订货技术条件

7.19 GB713       锅炉和压力容器用钢板

7.20 GB/T699     优质碳素结构钢

7.21 JB/T4730    承压设备无损检测

7.22 GB3323      钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

7.23 GB/T1921    工业蒸汽锅炉  参数系列

7.24 GB/T3166    热水锅炉  参数系列

7.25 GB/T11943   锅炉制图

7.26 JB/T81      凸面板式平焊钢制管法兰

7.27 JB/T1615    锅炉油漆和包装技术条件

7.28 JB/T1620    锅炉钢结构技术条件

7.29 JB/T1621    工业锅炉烟箱、钢制烟囱技术条件

7.30 JB/T1626    工业锅炉产品型号编制方法

7.31 NB/T47040   锅炉人孔和手孔装置

7.32 JB/T3375    锅炉用材料入厂验收规则

7.33 GB3087      低中压锅炉用无缝钢管

7.34 GB/T3274    碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

7.35 GB/T5117    碳钢焊条

7.36 GB/T5118    低合金钢焊条

7.37 GB/T5293    埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂

7.38 GB/T8110    气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝

7.39 GB/T14957   熔化焊用钢丝

7.40 GB/T14958   气体保护焊用钢丝

7.41 GB/T228     金属材料  室温拉伸试验方法

7.42 GB/T229     金属夏比缺口冲击试验方法

7.43 GB/T324     焊缝符号表示法

7.44 GB/T985    气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式及尺寸

7.45 GB/T986     埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

7.46 GB/T10180   工业锅炉热工性能试验规程

7.47 GB12241     安全阀一般要求

7.48 GB50007     建筑地基基础设计规范

7.49 GB50011     建筑抗震设计规范

7.50 GBJ19       采暖通风与空气调节设计规范

7.51 GB3096      声环境质量标准

7.52 GB50235     工业金属管道工程施工及验收规范

7.53 GB50231     机械设备安装工程施工及验收通用规范

7.54 GB50236     现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

7.55 GB50254     电气装置安装工程施工及验收规范

7.56 GB50093     自动化仪表工程施工及验收规范

7.57 GB50126     工业设备及管道绝热工程施工规范

第三部分 热水锅炉的设计要求

A、直观简捷的操作界面

用触摸式作为控制编程，可随时显示风机、水泵等运行状况及火焰无级变化状态，设有全方位的在线帮助，操作简单。

B、无人操作全自动运行

具有火焰自动化比例调节、炉膛自动吹扫和火焰、风压、自动检测功能。另外，锅炉还应具有自动给水、表面排污自动控制及水位低限、高限自动检测功能。

C、全自动系统启停

应具有自动启停设置、时间校正、定时启停和多种优先启停及工作日、休息日预设置、休息日自动判断等功能。应具有水位超高自动停炉和再启动时预放水功能。

D、系统的高可靠性

具有水泵、风机过载、点火失败、异常熄火、风机无风、燃气检漏失败、燃气泄漏、燃气压力过低及出烟温度和燃气压力过高等故障的联锁保护功能；具有操作口令、系统调试口令、用户程序OEM保护口令。热水锅炉还应具有循环水汽化、循环断定水、出水温度超限等故障的联锁保护功能。

E、系统保护作用

燃料泄漏检测外，还有燃气检漏失败保护，即燃气泄漏检测失灵后，也不会发生事故，用安全电磁阀和针型电磁阀双重保护，防止燃气泄漏

锅炉系统安装运行技术要求

一.技术概括

锅炉系统安全运行部分应主要涉及以下内容：

1、全自动燃气锅炉及供热系统的控制

2、锅炉测量仪器仪表及执行器

3、燃烧机的系统控制

4、以上内容的设计、购置、安装和调试等。

设备技术配置的控制系统，意在实现锅炉的高效、节能、安全、可靠、绿色环保以及良好的操作维护性。

二.安全运行控制系统：

1、运行系统可实时检测燃烧系统相关参数并反馈到核心控制模块，经过核心控制模块微积分运算，并调用模糊控制参数和专家控制参数来分别调节燃烧器天然气的燃烧量和风机的送风量，从而使得燃烧器能在最少耗气量和最适合风量的情况下，达到最大的燃烧热效率；

2、安全运行系统可通过对烟气温度的检测判断锅炉相关受热面结垢垢监情况，及时提示锅炉水垢的清理，确保锅炉持续安全、可靠、高效运行；

3、安全运行系统的流量传感器应实时监测介质流量数据，及时反馈控制燃烧器燃烧输出功率，从而达到燃烧机的燃烧工况同步于介质流量工况，避免燃烧机的频繁启停，提高锅炉的热效率；

三.系统软件

软件系统为集中控制系统，需完成在线、检测、调节、控制、联锁保护、程序控制、数据采集等任务

锅炉自动控制采用微电脑智能化控制，10.4寸中文彩色触摸屏显示。具有全面的状态监视、完善的锅炉热管理模式、操作模式、报警显示模式等；状态监视可显示锅炉的水温、排烟温度、燃烧状态监视等；用户操作模式可进行压力、日历等设定；报警模式可纪录并显示最近的报警纪录；自动记录运行状态、故障记载和报警。

1、系统主画面

主要显示锅炉的运行状态及主要参数。另外在画面中有“开炉”与“停炉”按钮来控制锅炉的开停。锅炉的主要参数，如排烟温度、出水温度、回水温度，排烟温度等，并且各数值会随着各监测点的实际变化进行秒级实时刷新。而且在“运行模式”的文字内容也会随锅炉的实际状态而发生相应的改变。

2、趋势曲线

该画面可同时显示锅炉各参数的运行趋势曲线，并可用不同的颜色在同一画面上同时显示四个以上的变量，变量可任意选择组合。趋势记录是连续的，最长记录时间只取决于存储空间。

3、参数设定

可以根据实际情况修改运行参数，控制权限、日期、时间，达到安全和节能的目的。

4、历史故障与事件的查阅与统计

可以查询历史报警记录与历史事件记录。可直接以触摸的方式选择想要查看的画面，即可进入该画面再利用翻看按钮进行历史报警或历史事件的查看。

5、密码认证

为了确保系统由经授权人操作，开/关机、参数设置、手动操作，需输入密码，只有经验证密码后，才有权进入相应的管理权限和系统操作画面。

6、通讯功能

系统需提供RS232/RS422/RS485通讯口可直接通过PROFIBUS-DP总线、MPI通讯协议或PPI通讯协议与上位PC机进行通讯；

7、控制调节

燃烧器火力控制，当锅炉燃烧工作在两段火方式时，且选择为自动模式，这时燃烧器的燃烧火力则根据锅炉温度的设定值进行比较，由控制系统自动控制增加或减小火力。

8、燃烧器控制功能

1）燃烧器由程序控制器控制

2）具有炉膛自动吹扫程序，并具有炉膛火焰自动检测功能

3）具有燃烧自动点火保护程序，并具有点火失败保护报警功能

4）具有燃烧安全运行的联锁保护程序

5）具有燃烧的熄火保护程序

6）具有停机保护程序

7）具有故障待机保护

8）燃烧器故障报警，能自动停机，需手动复位

9）空气压力低自动声光报警

10）燃气压力自动检测

11）燃气压力超高、超低报警，并能自动停机

12）燃气泄漏保护，并自动停机

13）燃烧器风/气能自动比例调节

9、锅炉燃烧系统的控制

需采用多变量的模糊控制、预测控制、自适应控制、专家系统控制等；也可多种智能控制融合使用。

10、锅炉燃烧系统的控制目标

10.1、控制锅炉介质温度及压力的恒定，以便满足所需要的热负荷。

10.2、控制烟气内氧的含量。一要保证有足够的氧供燃料充分燃烧，不使烟气中有过量的CO，避免浪费燃料和造成环境污染；二是要满足经济燃烧的要求，保证氧量不能过多，以避免尾气带走过多热量形成浪费。

11、锅炉燃烧系统的控制手段

锅炉燃烧系统需要相应的控制手段：

出水温度的控制：主要通过调节燃烧器的功率来实现。当“出水温度”下降时，为了保证设定的温度，必须提高燃烧器的功率使其返回到额定值；当“出水温度”上升时，为了保证设定的温度，必须降低燃烧器的功率使其返回额定值，当“出水温度”恒定时，保持温度为设定值不变。

12、锅炉燃烧系统的对象复杂性

锅炉燃烧系统的两个控制目标是相辅相成的，出水温度变化，压力的变化、燃料的配比要稳定，“负荷流量”的需要量有时高有时低，致使被控对象极其不稳定，锅炉燃烧过程需抗外部干扰。

13、锅炉补水自动化控制系统

锅炉水位是影响锅炉安全运行的重要参数，当锅炉缺水时系统自动控制补水泵，为锅炉补水，以免发生干烧的情况，以提高锅炉的效率，保证生产安全。

四.燃气锅炉的核心控制功能

根据燃气蒸汽锅炉的控制点位，锅炉的控制系统分为三个部分：数据采集与监控部分；模拟量控制回路部分；燃烧顺序控制与安全保护部分。

1）数据采集与监控

一般数据采集是由变送器或传感器将非电量参数转变为电量参数，这些参数通过导线直接送到PLC检测模块，进行A/D转换后由PLC的CPU预算处理，，形成供显示和控制用的数据。如下框图所示。

——对于压力等变换标准信号（如4－20mA电流信号）的可直接将PLC模块与显示表串联或并联起来（也可以用隔离器隔开分别连接）。

——对于温度测量是用热电偶或热电阻来测量的，一般将热电偶（或热电阻）接到带变送输出智能仪表上，仪表除实时显示参数外，还输出4－20mA电流。其测量原理框图如下。

2）模拟量回路控制

模拟量控制主要应用的技术有：燃烧器控制、出水压力控制等；燃烧器控制的底层控制由燃烧器自带的比例调节器完成控制，流量、风温、风压补偿由锅炉本体控制系统优化计算，比例调节器与锅炉本体控制系统实现数据对接。

3）燃烧顺序控制与安全保护

根据国家专业标准《工业锅炉仪表、控制装置技术条件》的规定，燃气热水锅炉的燃烧顺序控制与锅炉本体安全保护功能如下：

(1)燃烧器的自动程序点火系统按以下顺序进行：吹扫--》燃气压力检测—》风压检测—》泄漏检测—》点火---》火焰检测—》连续负荷调节过程；

（2）燃烧器启停由锅炉出水温度控制，出水温度下限、上限值由用户设定。

（3）当出水温度低于设定的温度下限值时，控制器输出开启燃烧器电源，燃烧器启动点火程序、同时进入燃烧负荷调节状态，此时由出水温度直接调节燃烧负荷量。

（4）当锅炉出水温度大于设定的温度上限值时，控制器输出停止燃烧信号，燃烧器进入燃烧负荷比例调节关闭状态，直至停止燃烧。

（5）自动负荷连续调节系统：当燃烧机点火成功后，进入自动负荷连续调节状态。连续调节过程包括燃气量的调节和空气量的调节，其中燃气量是主动量，燃气量根据出水温度来调节；空气量是随动量，并根据炉膛压力来调节，保证燃烧的充分和高效率。

五.锅炉（本体）控制系统安全保护功能

控制系统具有故障自诊断功能，当现场电器设备出现故障时，触摸屏和显示器上会自动弹出故障内容，锅炉自动控制器自动停机并声光报警，提醒操作人员及时处理，以保护锅炉及附属设备安全。

1）锅炉出水温度过高保护

系统运行过程中，当锅炉出水温度超出设定的高限时，触摸屏上中文显示：“锅炉出水温度过高”及自动联锁停机，并伴有声光报警指示。

2）温度传感器故障保护：当出水温度传感器发生故障时，停炉并有声光报警；

3）锅炉极低水位保护

系统运行过程中，当锅炉水位低于设定的极限水位值时，触摸屏上中文显示：“锅炉水位极低”，及自动联锁停机，并伴有声光报警指示。

4）烟道超温保护：当烟气温度超过设定值时，停炉并有声光报警；

5）断电故障保护

系统运行过程中，出现供电系统突然断电，自动停机，再次供电时，智能控制器自动处于停机状态，确保系统安全运行，需手动复位。

6）燃烧熄火故障保护

为防止炉膛爆燃事件的发生，燃气锅炉上都设置熄火保护装置，它的功能是监测炉膛内燃烧情况（包括点火），当点火失败或燃烧中途熄灭时，一般在5秒内重新点火，1秒钟内运行，关闭进气电磁阀，并接通和发出声光报警信号，鼓风机继续运转，吹扫炉膛内残余的可燃气体，经过20～30秒钟的吹扫后，自动切断鼓风机及各种辅机电源，锅炉即停止运行。它由火焰监测器和控制装置组成。火焰监测器的作用是向控制装置发出火焰存在或中断的信号。

燃烧器如果因各种原因不能正确点火或燃烧过程中出现熄火，触摸屏上中文显示:“熄火故障” 并伴有声光报警指示，联锁关闭燃烧器设备，需手动复位。

7）燃气压力低保护

当供气压力低于燃烧器正常工作气压范围时，触摸屏上中文显示:“燃气压力低”并伴有声光报警指示，联锁关闭燃烧器设备。

8）燃气压力高保护

在正常燃烧时，当供气压力高于燃烧器正常工作气压范围时，触摸屏上中文显示:“燃气压力高” 并伴有声光报警指示，联锁关闭燃烧器设备。

9）鼓风机、水泵负荷保护

通过断路器和过热继电器，起到电机设备在运行过程中的过载保护。当电机设备在运行过程中发生过载时，触摸屏上中文显示:“风机过载故障”或“水泵过载故障” 并伴有声光报警指示，联锁关闭燃烧器设备。

10）流量监测、循环泵故障保护：当流量监测装置或循环泵故障时，停炉并有声光报警；

压力传感器故障保护

采用多道保护措施，用以下几种压力保护：

锅炉配带两只φ200直径的压力表。

压力控制器

锅炉一般采用两种压力表控制器，它是将压力信号转化为电气开关信号的机-电转换装置，它的功能是将压力高，低的信号输出电气开关，对外部线路进行位式自动控制或实施连锁保护。

根据锅炉具体情况，常用压力控制器及电接点压力表它能使蒸汽压力超压时报警，极限压力时切断燃烧器。压力控制器也可根据实际运行压力调节燃烧，对大型燃烧器并可根据压力大小调节燃气量大小保持压力参数稳定运行。

安全阀蒸汽

安全阀是锅炉保护中的最后一道防线，在锅炉超极限压力时，根据安全阀所整定的压力，排气泄压。确保锅炉正常运行。

11）燃气泄漏保护：发现燃气泄漏，则产生报警信号，停止点火过程，同时启动安全切断泄放系统；

12）变频保护：变频故障时，停炉并声光报警.

13）系统故障自诊断

当系统发生故障时,PLC(PID)立即进行系统自诊断,并报告故障代码,帮助操作人员分析原因及时排除故障。如果故障暂时不能排除，也可将系统切换到手动状态，由人工控制锅炉运行，等待援助。

六、核心控制组件:

1、EM231热电偶模块

EM231热电偶模块有专门的冷端补偿电路。电路在模块连接器处测量温度，并对测量值作出必要的修正，以补偿基准温度和模块处温度之间的温度差。

2、EM231热电阻模块

EM231热电阻模块作为Pt100电阻输入模块，可适用于复杂的控制场合，和要求高密度、更快、更精确的测量系统中。

3、EM235 标准电流、电压模块

EM235 模块高速12位模拟量输入模块，模块可在微秒之内将模拟信号转换为其相应的数字值。

七、执行器件：

1、交流接触器

2、中间继电器MY2NJ系列欧姆龙继电器

3、菲恩自控阀门

八、保护器件：

1、断路器

低压断路器，它是一种既有手动开关作用，又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源线路及电动机等实行保护，当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路，其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。

2、热继电器

热继电器是由流入热元件的电流产生热量，使有不同膨胀系数的双金属片发生形变，当形变达到一定距离时，就推动连杆动作，使控制电路断开，从而使接触器失电，主电路断开，实现电动机的过载保护。

九、信号采集器件

1、温度传感器

PT100是铂热电阻，它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆，在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理：当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆，它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。

2、压力变送器

GB-3000K防爆高温数显压力变送器性能可靠。耐高温芯体扩散硅进口芯片，电路信号隔离放大，截频干扰设计（抗干扰能力强，防雷击）过压保护，限流保护，抗冲击，防腐等设计。

技术文件

1乙方需向甲方提供的技术文件资料

乙方向甲方提供的所有技术文件资料均为纸质文件2套和电子版文件1套（三维、二维），其中所有电子版文件必须确保能在甲方的计算机中打开并进行编辑和修改。

1、工艺文件

1.1、工艺文件及相应的作业指导书，格式由甲方提供。

1.2、工艺运行方案及相应的作业指导书。

1.3、设备安装平面图。

1.4、设备的数量、规格明细及可供制造或采购的图纸、标准。

1.5、标的物的操作、使用和维修手册，以及运行原理图。

1.6、提供设施消耗水、电、气的详细资料。保证设施正常运行、维护和保养所必需的其它参数和资料。

1.7、水、电、气的位置图及接点、接口指示图。

2、工装部分

2.1、设备图纸（包括总成图、分总成图、部件图、零件图、基础图以及适用的标准等技术文件）。设备图中的应有三坐标数据表。并提供详细的电子版本三维图纸(CATIA V5R20格式)和二维图纸（CAD2007格式）。

2.2、设备明细表、外购件明细表及相应的供应商联系地址和使用、维修说明书。

2.3电器、压缩空气、循环水、润滑系统原理图，润滑点及相应的维护使用说明书（图）。

2.4、设备使用说明书。

2.5、设备运行检测数据形式及记录。

2.6、设备维护维保说明（包括检测数据记录并进行说明）。

2.7、车间设施

A.车间用于安装乙方标的的基础图和其他安装图，该图纸应在合同签订后3周内提供。

B.水、电、压缩空气等动能的车间总需要量，水、电、压缩空气的安装位置、需要量、要求的连接方式和标准。该图纸应在合同签订后3周内提供。

第七部分 技术服务及验收

1、技术培训

1.1、在预验收和终验收期间，乙方应派有经验的专家对甲方相关人员进行理论和实际操作的培训，并提供成套培训资料。所有培训应是免费的。

1.2、培训结束后，乙方应保证甲方相关人员能正确、熟练地掌握标的物的操作和维护，并在焊装线正常运行时，能排除一般性故障。

1.3、质量保证期及售后服务：

1.4、质量保证期为标的最终验收合格后18个月。

1.5、在保证期内，乙方应派专业人员陪产至少2个月，以确保涂装线的生产工艺、产品质量和设备正常运行。

1.6、在质量保证期内,如涂装底漆线由于乙方的原因发生故障，所带来的一切损失由乙方负责。

2、验收

验收包括预验收和最终验收。甲方以乙方提供并经过甲方确认后的锅炉设备设计制造规范和验收标准做为锅炉设备配套机组验收依据。应符合设计图纸和设计任务书的要求，运行可靠。

2.1、预验收

涂装锅炉机组安装调试完成后，双方在制造地点按甲方确认后的设备设计制造规范和验收标准，进行预验收。预验收合格后将锅炉设备发交至甲方。

2.2、终验收

2.2.1、锅炉及配套设备机组装置安装、调试、运行正产后，双方在生产地点进行最终验收。

2.2.2、双方参加锅炉设备机组的运行检查。检查工艺过程运行情况和产品质量，甲方确认合格后双方需签署验收记录。

2.2.3、最终验收期间若发现合同供货内容有质量问题或发现破损、缺陷和缺少零件，乙方应根据甲方要求免费更换零部件并解决问题，并且记录在终验收的报告中。

2.2.4、按合同要求验收，若乙方提供的标的内容、技术资料与合同中规定的内容有不符或缺少时，甲方有权要求更换及补偿。

2.2.5、检验锅炉运行并保证产品质量，同时按照约定降低能源，稳定涂装车间底漆生产线热水洗、碱洗、磷化等槽液的热水温度工艺参数,升温时间缩短50%、能耗降低20%；，如发现与合同要求不符，乙方应负责解决。

2.2.6、终验收合格后，双方签署终验收合格报告。

3、交货期

合同生效后，90个日历日之内交货至供货地点；

技术协议附件清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水锅炉 | 5T常压热水锅炉 | 台 | 1 |
| 2 | 燃气燃烧机 | 威索、欧科、诺特飞博、利雅路等6吨燃烧机 | 台 | 1 |
| 3 | 旧炉体拆除及垃圾清理 | / | 项 | 1 |
| 4 | 锅炉运输及吊装 | / | 项 | 1 |
| 5 | 锅炉管道及安装 | / | 项 | 1 |
| 6 | 燃烧机及系统连动安装调试 | / | 项 | 1 |
| 7 | 墙面拆除和补建 | / | 项 | 1 |
| 8 | 设备安装后的陪产与培训 | / | 项 | / |

甲方代表签字：                             乙方代表签字：

日期                                          日期

# 附件一：设备清单及主要设备分项配置明细表

1.1设备清单

| 序号 | 产品及部件名称 | 规格型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2主要设备分项配置明细表

| 序号 | 主要设备部件名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件二 技术要求

## 二   质量保修书

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对本工程签订工程质量保修书。

一.工程质量保修范围和内容：

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括所有联接件、紧固件必须联接可靠，不得松脱，活动联接必须转动灵活，无卡滞，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工内容图纸范围以内的全部施工内容。若施工合同中有其它保修约定的按约定执行 。

二.质量保修期：

质保期均自终验收签字生效之日起 24 个月，质保金于终验收签字生效之日起 24个月后支付。

三.质量保修责任：

属于保修范围和内容的项目（除人为损坏），承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

四、质量保修金的支付

本项目双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之十（大写）。质量保修金银行利率为  无。

五、质量保修金的返还

自工程竣工验收合格之日起一年且无质量问题，无息返还质量保修金。因出现质量问题，质量保修期延长的，返还质量保修金的期限同时顺延。

六、其它

1、本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

2、双方约定的其它工程质量保修事项：         。

# 第六章  投标文件格式

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件一：投标函

投标函

公司（招标人全称）：

按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我们根据编号为      招标文件的要求，对                 （项目名称）               （设备名称）进行投标。由投标人                  （全称）正式委托全权代表               （姓名、职务）提交投标文件正本一份，副本四份，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

（4）投标文件在公开报价后90天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。

（5）我方同意招标人的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。

（6）我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

（7）我方若未成为中标人，招标人有权不做任何解释。

（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

（9）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

电子信箱：

投标人全称：                     开户银行名称：

公章：                           银行帐号：

法人代表签字：                   开户行地址：

年  月  日

### 附件二：授权委托书

法定代表人授权委托书

：

（投标人名称）法定代表人           授权我公司               （职务或职称）            （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次招标项目（项目编号：        ）投标活动的一切事宜。

委托期限：

全权代表无转委权。特此委托。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

### 附件三、投标人基本情况表

## 投标方基本情况表

| 投标方名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： 人 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 开户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

注：本表应附带投标方营业执照副本及其年检合格的证明材料、组织机构代码证、税务登记证、质量体系认证证书等材料的复印件（加盖单位公章）。

### 附件四：报价一览表

## 报价一览表

项目名称：                                                      项目编号：

| 投标方名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元（人民币） 小写： 元（人民币） |
| 项目负责人 |  |
| 交货期及 安装期 | 自接到中标通知之日起，60个日历日内完成（投标人可在满足上述总工期最短时间基础上竞报）。 |
| 质 保 期 | （1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； （2）屋面防水工程为 5 年； （3）其他项目保修期限均为 2 年 |
| 合理化建议及优惠条件 |  |
| 服务承诺 |  |
| 对招标文件的 响应程度 | 完全认同 |
| 投标方现场 签字确认 |  |

注：本报价一览表除在报价文件中装订外，还要单独装订密封两份，以方便公开报价。

投标方：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日期：       年   月   日

### 附件五、报价明细表

报价明细表

### 由投标单位根据其设计方案编制清单并报价

### 投标方：（盖章）

### 法定代表人（或委托代理人）：（签字）

### 日期：      年   月   日

### 注：1、综合单价中应包括施工的原材料、加工制作及其损耗、表面油漆涂料、运输、安装、管理费、验收、市场风险、应纳各项税费、利润等全部费用。

### 2、本表中的总报价必须与《报价一览表》中的总报价一致。

### 3、如上表中有关费用投标方免费提供，请注明"免费"字样。表格格式可根据需要进行扩展。

### 附件六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件 条款内容 | 投标文件 条款号 | 投标文件 条款内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件七、近三年类似项目业绩情况表

## 近三年类似项目业绩情况表

- 项目名称：                                                        项目编号：

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 签订合同时间 | 合同金额 | 建设单位联 系 人 | 建设单位 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、后附中标通知书或合同协议书。

2、近三年是指从开标当天向前推三年，精确到日。

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

### 附件八、投标方财务状况表

## 投标方财务状况表

1、2018年基本财务状况

| 资产总额 | 元 | 其中 | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流动资产 | 元 |
| 负债总额 | 元 | 其中 | 长期负债 | 元 |
|  |  |  | 流动负债 | 元 |
| 最高年施工能力 |  | M2 |  |  |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

2、2019年基本财务状况

| 资产总额 | 元 | 其中 | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流动资产 | 元 |
| 负债总额 | 元 | 其中 | 长期负债 | 元 |
|  |  |  | 流动负债 | 元 |
| 最高年施工能力 |  | M2 |  |  |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

附：应附投标方近两年（2018年、2019年）的财务报表：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等材料的复印件（加盖单位公章）。

### 附件九、服务承诺函

服务承诺函

项目名称：

公司:（招标人全称）

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件十、设备质量承诺函

质量承诺函

项目名称:

公司:（招标人全称）

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件十一: 封面格式（参考）

封面格式（参考）

| 技术（商务）标书（正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 技术（商务）标书（副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 电子版投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

- 封口格式：

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………