中国重汽集团济南商用车有限公司

涂二喷漆室及周边照明设施安全防爆改造

招标文件

项目编号：SYAQQT21066

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2021 年 6 月

目   录

第一章  招标公告	2（页码）

第二章  投标文件编制	9（页码）

第三章  技术要求	19（页码）

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：涂二喷漆室及周边照明设施安全防爆改造

- 招标内容

依据GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》和GB17750-2012《涂装作业安全规程 浸涂工艺安全》、GB14444-2006《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》等相关安全技术要求，喷漆室内部及其配套的排风系统均为1区爆炸危险场所，与喷漆室开敞面以外垂直和水平距离3m以内为2区爆炸危险场所。凡属布置在以上区域的电动机、电器和其他电气装置必须符合其相应的电气防爆安全技术与管理规定。目前车身部涂装二现场分部四个喷漆室及周边一个打胶室、一个前处理室外部的照明灯及电源线,车间内的消防应急照明灯、指示灯均不符合相关的电气防爆安全技术要求。

建设方案：对涂装二现场分部四个喷漆室和周边的打胶室、前处理室外部照明灯及电源线，车间内的消防应急照明灯、指示灯全部进行防爆安全技术改造，提升本质化安全管理水平，杜绝安全事故的发生。

三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排

1.发标时间：本项目于2020年6月26日在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（快讯中心-通知公告）发布招标公告。

2.答疑时间：截止至2021年7月6日上午12点前（若有变动另行通知）。

答疑联系人及联系电话：袁凤强 13793135598

3.开标时间：2021年7月7日上午10时（若有变动另行通知）。

4.投标地点：世纪大道7777号重汽章丘工业园5号门济南商用车有限公司车身部会议室。

5.投标文件递交：于开标当日在投标地点现场递交。

6.招 标 单 位：中国重汽集团济南商用车制造公司

地 址：山东省济南市章丘区重汽工业园

邮 政 编 码：250220

电 话：13793135598

传 真：0531-58069535

联系 人：袁凤强

Email：yuanfengqiang@sinotruk.com

招标单位开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

招标单位开户银行：中信银行济南舜耕支行

招标单位银行账号：7372610182600034841

五、获取招标文件

公开招标

六、投标须知

1.合格投标人：

1.1项目施工必须具涂装车间安全施工资质和防爆照明灯的销售和安装的相关资质并提供近三年的相关业绩证明，；投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

1.2公司成立三年以上，注册资金不能少于500万；

1.3投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；

1.4具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等，投标单位需提供银行审计或资信证明，保证单位财务状况良好可以进行投标。

1.5投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

1.6投标人须提供法人授权委托书复印件及投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证原件。

1.7在“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；

1.8供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

1.9投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

1.10投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

1.11投标保证金金额：5000元人民币(伍仟元)，投标保证金应于2021年7月5日17：00时前到达招标人账户。

投标保证金有效期同投标有效期（中标通知书发出后10个工作日内，将所有投标单位投标保证金退还（无息））。

开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

银行账号：7372610182600034841

开户银行：中信银行济南舜耕支行

(注：投标保证金必须从投标单位基本账户转出)

上述为投标必备的资格条件，相关材料缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，资质证明审查后废除投标资格。

逾期的投标文件招标人不予受理。

2.结算

2.1本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

2.2付款结算方式：银行承兑汇票，无预付款，设备到货安装验收后付90% 验收一年后支付10%质保金。

3.技术规范及服务

3.1投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

3.2投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在技术标中说明。

4.其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

5.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

七、投标文件格式

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

1.资质文件

1.1企业简介

1.2投标单位情况表

1.3营业执照（复印件）

1.4质量体系认证明证书（复印件）

1.5银行开具资信等级证明（复印件）

1.6业绩表

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

2.技术标

2.1投标人按本招标书“第三章 技术要求”中所列示项目内容自行编制的技术文件；

2.3相关条款偏离表（附件6，格式见“第二章 投标文件编制”）；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

2.4施工组织设计、施工方案及施工进度计划及及服务承诺（附件7，格式见“第二章 投标文件编制”）；

2.5投标人认为需要提交的其它文件。

3.商务标

3.1投标书（附件1，格式见“第二章 投标文件编制”）；

3.2投标文件目录（附件2，格式见“第二章 投标文件编制”）

3.3法人授权委托书（附件3，格式见“第二章 投标文件编制”）

3.4开标一览表、分项报价清单（附件4，格式见“第二章 投标文件编制”）；

3.5承诺书（附件5，格式见“第二章 投标文件编制”）；

3.6同类项目业绩一览表（附件8，格式见“第二章 投标文件编制”）及有效合同复印件；

3.4投标人认为需要提交的其它文件。

4.需单独密封的文件

资质文件（内装1份）

技术标书（内装1正、3副）

商务标书（内装1正、3副）

5.密封文件的封面标记

项目名称；

投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；

一密封文件在封口处加盖投标人公章；

开标一览表、标书正副本密封文件均需在封口处注明“于2021年7月24日14时之前不准启封”字样；

6.投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样；

如果投标人未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标人密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标人主动放弃投标。

八、投标、开标、评标

1.开标

所有报价货币单位均为：元（人民币）。

2.投标文件的澄清

2.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人要求投标人于开标现场对其投标文件进行澄清，投标人应按照招标人要求的格式答疑和澄清。澄清函应作为投标内容的一部分。

3.评标

3.1评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，参照以下评分标准，采用综合评定法，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

3.2本项目为交钥匙工程，工期45个日历日，本项目施工和安装及安全防护应按照现有国家标准和行业标准执行。质保期：合同货物最终验收后12个月。

3.3交货及最终验收地点：中国重汽集团济南商用车有限公司豪沃客车厂内涂装车间

3.4定标方式为综合得分最高者中标，不保证价格最低者中标，本次评标采取投标单位多轮报价逐级淘汰的方式。

投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。

4.评分标准

本次招标评价分为几个方面，总赋分为100分。

| 序号 | 评审内容 （100分） | 具体内容 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术标 （30分） | 技术方案 （15分） | 技术方案符合现场实际和国家标准要求，且不影响生产情况优得10-15分，良5-9分，一般1-4分； |
|  |  | 施工组织、安全 （15分） | 施工组织、安全措施计详细明了得10-15分；施工组织设计较为完善，5-9分；施工组织设计不充分1-4分。 |
| 2 | 商务标（70分） | 商务部分（45分） | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45。 3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 资信情况和类似业绩 （5分） | 视投标人的综合实力、资质、企业信誉认证情况及相关项目业绩，综合评价优得5分，良3-4分，一般1-2分。 |
|  |  | 供货周期 （10分） | 响应供货期和现场停工期基本要求；交货期最短者，得满分10分；时间第二短者得8分；剩余投标方得2-6分。 |
|  |  | 质保期及售后服务 （10分） | 综合考虑服务措施、服务承诺、进度情况以及对合同条款的承诺情况、回访、保修期后维修措施、质保措施等售后服务情况优得10分，良6-8分，一般2-4分。 |

综合得分高者中标

九、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

十、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

1.2投标人在报价有效期内撤回投标；

1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人；

1.5投标人串通投标；

1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

1.7中标人不按规定签订合同；

1.8法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的

2.3因重大变故，采购任务取消的。

2.4有效参与投标的单位不足三家以上的。

2.5招标人认为其他应终止招标的情形。

十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十二、技术要求

见本招标文件“第三章 技术要求”，附后。

第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于2021年7月16日上午9:30时之前不准启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

三、投标文件格式要求

附件1

投标书

致中国重汽集团济南商用车有限公司：

根据贵方为涂二喷漆室及周边照明设施安全防爆改造项目招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

资质证明文件（1份）

商务标书（正本1份和副本3份，）

技术标书（正本1份和副本3份）

据此，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                               传真：

投标人授权代表签字：                 职务：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件3

法人授权委托书

致中国重汽集团济南商用车有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的涂二喷漆室及周边照明设施安全防爆改造项目的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附法人代表及被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面复印件

附件4

开标一览表

项目名称：涂二喷漆室及周边照明设施安全防爆改造项目

招标编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（万元、含税） | 小写： 大写： |
| 交货期 |  |
| 质保期（年） |  |
| 付款方式有无偏离 |  |
| 对招标文件的认同程度 （是否完全认同） |  |
| 备注 |  |

注：1、本表除附在投标文件中外，还应一式三份单独密封，以便唱标。

2、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

投标人:(盖章)

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件4-1

- 投标明细分项报价一览表

| 序号 | 工位 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号喷漆房 | LED防爆灯 1.2米 | 40W | 盏 | 96 |  |  |
| 2 |  | 电线 | BVR-4 | 米 | 400 |  |  |
| 3 |  | 防爆穿线管 | 25 | 米 | 300 |  |  |
| 4 |  | 防爆接线盒 | 四通 | 件 | 48 |  |  |
| 5 |  | 防爆开关配电箱 | 4路控制 | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  | 辅材 | 弯头、直接 | 件 | 60 |  |  |
| 7 |  | 人工费 | 6人2天 |  | 2 |  |  |
| 8 | 2号喷漆房 | LED防爆灯 1.2米 | 40W | 盏 | 96 |  |  |
| 9 |  | 电线 | BVR-4 | 米 | 400 |  |  |
| 10 |  | 防爆穿线管 | 25 | 米 | 300 |  |  |
| 11 |  | 防爆接线盒 | 四通 | 件 | 48 |  |  |
| 12 |  | 防爆开关配电箱 | 4路控制 | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  | 支架 | 定制 | 件 | 48 |  |  |
| 14 |  | 辅材 | 弯头、直接 | 件 | 60 |  |  |
| 15 |  | 人工费 | 6人2天 |  | 2 |  |  |
| 16 | 中漆喷涂工位 | LED防爆灯 1.2米 | 40W | 盏 | 120 |  |  |
| 17 |  | 电线 | BVR-4 | 米 | 500 |  |  |
| 18 |  | 防爆穿线管 | 25 | 米 | 400 |  |  |
| 19 |  | 防爆接线盒 | 四通 | 件 | 60 |  |  |
| 20 |  | 防爆开关配电箱 | 4路控制 | 套 | 1 |  |  |
| 21 |  | 支架 | 定制 | 件 | 60 |  |  |
| 22 |  | 辅材 | 弯头、直接 | 件 | 80 |  |  |
| 23 |  | 人工费 | 6人3天 |  | 3 |  |  |
| 24 | 底漆喷涂工位 | LED防爆灯 1.2米 | 40W | 盏 | 120 |  |  |
| 25 |  | 电线 | BVR-4 | 米 | 500 |  |  |
| 26 |  | 防爆穿线管 | 25 | 米 | 400 |  |  |
| 27 |  | 防爆接线盒 | 四通 | 件 | 60 |  |  |
| 28 |  | 防爆开关配电箱 | 4路控制 | 套 | 1 |  |  |
| 29 |  | 支架 | 定制 | 件 | 60 |  |  |
| 30 |  | 辅材 | 弯头、直接 | 件 | 80 |  |  |
| 31 |  | 人工费 | 6人3天 |  | 3 |  |  |
| 32 | 聚氨脂发泡工位 | LED防爆灯 1.2米 | 40W | 盏 | 240 |  |  |
| 33 |  | 电线 | BVR-4 | 米 | 1000 |  |  |
| 34 |  | 防爆穿线管 | 25 | 米 | 800 |  |  |
| 35 |  | 防爆接线盒 | 四通 | 件 | 120 |  |  |
| 36 |  | 防爆开关配电箱 | 4路控制 | 套 | 2 |  |  |
| 37 |  | 支架 | 定制 | 件 | 120 |  |  |
| 38 |  | 辅材 | 弯头、直接 | 件 | 160 |  |  |
| 39 |  | 人工费 | 6人6天 |  | 6 |  |  |
| 32 | 前处理工位1 | LED防爆灯 1.2米 | 40W | 盏 | 240 |  |  |
| 33 |  | 电线 | BVR-4 | 米 | 1000 |  |  |
| 34 |  | 防爆穿线管 | 25 | 米 | 800 |  |  |
| 35 |  | 防爆接线盒 | 四通 | 件 | 120 |  |  |
| 36 |  | 防爆开关配电箱 | 4路控制 | 套 | 2 |  |  |
| 37 |  | 支架 | 定制 | 件 | 120 |  |  |
| 38 |  | 辅材 | 弯头、直接 | 件 | 160 |  |  |
| 39 |  | 人工费 | 6人6天 |  | 6 |  |  |
| 40 | 涂二车间 | 防爆应急照明灯 |  | 件 | 75 |  |  |
| 41 |  | 防爆应急指示灯 |  | 件 | 75 |  |  |
| 42 |  | 防爆金属挠性管 |  | 件 | 150 |  |  |
| 43 |  | 人工费 | 3人2天 |  | 2 |  |  |
| 44 | 不含税总价 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 税率 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附件5

投标承诺函

致：（招标人）

我单位承诺：

①经招标人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，并应常驻工程施工现场，上述人员未经招标人同意，我单位不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

②按招标文件要求完成相应工作内容。

③我单位已完全理解、明确并熟知招标文件中的全部招标内容，对施工范围及施工要求无异议。

④我单位完全响应招标方的施工工期及施工技术要求。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：电话：传真：

日期：_____年____月____日

附件6

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件7

施工组织设计、施工方案及施工进度计划及服务承诺

（格式自定）

附件8

类似业绩

(格式自定)

第三章  技术要求

一、项目名称

- 涂二喷漆室及周边照明设施安全防爆改造

- 二、项目内容

依据GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》和GB17750-2012《涂装作业安全规程 浸涂工艺安全》、GB14444-2006《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》等相关安全技术要求，喷漆室内部及其配套的排风系统均为1区爆炸危险场所，与喷漆室开敞面以外垂直和水平距离3m以内为2区爆炸危险场所。凡属布置在以上区域的电动机、电器和其他电气装置必须符合其相应的电气防爆安全技术与管理规定。目前车身部涂装二现场分部四个喷漆室及周边一个打胶室、一个前处理室外部的照明灯及电源线,车间内的消防应急照明灯、指示灯均不符合相关的电气防爆安全技术要求。

建设方案：对涂装二现场分部四个喷漆室和周边的打胶室、前处理室外部照明灯及电源线，车间内的消防应急照明灯、指示灯全部进行防爆安全技术改造，提升本质化安全管理水平，杜绝安全事故的发生。

- 技术标准、规范

3.1总体要求：所有灯具应符合GB7000系列国家标准和3C认证认证，若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术要求中没有规定，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给招标人。只有当其采用的标准和规范是国家公认的、惯用的，且等于或优于本技术要求时才能为招标人所接受。

3.2执行以下标准：

GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》

GB17750-2012《涂装作业安全规程 浸涂工艺安全》

GB14444-2006《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》

GB50034-2004《建筑照明设计标准》

GB50033-2002《建筑电气工程质量验收规范》

JB1045 《电工产品化工气体腐蚀试验方法》

QBT3741-1999 《灯具电镀、化学覆盖层》

GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB17625.1-2003《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》要求；

GB/T 5702-2003 《光源显色性评价方法》

GB/T 7922-2003 《照明光源颜色的测量方法》

JJG 211-2005 《光亮度计检定规程》

JJG 245-2005《光照度计检定规程》

GB/T 11470－1989 《电光源产品质量分等分级指标》

GB 7001 《灯具外壳防护等级分类》

CIE 127-1997 《LED测试方法》

SJ/T 2355-2005《半导体发光二极管测试方法》

GB 7000.1-2002《灯具一般安全要求与试验》

EN61347《光源控制器、通用及安全性要求；LED模组用直流或 交流电子控制器的特别要求》

GB/T18595-2001《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》;

以上标准均执行最新版本，如本技术规格书与上述各标准之间有矛盾，则应满足较高标准的要求，并在差异中明确。

- 施工要求

4.1中标方在拆除灯具时，必须做好对旧灯具的防护，作为备品备件使用。

4.2工作条件：满足使用地环境温度、湿度、电源电压和腐蚀性要求并能正常工作。

1、温度：-20℃～60℃；

2、电压：电源：AC220V±10% ，50HZ±2HZ；

3、相对湿度：≤90%。

4.3防爆型LED支架灯技术要求

4.3.1采用国际及国内知名品牌高光效光源芯片，推荐品牌：CREE（科锐）、LUMILEDS、OSRAM（欧司朗）、NiChia或性能相当的同档次及以上品牌），光效达到140 Lm/W以上，抗静电能力（ESD）可达3B级（≥8KV,抗静电等级最高），并附光源厂家授权书或合作证明文件。

4.3.2光源光衰2万小时小于7%，5万小时小于17%，十万小时小于30%。

4.3.3避免大功率LED灯珠产生热量集中，散热困难，光源应采用分散式，单颗5W左右的配置，而非集成式，延长光源寿命，节温小于85℃。

4.3.4功率因数：≥0.95。

4.3.5色温：＞5300K。

4.3.6显色指数（Ra）：＞80，发光色为白色。

4.3.7防护等级：≥IP65；防爆等级：EX nR mb ⅡC T6 Gc；防腐等级WF2，有效防止粉尘和腐蚀气体进入灯具腔体损坏灯具。

4.3.8使用寿命：50000小时以上，宽电压设计，100-240V，抗电压波动；抗浪涌等级4级，线线之间2kV，线地之间4kV。

4.3.9采用优良透镜材料，透光率达到90%以上，配光设计采用光学透镜进行配光，而非反光镜,配光效率大于85%，避免光线损失。

4.3.10具备过温保护（定温）功能并不怕负载短路（开关关闭反复实验）。

4.3.11应具有抗LED异常工作能力，即LED灯中，每个LED串联组由独立的恒流源电路驱动，该恒流电路应保证有LED击穿短路异常情况下能安全运行，并且电流稳定。

4.3.12灯具外壳通过良好的结构设计及散热加强筋有效散热，延长灯具寿命，减少光衰，外壳材质采用高导热铝材，减少灯具重量，安装简便和维护方便。

4.3.13灯具紧固件采用304不锈钢，喷涂技术应采用静电粉喷涂技术。

4.3.14经过第三方EMC测试报告，保证电磁兼容性能。

5.照度要求：

涂装面漆喷漆室、中途喷漆室、点修室，光照度在1000 Lux以上；洁净间光照度在500 Lux以上。

6.新增加LED灯线路改造

6.1电缆

6.1.1　所有电缆配线采用铜芯电缆，且铜芯采用2.5mm以上，且主线缆使用4.0mm铜芯；

6.1.2电线、电缆的型号、规格、电压等级符合设计要求，并提供产品合格证，按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5026.1～5026.7标准生产的产品有安全认证标志；

6.1.2外观包装完好，电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲、机械损伤等缺陷，电缆外护层有明显标识和制造厂标；

6.1.3 按制造标准现场抽样检测电线电缆绝缘层厚度和线芯的直径，应符合国家有关产品标准规定，单芯4平方电缆绝缘层厚度不低于0.8mm，线芯直径误差不大于标称直径的1%。

6.2防爆连接管

6.2.1连接管选用20防爆挠性连接管；

6.2.2防爆挠性连接管符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

7.其他相关技术指标须同时符合国家发改委发布的《半导体照明产品技术要求（2010版）》的要求。

8.货物应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书，相关产品技术参数与认证及检测报告相符。

9.中标方在安装前应提供样品，经过检测和实际测试后，相关技术指标满足上述要求后方可安装，中标单位委托相关部门或自行对各投标单位的灯具进行测试，测试项目包括：照度、灯具输入功率、光源色温、显色系数、灯具外形尺寸等，并对灯具外观质量进行评定

10.中标方应保证产品在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。灯具整体质保6年以上，在质保期内，灯具非人为损坏，提供免费维修和更换。

11.质量保证期内或质量保证期满后，中标方承诺接到用户方通知后，派出专业服务人员主动上门服务和及时处理、解决问题，接到报修电话后，中标方服务人员在30分钟内做出响应，在2小时内到达现场维修，接到报修电话出发前，服务人员根据报修情况准备相应的备件，以最快的速度排除故障。

12.在中标方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，如需更换零部件(易损件除外),中标方应相应延长修补或更换部分的质量保证期, 修补或更换部分的质量保证期从修补或更换 部分检验合格之日起重新计算。

13.中标方提供完善的产品使用、操作培训工作。产品安装后，使用人员使用前，中标服务人员可根据相关领导及使用人员的工作时间的需要及要求，组织产品操作方法、产品使用常识及简单故障判断等培训，在使用过程中，售后服务人员每月根据各使用区域出现的共性问题进行针对性服务及售后服务中对使用人员的单独培训。