# 招标公告

本招标项目：济南卡车制造公司莱芜工厂餐厅风幕安装项目进行国内公开招标采购。欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

1、招标编号：CGZX2023090333

2、招标内容、数量：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位/规格/尺寸/技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风幕机安装 | 绿岛风RM3518-3D/Y-D电源380W、制热功率22KW、风速14m/s、风量3910m³、遥控控制,风幕机安装要根据现场实际情况制作安装固定支架，支架应牢固可靠 | 台 | 3 |
| 2 | 电源线安装 | 5\*35/YJV铜芯 品牌：正泰 国标电缆从总配电柜接入走吊顶内桥架至现场分配电箱，包括总配电箱和分配电箱接线安装，接线应采用铜质接线端子用专用液压工具压紧并用螺母固定在主线排上 | 米 | 60 |
| 3 | 吊顶拆除改造 | 门口安装风幕机位置为石膏板吊顶，需要对原有吊顶拆除并重新制作吊顶。安装风幕机位置应预留宽400mm\*高500mm空间。吊顶应包含腻子及粉刷二遍 | 项 | 1 |
| 4 | 矿棉板吊顶拆除及恢复 |  | 平方米 | 8.4 |
| 5 | 铝方通吊顶拆除及恢复 |  | 平方米 | 100 |
| 6 | 照明灯拆除及安装 |  | 个 | 12 |
| 7 | 大门幕墙框架改造 | 大门框架横梁由于在风机上方，需要对原有框架横梁加高改造，安装方法和材料与原有一致 | 项 | 1 |
| 8 | 风幕机进线安装 | 5\*10铜芯 品牌：正泰 国标从分配电箱分三路接入风幕机，每路单独空开控制。墙面部分走明装桥架 | 米 | 50 |
| 9 | 钻过墙洞 | 水钻钻混凝土过梁洞，洞口100mm | 个 | 2 |
| 10 | 明装铁配电箱 | 控制风幕机分配电箱，挂墙明装，尺寸应能安装下所需开关断路器 | 个 | 1 |
| 11 | 明装桥架安装 | 100\*50，安装位置分配电箱至风幕机 | 米 | 15 |
| 12 | 空气开关 | 4P/80A，分配电箱控制风幕机使用,设备可靠接地，加装适配的漏电保护器. | 个 | 3 |
| 13 | 空气开关 | 4P/250A，总配电箱控制主线使用,设备可靠接地，加装适配的漏电保护器. | 个 | 1 |

3、投标人资格要求：

3.1、营业执照经营范围内必需具有建筑工程施工类相关内容；

3.2、公司注册资本不少于 500 万元（人民币）；

3.3、必须具有三年以上的相关工作经历和成功的类似案例；

3.4、能够提供近三年经过审计的公司财务报告；

3.5、《在国家企业信用信息公示系统》、《中国执行信息公开网》、《信用中国》、《天眼查》、《裁判文书网》等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；投标人三年内无与本项目有关的违法及重大违规情况。

3.6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

3.7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；遵守卡车公司防疫要求。

3.8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种作业操作证或特种设备操作证；危险作业（登高、动火、临时线、密闭空间等）应经审批后实施；

3.9、不接受联合体投标。

3.10、投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位。

3.11、投标文件1正2副共计3份，（详见本招标文件“第二章 投标文件格式”）。

注： 逾期的投标文件，招标人不予受理。

4、资格审查方式：**资质初审。**

5、报名及招标文件的获取：

5.1 报名时间：凡有意参加者请于2023年10月2日至2023年10月18日，每日9：00～ 17：00（北京时间，节假日除外）。

5.2报名方式：本项目的供应商网上报名工作均须在中国重汽e采通上完成录入工作，中国重汽E采通中链接为([http://ecaitong.sinotruk.com:8012)](http://ecaitong.sinotruk.com:8012)" \t "_blank)。所有供方的资质审核、招标、应标、评标、审批等环节均须在重汽e采通中完成，相关操作手册可直接向联系人索取。未在中国重汽E采通进行注册的供方投标，均不被接受相关投标报名。

并请携带营业执照复印件并加盖公章及法人授权委托书、投标人报名表回执一套报名（也可以将投标报名资料发送扫描件至邮箱，同时提供联系人、联系方式），投标截止时间：2023年10月21日下午17:00。

5.3报名地点：中国重汽集团济南卡车股份有限公司莱芜工厂综合办公楼二楼及e采通系统文件上传。

联系人：李自阳

电话：13475317865

报名文件上传E-MAIL：**liziyang@sinotruk.com**

6、投标截止时间2023年10月21日下午17:00时(北京时间)，开标时间：**2023年10月24日上午 9：00时(北京时间)，如因特殊情况，开标时间另行通知**。

7、开标地点：山东省济南市莱芜区口镇莱城大道777号济南卡车制造公司莱芜工厂综合办公楼二楼206会议室。

8、中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

9、**投标人须知：应明确要求投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。**

**2023年9月**

附件：投标人报名表

**投标人报名表**

公章：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标单位（全称） |  |
| 设备品牌 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人： 联系电话：

电子邮箱：

**授 权 委 托 书**

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

 我\_\_(姓名)系\_\_(单位名称)的法定代表人，现授权\_\_(单位名称)\_\_\_\_(代理人姓名)\_\_\_\_为我的合法代理人，以\_\_\_\_(单位名称)的名义参与济南卡车制造公司莱芜工厂餐厅风幕安装项目。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我予以承认。本授权书的有效期自投标报名之日起至合同履行完毕止。

 被授权人身份证号：

被授权人联系方式：

委托单位名称（盖单位公章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

 代理人（签字）：

 日期： 2023 年 月 日

附被授权人身份证正反面复印件：

身份证反面复印件

 身份证正面复印件

 身份证正面复印件

 身份证正面复印件

3、业绩表如下表：（另附带3-5份或以上的合同扫描件）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年份** | **项目名称** | **合作单位** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 营业执照及企业资质证书

电子横版PDF格式

**注：**请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

## 请在报名材料中附上公司营业执照副本资料，企业资质证书资料，以电子版PDF格式发送到指定邮箱。文件名请统一格式“公司名+组织机构代码+投标人报名表”，要求文件及照片字迹清晰。如投递文件不符和招标人要求，招标人有权利拒绝投标人报名。